## Slide 1: Geothermische Wärmepumpen
1.3 - Over the surface

## Slide 2: Module Objectives
Willkommen im Modul: „Geothermische Wärmepumpen“
Am Ende dieses Moduls wirst du in der Lage sein:
Der Auszubildende kennt das Funktionsprinzip von Wärmepumpen und deren Komponenten.
Der Auszubildende kennt verschiedene Arten von Wärmepumpen.
Der Auszubildende ist in der Lage, verschiedene Arten von Wärmepumpen zu installieren.
Der Auszubildende ist in der Lage, Wärmepumpen in Betrieb zu nehmen.
Der Auszubildende ist in der Lage zu beurteilen, ob das System ordnungsgemäß funktioniert.
Notes: Please in German here
Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Einleitung
Durch die Nutzung oberflächennaher Geothermie in Tiefen von +/- 100m ist es möglich, Wärmequellen mit Temperaturen von +/- 10° C zu nutzen.
Diese Temperaturen reichen nicht aus, um ein Gebäude zu beheizen.
Um dieses Problem zu lösen, werden Wärmepumpen eingesetzt, die in der Lage sind, Temperaturniveaus zu erreichen, die für (Niedertemperatur-)Heizungsanlagen ausreichend sind.
Neben der oberflächennahen Geothermie gibt es weitere Wärmequellen. Auch die Wärmequelle "Umweltwärme" hat sich auf dem Markt etabliert.
Wärmepumpen, die mit Abwasser oder Abwärme arbeiten, sind heute weitgehend irrelevant.
Notes: Die Titel sind uneinheitlich, rechts oben bitte einfügen.

## Slide 4: Einleitung
Der erste Teil dieses Kapitels konzentriert sich auf die Erläuterung der wesentlichen Merkmale und Komponenten sowie auf die Darstellung der energetischen Effizienz einer Wärmepumpe.
Die Erläuterungen gelten für alle marktrelevanten Wärmepumpentypen:
Sole/Wasser-Wärmepumpe (mit Wärmequelle: Geothermie)
Wasser/Wasser-Wärmepumpe (mit Wärmequelle: Grundwasser)
Luft/Wasser-Wärmepumpe (mit Wärmequelle: Umweltwärme)

## Slide 5: Geschichte der Wärmepumpe
1824 veröffentlichte Nicolas Carnot seine Arbeiten über die ersten Prinzipien der Wärmepumpen.
Erst ein Jahrhundert später wurden in der Schweiz die ersten Gebäude mit Wärmepumpen beheizt.
1968 entwickelte Klemens Oskar Waterkotte die erste geothermische Wärmepumpe in Deutschland und setzte sie erfolgreich ein.
Seitdem haben sich Wärmepumpen als zuverlässige, nachhaltige Wärmequellen zur Gewinnung von Heizenergie und Warmwasser ohne Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen etabliert.
Notes: Bild Louis-Léopold Boilly - http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/PictDisplay/Carnot_Sadi.html
Gemeinfrei

## Slide 6: Geschichte der Wärmepumpe
Seit Mitte der 90er Jahre sind die Verkaufszahlen von Wärmepumpen deutlich gestiegen.
Das Diagramm (xy) zeigt, dass 2016 in Deutschland rund 66.500 Wärmepumpen verkauft wurden.
Dies entspricht dem höchsten Umsatz der letzten 40 Jahre.
Notes: Bild: Born et al. 2017

## Slide 7: Geschichte der Wärmepumpe
Der Marktanteil der Geothermie-Sole-Wärmepumpen betrug rund 30%.
Betrachtet man den Bestand an Wärmepumpen in Deutschland, so zeigt sich, dass bereits im Jahr 2016…
Notes: Bild: Born et al. 2017

## Slide 8: Geschichte der Wärmepumpe
…über 700.000 Wärmepumpen erfolgreich im Einsatz waren.
Bestandsinformationen zu Wärmepumpen in Deutschland (2016)
Notes: Tabelle: Born et al. 2017

## Slide 9: Geschichte der Wärmepumpe
Die Anzahl der geothermischen Wärmepumpen, die 2015 in ausgewählten europäischen
Ländern installiert wurden:
Schweden: ~ 500.000
Frankreich: ~ 150.000
Bulgarien: ~ 5.000
Spanien: ~ 1.1000
Eine detaillierte Übersicht finden Sie im " Wärmepumpenbarometer 2016".
veröffentlicht von EurObserv'ER
Downloadlink: https://www.eurobserv-er.org/heat-pumps-barometer-2016/
(deutsch/englisch/französisch)

## Slide 10: Grundfunktion einer Wärmepumpe
Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die mittels technischer Arbeit Wärmeenergie auf einem niedrigen Temperaturniveau (in der Regel die Umwelt) aufnimmt, um zusammen mit der Antriebsenergie nutzbare Wärme zu gewinnen, die ein beheiztes System mit höherer Temperatur versorgt (z.B. einen Heizkörper).

## Slide 11: Grundfunktion einer Wärmepumpe
Eine Wärmepumpe ist eine Vorrichtung, die Wärmeenergie von einer Wärmequelle zu einer Wärmesenke überträgt.
Wärmepumpen bewegen die Wärmeenergie in die entgegengesetzte Richtung der spontanen Wärmeübertragung.
Wärmequelle
Niedrige Temperatur
Wärmesenke
höhere Temperatur
Wärmepumpe
Externe Stromversorgung

## Slide 12: Wärmepumpe - erneuerbare Energie
Warum gilt eine wärmepumpenbetriebene Heizung als erneuerbare Energiequelle?
Während die technischen Arbeiten mit elektrischer Energie (Strom) oder fossil betriebenen Motoren durchgeführt wird, kommt die thermische Energie auf einen niedrigen Temperaturniveau aus einem umgebenden Reservoir.
Gewöhnliche Reservoire sind:
Umgebungsluft
Boden
Grundwasser

## Slide 13: Wärmepumpe - erneuerbare Energie
Warum gilt eine wärmepumpenbetriebene Heizung als erneuerbare Energiequelle?
Umgebungsluft:
  Die Energie aus der Umgebungsluft stammt aus der - saisonal unterschiedlich starken - Sonneneinstrahlung,
  die eine erneuerbare Energiequelle ist.

## Slide 14: Wärmepumpe - erneuerbare Energie
Warum gilt eine wärmepumpenbetriebene Heizung als erneuerbare Energiequelle?
Boden & Grundwasser:
  Die Energie aus dem Boden oder unterirdischen Grundwasserspeichern wird durch den geothermischen Wärmestrom aus dem Erdinneren erzeugt. Im menschlichen Maßstab ist dies eine weitere erneuerbare Energiequelle.

## Slide 15: Aufbau einer Kompressionswärmepumpe
Kondensator
Expansionsventil
Verdampfer
Verdichter
Großes Pfeilsymbol: Wärmestrom
Kleines Pfeilsymbol: Kältemittel
Dunkelrot: gasförmig, Hochdruck, heiß
Hellrot: flüssig, Hochdruck , warm
Blau: flüssig, niedriger Druck, sehr kalt
Hellblau: gasförmig, niedriger Druck, kalt
Notes: Souce of image: Ilmari Karonen
This work has been released into the public domain by its author, Ilmari Karonen. This applies worldwide. In some countries this may not be legally possible; if so: Ilmari Karonen grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.
Bild zum gross klicken !!!!!

## Slide 16: Aufbau einer Kompressionswärmepumpe
Die Abbildung zeigt den prinzipiellen Aufbau einer Wärmepumpe.
Es veranschaulicht die unterschiedlichen Druck-/Temperaturbedingungen im Wärmepumpenkreislauf und die vier grundlegenden Komponenten.
Notes: Souce of image: Ilmari Karonen
This work has been released into the public domain by its author, Ilmari Karonen. This applies worldwide. In some countries this may not be legally possible; if so: Ilmari Karonen grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.
Bild zum gross klicken !!!!!

## Slide 17: Aufbau einer Kompressionswärmepumpe
Die vier wesentlichen Komponenten des Kältekreislaufs einer Wärmepumpe sind:
Kondensator
Expansionsventil
Verdampfer
Verdichter

## Slide 18: Funktionsprinzip der Wärmepumpen
Der Kreislauf innerhalb der Wärmepumpe ist ein geschlossenes System, das mit einem speziell auf den Betrieb abgestimmten Kältemittel betrieben wird.
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 19: Funktionsprinzip der Wärmepumpen
Die Übertragung von Wärme/Energie
  qzu: von der Umgebung abgegebene Wärme
  qvon: Abgabewärme an das Heizsystem
wird durch Wärmetauscher ermöglicht.
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 20: Funktionsprinzip der Wärmepumpen
Arbeitsweise einer Wärmepumpe
Im Verdampfer wird die Wärme von der Wärmequelle auf das Kältemittel in der Wärmepumpe übertragen. Das Kältemittel wird erwärmt und verdampft. (Phasenwechsel von flüssig zu gasförmig) Der Druck bleibt konstant. Abhängig von der Temperatur der Wärmequelle erreicht das Kältemittel Temperaturen von 0° C bis 10° C.
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 21: Funktionsprinzip der Wärmepumpen
Arbeitsweise einer Wärmepumpe
b) Das nun gasförmige Kältemittel wird im Verdichter verdichtet.
Das Kältemittel bleibt gasförmig und erwärmt sich, der Druck steigt. Der arbeitende Kompressor benötigt eine zusätzliche Energiequelle, dies ist in der Regel ein Elektro- oder Verbrennungsmotor.
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 22: Funktionsprinzip der Wärmepumpen
Arbeitsweise einer Wärmepumpe
c) Das komprimierte Kältemittel hat die für den geplanten Einsatz (Heizung) erforderliche Temperatur erreicht. Die Wärme wird über den Wärmetauscher vom Kondensator auf den Heizkreis übertragen. Die Temperatur des Kältemittels sinkt, der Druck bleibt nahezu konstant und das Kältemittel kondensiert (wiederholter Phasenwechsel von gasförmig zu flüssig).
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 23: Funktionsprinzip der Wärmepumpen
Arbeitsweise einer Wärmepumpe
d) Das Kältemittel entspannt sich im Expansionsventil, d.h. der, welcher am Anfang des Zyklus aufgebaut wurde (Verdichter), wird abgebaut.
Dabei kühlt sich das Kältemittel noch weiter ab und die Temperatur sinkt unter die Eintrittstemperatur des Verdampfers. (-> Teil a)
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 24: Funktionsprinzip der Wärmepumpen
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 25: Funktionsprinzip der Wärmepumpen
Durch die Darstellung der Prozessstufen in einem Druck-Enthalpie-Diagramm werden Druck-, Temperatur- und Enthalpieänderungen gut aufgezeigt.
Im exemplarischen Diagramm ist der Anstieg der Enthalpie in der ersten Stufe des Prozesses (150 kJ/kg -> 300kJ/kg) auf die Wärmezufuhr aus der Umgebung zurückzuführen, jeder weitere Anstieg (-> 350 kJ/kg) auf die elektrische Leistung des Verdichters.

## Slide 26: Funktionsprinzip der Wärmepumpen
Funktionsprinzip der Wärmepumpen
Notes: Grafik: HS BO

## Slide 27: Funktionsprinzip der Wärmepumpen
Weitere Informationen log(p)h Diagramm
Part1 –https://www.youtube.com/watch?v=bXHdujqi9rU
Part 2 -https://www.youtube.com/watch?v=80QPTy6qKkM
Notes: Grafik: HS BO

## Slide 28: Funktionsprinzip der Wärmepumpen
Bei Punkt 21 der Abbildung hat sich das Kältemittel vollständig von flüssig in gasförmig umgewandelt.
Um 100% sicher zu gehen, dass keine Flüssigkeitselemente in den Kompressor gelangen - das würde eine Beschädigung der Komponenten bedeuten - wird der Auslegungspunkt des Prozesses auf Punkt 22 gesetzt. Das Kältemittel wird überhitzt.
Notes: Grafik: HS BO

## Slide 29
Dies ist eine Visualisierung des Zyklus der Wärmepumpe.
Notes: Freier download unter dimplex.de
Rechtliche Hinweise:
Sämtliche Ansprüche auf Schadensersatz werden ausgeschlossen. Soweit dies gesetzlich nicht möglich ist, werden diese Ansprüche auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Die Software wurde sorgfältig programmiert. Dennoch können vereinzelte Programmfehler nicht ausgeschlossen werden. Sollten Sie auf Fehler stoßen, wären wir Ihnen dankbar diese unter folgender email-Adresse zu mailen: online-rechner@dimplex.de

## Slide 30: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Der Verdichter
Diese Art von Verdichtern wird in der Praxis eingesetzt:
Scrollverdichter
Hubkolbenverdichter
Drehkolbenverdichter

## Slide 31: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Der Verdichter
Scrollverdichter sind derzeit der am häufigsten verwendete Verdichtertyp.
Zwei ineinander verschachtelte Spiralen verdichten das Kältemittel.
Scroll-Kompressoren haben nicht so viele bewegliche Teile wie andere Kompressoren und
daher eine längere Nutzungsdauer.
Im Vergleich zu anderen Verdichtertypen sind Scrollverdichter recht leise und im Gegensatz
zu Hubkolbenkompressoren nicht so empfindlich gegenüber Flüssigkeitströpfchen
die in den Kompressor gelangen können.
Notes: Cacycle - Eigenes Werk
Animated GIF 159x152, two intertwined moving archimedean spirals, mechanism of a vacuum scoll pump
Gemeinfrei

## Slide 32: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Videodarstellung eines Scrollverdichters:
Notes: Quelle: Emerson Climate Technologies youtube video - englisch

## Slide 33: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Der Verdichter
Vorteile des Scrollverdichters:
lange Lebensdauer, weniger bewegliche Teile
relativ leise
verhältnismäßig unempfindlich gegen Flüssigkeitströpfchen

## Slide 34: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Der Verdichter
Bei Hubkolbenverdichtern saugt der Kolben das Kältemittel an und verdichtet es in einem weiteren Arbeitsschritt.
Hubkolbenverdichter wurden vor allem in älteren Wärmepumpen eingesetzt.

## Slide 35: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Der Verdichter
Der Drehkolbenverdichter verwendet einen exzentrisch gelagerten
Rotor zum Verdichten des Kältemittels.
Sie werden insbesondere für Luftwärmepumpen eingesetzt.
Drehkolbenverdichter
A: Exzentrisch gelagerter Rotor
B: Saugrohr
C: Druckleitung
D: Gehäuse
E: Zugfeder
F: Trennschlitten
Notes: Ralph Romeike - Selbst erstellte Grafik im Powerpoint. Vorlage aus Ausbildungshandbuch.
Schematische Darstellung eines Rollkolbenverdichters
Gemeinfrei

## Slide 36: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Der Verdichter
Der Elektromotor und der Verdichter bilden in der Regel eine hermetisch geschlossene Einheit (hermetischer Verdichter).
Das bedeutet, dass beide Komponenten (Motor und Kompressor) in ein vollständig verschweißtes Gehäuse eingebaut sind, um sicherzustellen, dass kein Kältemittel austritt.
Notes: Ralph Romeike - Selbst erstellte Grafik im Powerpoint. Vorlage aus Ausbildungshandbuch.
Schematische Darstellung eines Rollkolbenverdichters
Gemeinfrei

## Slide 37: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Der Verdampfer/Kondensator
In der Regel werden Verdampfer von Erdwärmepumpen als
Plattenwärmetauscher betrieben. Dies ermöglicht gute Übertragungsleistungen bei
kompakter Bauweise.
Der Übergang der Wärme zum Heizkreislauf im Verdampfers erfolgt ebenfalls über einen Plattenwärmetauscher.

## Slide 38
Der Kondensator/Verdampfer
Kompakte Bauweise im Vergleich zu Rohrbündeln
Hohe Wärmestromdichte in Abhängigkeit von der Größe
gewellte Profilplatten
Abwechselnd wärmeabsorbierende und wärmeabgebende Strömung zwischen den Platten
Geschraubte Plattenwärmetauscher: Platten austauschbar, etwas größer als gelötete Plattenwärmetauscher, bei denen ein Plattenwechsel nicht möglich ist.
Nachteil: Verschmutzung durch geringen Abstand der Platten

## Slide 39: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Plattenwärmetauscher - schematische Darstellung
Notes: Bild: R. Castelnuovo - CC BY-SA 3.0

## Slide 40: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Expansionsventil
Das Expansionsventil verengt den Querschnitt in den durchströmten Rohren. Dies führt zu einer Druckreduzierung. Es findet kein Wärmeaustausch mit der Umgebung statt und die Ethalpie des Kältemittels bleibt gleich.
In Wärmepumpen werden geregelte Expansionsventile eingesetzt, um sicherzustellen, dass temperatur- und / oder druckgeregelt nur die Kältemittelmenge in den Verdampfer gelangt, die vollständig verdampfen und als erwärmter Dampf in den Verdichter eintreten kann.
Das Gleichgewicht zwischen Zufluss und Absaugung bleibt in jedem Betriebszustand erhalten. Die Wärmequelle und die Oberfläche des Verdampfers werden vollständig genutzt.

## Slide 41: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Expansionsventil
Thermostatisches Expansionsventil
Es ist ein Regelventil, das die Temperatur als Eingangsgröße verwendet.
Abhängig von der Temperatur vor dem Verdichter, die dort gemessen wird,
wird der Kältemittelfluss gesteuert.
Elektrisches Expansionsventil
Elektrische Expansionsventile nutzen die Temperatur sowie den Druck vor dem Verdichter, um den Kältemittelfluss zu steuern.

## Slide 42: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Expansionsventil
Der grundlegende Unterschied zwischen thermostatischen und elektrischen Expansionsventilen liegt in den nicht konstanten Quelltemperaturen und den möglichen Leistungsschwankungen.
Während thermostatische Regelventile nicht außerhalb ihrer optimalen Arbeitsbedingungen arbeiten können und nur die gewünschte Überhitzung erreichen können, können elektrische Expansionsventile dies über einen viel größeren Bereich sicherstellen. Umgekehrt bedeutet dies, dass in einigen Betriebszuständen thermostatische Ventile das Kältemittel zu stark erwärmen. Dies führt dazu, dass der Verdichter mehr Leistung erbringen muss und der Wirkungsgrad der Wärmepumpe sinkt.
Überhitzung des Kältemittels -
bereits auf Seite xy erklärt

## Slide 43: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
Expansionsventil
Die Abbildung erklärt exemplarisch die Vorteile eines elektrischen Expansionsventils,
wenn die Betriebspunkte nicht mit dem Bemessungspunkt übereinstimmen.

## Slide 44: Die grundlegenden Komponenten einer Wärmepumpe
10
8
6
4
2
Drossel / Expansionsventil
Quelltemperatur in °C
Über-
hitzung in K
Thermostatisches
Expansionsventil
Elektronisches Expansionsventil
Auslegungspunkt
-20 -10 0 +10
Notes: Abbildung: eigene Darstellung

## Slide 45: Effizienz einer Wärmepumpe
Wärmepumpen-Heizsysteme sind eine effiziente und dauerhafte Möglichkeit, Wärme und Warmwasser zu gewinnen.
Die grundlegende Frage bleibt:
Wie effizient sind die Wärmepumpen - vor allem im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen.
Der Wirkungsgrad eines Wärmepumpensystems ist gekennzeichnet durch das Verhältnis der Energie aus dem Erdreich (der Geothermie) zur notwendigen Antriebsenergie für den elektrischen Verdichter.
Es muss auch zwischen Werten, die unter standardisierten Prüfbedingungen gesammelt werden, und Werten, die den tatsächlichen realen Bedingungen entsprechen, unterschieden werden.

## Slide 46: Leistungszahl - Definition
Wirkungsgrad einer Wärmepumpe
Der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe wird durch das Verhältnis der abgegebenen Nutzwärme (-> in den Heizkreislauf) zur verbrauchten elektrischen Energie (Pel -> hauptsächlich für den Betrieb des Verdichters) bestimmt. Dieser Wert wird als Leistungsfaktor (COP) betrachtet.

## Slide 47: Leistungszahl - Definition
COP –Definition
Wirkungsgrad einer Wärmepumpe
Im Idealfall kann die abgegebene Nutzwärme als Summe aus der extern aufgenommenen Wärme ( -> aus der Umgebung) und der elektrischen Leistung des Verdichters betrachtet werden.
Der Leistungskoeffizient der Wärmepumpe ist immer größer 1.

## Slide 48: COP - Definition
Die Angabe der Leistungszahl ist nur dann sinnvoll, wenn der Betriebspunkt
der Spezifikation ebenfalls angegeben wird. Dies ist deshalb sinnvoll, weil es Fälle gibt, in denen identische Wärmepumpen nur einen kleineren Temperaturanstieg erzeugen und damit einen höheren Wirkungsgrad für diesen Betriebspunkt erreichen müssen.
Normalerweise wird die Leistungszahl mit der EN 14511:2011 bestimmt,
die die folgenden Betriebspunkte definiert:
Luft Wärmepumpe | Quelltemperatur: 2°C | Senkentemperatur: 35°C
Sole Wärmepumpe | Quelltemperatur: 0°C | Senkentemperatur: 35°C
Grundwasser Wärmepumpe | Quelltemperatur: 10°C | Senkentemperatur: 35°

## Slide 49: COP - Definition
Der Leistungskoeffizient steigt/fällt mit verschiedenen Betriebspunkten,
aufgrund der Tatsache, dass der Verdichter mehr/weniger Arbeit verrichten muss.
Beispielhafte Leistungszahlen einer Sole-Wärmepumpe:
Quelltemperatur | Senkentemperatur | Leistungszahl
5°C | 35°C | 5,1
0°C | 35°C | 4,5
-5°C | 35°C | 3,9
0°C | 45°C | 3,5
0°C | 55°C | 2,8

## Slide 50: COP - Definition
Was bedeutet eine Leistungszahl von 4,5?
Mit einer Leistung der Wärmepumpe von z.B. 15 kW,
wird eine elektrische Antriebsleistung von 15 KW/4,5 = 3,33 kW benötigt.
15 kW - 3,33 kW = 11,67 kW werden aus der Wärmequelle bereit gestellt.
Wenn die Wärmepumpe eine Leistung von 12 kW hätte, wäre die elektrische Leistung 2,67 kW und 9,33 kW würden aus der Wärmequelle bereit gestellt.
Notes: Tabelle: eigene DaRSTELLUNG

## Slide 51: COP- Definition
Betrachtet man die Leistungskennzahlen der Vergangenheit, so ergibt sich eine kontinuierliche Verbesserung der COP im Laufe der Jahre:
Wärmepumpen werden immer effizienter.
Notes: Tabelle: Born et al 2017 nach Daten Eschmann, WPZ Buchs 2012 & 2013

## Slide 52: COP- Definition
Wirkungsgrad einer Wärmepumpe
Achtung: Die Prüfnormen für die Bestimmung des COP wurden 2005 geändert.
Heute wird die EN 14511 anstelle der bisherigen EN 255 verwendet.
Grundlegender Unterschied zwischen EN 255 und EN14511 ist die geänderte senkenseitige Temperaturspreizung von 10 K (EN255) auf 5 K (EN14511) als Prüfbedingung. Leistungszahlen, die mit unterschiedlichen Normen ermittelt wurden, sind nicht direkt vergleichbar.
Eine Prüfung nach EN 14511 führt zu 8% niedrigeren COPs als bei EN255.
Notes: Tabelle: eigene DaRSTELLUNG

## Slide 53: COP- Definition
COP- Bezugspunkte
Neben dem Leistungsfaktor sollten immer Bezugspunkte angegeben werden.
Dabei ist es auch notwendig, die verschiedenen Medien anzugeben, aus denen die Wärmepumpe die Umgebungswärme bezieht oder auf die sie die nutzbare Wärme überträgt.
Die Medien:
Luft (für die Wärmequelle Luft)
Sole (für das Wasser-Glykol-Gemisch in Erdwärmesonden und -kollektoren)
Wasser (für die Wärmequelle (Grund-)Wasser; bei wassergetriebenen Heizkörpern für den Wärmesenke)

## Slide 54: COP- Definition
COP - Bezugspunkte
Die Medien werden mit den englischen Initialen abgekürzt.
Luft → A (Air)
Sole → B (Brine)
Wasser→ W (Water)
Die Informationen für die gängigsten Wärmepumpen sind:
A2/W35
B0/W35
W10/W35

## Slide 55
COP - Bezugspunkte
Diese Begriffe beziehen sich auf:
A2/W35: Eine Luftwärmepumpe, die ihre Wärme auf ein wassergeführtes Heizsystem überträgt. Bezugspunkte zur Bestimmung des COP sind 2°C für die Wärmequelle (→ Umgebungsluft) und 35°C für die Wärmesenke (Heizung).
B0/W35: Eine geothermische Sole-Wärmepumpe, die ihre Wärme auf ein wassergeführtes Heizsystem überträgt. Bezugspunkte zur Bestimmung des COP sind 0°C für die Wärmequelle (→ Sole des geothermischen Systems) und 35°C für die Wärmesenke (Heizung).
W10/35: Eine Grundwasserwärmepumpe, die ihre Wärme auf eine wassergeführte Heizungsanlage überträgt. Bezugspunkte zur Bestimmung des COP sind 10°C für die Wärmequelle (→ Grundwasser) und 35°C für die Wärmesenke (Heizung).

## Slide 56: JAZ - Jahresarbeitszahl
Leistungszahl (COP)
vs.
Jahresarbeitszahl (JAZ)
Der COP ist ein Testwert, der den energetischen Wirkungsgrad bei einem definierten Betriebspunkt veranschaulicht, während die Jahresarbeitszahl über den tatsächlichen Betrieb eines ganzen Jahres bestimmt wird.
Streng genommen kann die Jahresarbeitszahl nicht berechnet oder angegeben werden.
Sie kann nur während des Betriebs über eine Langzeitmessung (mindestens ein Jahr) gemessen werden.

## Slide 57
JAZ
Die JAZ veranschaulicht die tatsächliche Energiebilanz und die tatsächliche elektrische Energie,
die benötigt wird, um die gewünschte Heizenergie bereitzustellen.
Im Alltag und für die Verbraucher ist die JAZ von größerer Bedeutung als der COP.

## Slide 58: JAZ
Die JAZ ist in der Regel nicht gleich der COP - die Gründe dafür sind:
Dier COP stellt nur einen definierten Betriebspunkt dar. Die tatsächliche Betriebsweise im Laufe des Jahres/ einer Heizperiode weicht davon ab. Im Jahresdurchschnitt liegt die JAZ in der Regel unter dem COP.
Der durchschnittliche Temperaturanstieg, den eine Wärmepumpe leisten muss, liegt über den Prüfbedingungen für die Bestimmung des COP, die zusätzliche Arbeit muss vom Verdichter geleistet werden, was zu einer Erhöhung der elektrischen Leistungsaufnahme und zu einem Abfall der JAZ führt.
Eine nicht optimale Systemarchitektur oder Installation führt zu ungünstigen Betriebsbedingungen.

## Slide 59: JAZ
Analogie zum Kraftstoffverbrauch von Autos -
Die vom Hersteller gemessenen Werte entsprechen in der Praxis nicht dem tatsächlichen Wert!
Es gibt Einflüsse durch Fahrverhalten, Belastung, Reifendruck, Änderung der Fahrprofile in der Stadt oder außerhalb der Stadt.
Notes: Bild Shuttestock

## Slide 60: Carnot - Wirkungsgrad
Carnot - Wirkungsgrad
Der physikalisch maximal erreichbare Wirkungsgrad von Wärmepumpen ergibt sich aus dem Carnot-Wirkungsgrad.
Exkurs: Carnot Wirkungsgrad
Anfang des 19. Jahrhunderts beschrieb Nicolas Léonard Sadi Carnot einen idealen Zyklus und den Carnot-Faktor als den theoretisch höchstmöglichen Wirkungsgrad bei der Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische Energie (→ Wärmekraftmaschine). Der theoretisch erreichbare Wirkungsgrad hängt von der Temperaturdifferenz ab, zwischen denen der Prozess stattfindet.

## Slide 61: Carnot-Wirkungsgrad
Exkurs Carnot-Wirkungsgrad
Carnot beschrieb ursprünglich thermische Motoren wie Dampfmaschinen oder Verbrennungsmotoren. Aber die Wärmepumpe beschreibt den Prozess quasi in umgekehrter Reihenfolge:
Mit dem Einsatz von Strom (mechanische/elektrische Energie) wird Wärme bereitgestellt. Damit charakterisiert der Carnot-Wirkungsgrad die geringste Menge an mechanischer Energie, die benötigt wird, um eine bestimmte Temperaturerhöhung zu erreichen.

## Slide 62: Carnot Wirkungsgrad
Die theoretisch maximal erreichbare Leistungszahl einer Wärmepumpe ist daher definiert als der Kehrwert der Carnot-Effizienz:
wobei
die Carnot Effizienz.

## Slide 63: Carnot - Wirkungsgrad
Eingabevariablen für die Berechnung sind die Temperaturen der:
Wärmequelle (Tkalt)
Wärmesenke (Twarm)

## Slide 64: Carnot - Wirkungsgrad
Ist die Wärmequelle - das Erdreich - z.B. 5° C (278,15 K)
und der Wärmesenke - Wärmepufferspeicher - 35°C (308,15 K)
würde es zu diesem theoretischen maximalen COP führen:

## Slide 65
In Wirklichkeit erreichen Wärmepumpen nicht den theoretisch möglichen COP.
In der Praxis können Wärmepumpengütegrade von 0,45 bis 0,55 erreicht werden.
Für den realen COP gilt:
Wobei der Wärmepumpengütegrad entspricht.

## Slide 66: Wärmepumpengütegrad
Wärmepumpengütegrad
Der Grad oder Wärmepumpengrad gibt an, welcher Prozentsatz eines theoretisch perfekten Prozesses in der praktischen Umsetzung erreicht werden kann.
Wärmepumpen erreichen "nur" ~ 50% des Wirkungsgrades, der in einem perfekten System ohne Verluste möglich wäre.

## Slide 67: Add slide title here
Auf das Beispiel angewendet, bedeutet das in der Praxis:
Wärmequelle = 278,15 K
Wärmesenke = 308, 15 K
Wärmepumpengütegrad

## Slide 68: Carnot Wirkungsgrad
Carnot-Wirkungsgrad
In der Praxis ist die Leistungszahl abhängig von dem Unterschied zwischen Wärmequelle und Wärmesenke. Aufgrund der nicht beeinflussbaren Wärmequelle - dem Erdreich - ist es sehr wichtig, eine optimale Wärmesenke als wesentlichen Teil für den Wirkungsgrad des Wärmepumpensystems auszuwählen. Das bedeutet, dass Wärmeverteilsysteme (Heizverteilsysteme), die auf einem niedrigen Temperaturniveau arbeiten, den Wirkungsgrad des Wärmepumpensystems erhöhen.
Als allgemeine Regel gilt: 1 K Temperaturerhöhung (zwischen Wärmequelle und Wärmesenke) bedeutet 2-3% mehr (elektrische) Arbeit für den Verdichter.

## Slide 69: Carnot Wirkungsgrad
COP einer Wärmepumpe in Abhängigkeit von Wärmequelle und Wärmesenke mit einer Güte (𝜂HP) von 50%.
Notes: Bild: HS BOchum

## Slide 70: Betriebsarten der Wärmepumpen
Betriebsarten von Wärmepumpen

## Slide 71
Zusammenfassung des Videos:
Es gibt verschiedene Betriebsarten von Wärmepumpenheizungen.
Abhängig von der Zusammenarbeit der Wärmepumpe mit einem zusätzlichen Wärmeerzeuger kann man unterscheiden zwischen :
monovalenter Betrieb
bivalenter Parallelbetrieb
bivalenter alternativer Betrieb

## Slide 72
Monovaltener Betrieb
Bivalenter Parallelbetrieb
Bivalanter alternativer Betrieb
Monovaltener Betrieb
Bivalenter Parallelbetrieb

## Slide 73: Betriebsarten der Wärmepumpen
Fossile Brennstoffe (wie Erdgas oder Heizöl) werden häufig in bivalenten Betriebsarten eingesetzt. In kleinen Anlagen sind bivalente Konzepte nur dann relevant, wenn im Zuge einer Modernisierung der Heizungsanlage funktionierende Brenner für die Spitzenlasterzeugung vorhanden sind, die weiter betrieben werden.
Bei der Planung größerer Anlagen - insbesondere in Nichtwohngebäuden - werden Spitzenlastenerzeuger teilweise in die neuen Anlagen mitintegriert
Neben Öl- oder Gaskesseln können auch Biomasseanlagen oder Fernwärme genutzt werden.

## Slide 74: Betriebsarten der Wärmepumpen
Betriebsarten der Wärmepumpen /
Heizungsunterstützung oder Brauchwassererwärmung
Solarthermie
Komponenten der Solarthermie können in eine Wärmepumpenanlage eingebunden werden.
Die Einbettung erfolgt analog zu anderen Heizsystemen. Bei der Dimensionierung der Geothermieanlage sind die Komponenten der Solarthermie zu berücksichtigen. .
Notes: Bild: Walter J. Pilsak, Waldsassen / CC BY-SA 3.0

## Slide 75: Add slide title here
Kaminöfen / Einzelraumheizung
Eine Kombination aus einer Wärmepumpenanlage und einem Holzofen ist ebenfalls möglich. Der Ofen ist in der Regel nicht an das Heizsystem angeschlossen, so dass keine besonderen Anforderungen an seine Installation gestellt werden.
Die Nutzungsintensität und der Nutzungsumfang des Ofens hängen vom Benutzer ab und sind daher bei der Dimensionierung des Systems nicht einfach oder gar nicht zu berücksichtigen.

## Slide 76: Heizstab / Heizkartusche
Heizstab / Heizkartusche
Existieren
Bei geothermischen Wärmepumpen nicht sinnvoll.
Geeignet für die Estrichtrocknung
Am besten trennen oder deaktivieren.

## Slide 77: Kühlbetrieb
Ein Wärmepumpensystem kann auch zur Kühlung verwendet werden (z.B.
für die Klimatisierung in den Sommermonaten). In der Regel wird das Wärmeverteilungssystem (Fußbodenheizung) auch als Kälteverteilsystem eingesetzt.
Es gibt verschiedene Arten der Kühlung:
Passive Kühlung
Aktive Kühlung

## Slide 78: Kühlbetrieb
Passive Kühlung
Für die passive (oder natürliche) Kühlung werden die niedrigen Temperaturen der Wärmequelle (z.B. des Erdreichs) direkt zur Kühlung genutzt.
In diesem Fall ist die Wärmepumpe ohne Funktion. Die Implementierung erfolgt über Ventile zwischen Wärmepumpe und Wärmequelle.
Bei der Kühlung ist der COP offensichtlich sehr gut, denn die elektrische Leistung für die Umwälzpumpe ist die einzige notwendige Antriebsenergie.
Eine passive Kühlung ist nur möglich, wenn der Speicher der Wärmequelle genügend niedrige Temperaturen aufweist. Für die Dimensionierung siehe →

## Slide 79: Add slide title here
Passive Kühlung
Notes: Freier download unter dimplex.de
Rechtliche Hinweise:
Sämtliche Ansprüche auf Schadensersatz werden ausgeschlossen. Soweit dies gesetzlich nicht möglich ist, werden diese Ansprüche auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Die Software wurde sorgfältig programmiert. Dennoch können vereinzelte Programmfehler nicht ausgeschlossen werden. Sollten Sie auf Fehler stoßen, wären wir Ihnen dankbar diese unter folgender email-Adresse zu mailen: online-rechner@dimplex.de

## Slide 80: Kühlbetrieb
Aktive Kühlung
Die Wärmepumpe kann zur Kühlung eingesetzt werden, auch wenn die Temperaturen der Wärmequelle für eine passive Kühlung nicht ausreichen oder der Kühlbedarf zu hoch ist.
Dazu muss der Wärmepumpenprozess mit einem 4-Wege-Ventil umgekehrt werden, d.h. die Warm- und Kaltseite (Wärmeaufnahme und Wärmeabgabe) werden vertauscht. Die Förderrichtung des Verdichters bleibt erhalten.
Ein kleiner Nachteil ist die Konstanz - auch im Heizbetrieb - des zusätzlichen Druckverlustes, der zu einem niedrigeren COP im Heizbetrieb führt.

## Slide 81
Kühlmodus - aktive Kühlung
(die Animation zeigt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpen-Funktion ist analog dazu)
Notes: Freier download unter dimplex.de
Rechtliche Hinweise:
Sämtliche Ansprüche auf Schadensersatz werden ausgeschlossen. Soweit dies gesetzlich nicht möglich ist, werden diese Ansprüche auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Die Software wurde sorgfältig programmiert. Dennoch können vereinzelte Programmfehler nicht ausgeschlossen werden. Sollten Sie auf Fehler stoßen, wären wir Ihnen dankbar diese unter folgender email-Adresse zu mailen: online-rechner@dimplex.de

## Slide 82: Kühlbetrieb
Bezüglich der Auswirkungen von Kühl- oder kombinierten Wärme-Kälte-Systemen auf die Wärmequelle siehe Kapitel (...)
Bezüglich der Anforderungen (z.B. Taupunktprobleme) an die Heizungsanlage siehe Kapitel (....)

## Slide 83: Bauformen und Typen von Wärmepumpen Dieses Kapitel beschrieb und erklärte bisher nur Kompressions-Wärmepumpen, die elektrische Energie für den Betrieb des Verdichters verwenden, wobei diese Art von Wärmepumpe die häufigste ist. Elektrischer Kompressions - Wärmepumpen können auf zwei Arten unterschieden werden: - Bezogen auf das Medium auf der Seite des Wärmesenke - Bezogen auf die Art der Wärmequelle. -
Notes: Pic hs bo

## Slide 84: Bauformen von Wärmepumpen
Sole/Wasser? Luft/Wasser?
Wasser/Luft? Luft/Luft?
Notes: Pic shutetrstock

## Slide 85: Bauformen von Wärmepumpen
Auf der Seite des Kühlkörpers sind nur zwei Medien relevant.
Wasser = wasserbasierte Wärmeverteilung (Kälte): Fußbodenheizung, Heizkörper, Brauchwasser,.....
Luft = Heizen/Kühlen über eine Lüftungsanlage
Werden die Wärmepumpen zum Heizen (oder Kühlen) von Wohnhäusern oder Bürogebäuden eingesetzt, dominieren klassische wasserbasierte Wärmeverteilungssysteme.

## Slide 86: Bauformen von Wärmepumpen
Die dominierenden Wärmequellen in Deutschland sind:
Luft (Umgebungsluft / Umgebungsluft)
Geothermieanlagen
  Solewärmepumpe → Erdwärme wird durch Erdsonden oder Erdwärmekollektoren nutzbar gemacht (Ansicht xyz)
  Wasserwärmepumpen → Erdwärme wird über das Grundwasser mittels Brunnen genutzt (Ansicht xyz)
  Bezogen auf den Umsatz im Jahr 2016 haben Luft - Wärmepumpen einen Marktanteil von 70%, Grundwasserwärmepumpen erreichen nur bis zu ~3%, so dass Geothermie-Sole - Wärmepumpen einen Marktanteil von fast 30% haben.

## Slide 87: Bauformen von Wärmepumpen
Da die historischen Verkaufszahlen in ihrer Verteilung schwanken, stellt sich der aktive Feldbestand der Wärmepumpen in Deutschland wie folgt dar:
Jahr | Total | Luft | Boden | Grundwasser
2013 | 533.106 | 245.510 | 248.513 | 39.083
2014 | 589.419 | 284.460 | 263.916 | 41.959
2015 | 644.644 | 323.883 | 277.802 | 42.959
2016 | 709.154 | 369.208 | 295.099 | 44.847

## Slide 88: Bauformen von Wärmepumpen
Wärmequelle
Neben den üblichen Wärmequellen gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, eine nutzbare Wärmequelle für eine Wärmepumpe zu nutzen:
Oberflächenwasser
  alle Fließgewässer (Flüsse, Kanäle) sowie stehende Gewässer (Seen, Meer)
(industrielle) Abwärme
Abwasser (Kanalisation)
In Fallbeispielen gibt es alle Möglichkeiten, aber das sind Ausnahmen oder einzelne Einrichtungen bis jetzt.
Die verwendeten Wärmepumpen sind in der Regel identisch mit den klassischen Luft-Wärmepumpen / Sole-Wärmepumpen.

## Slide 89: Bauformen von Wärmepumpen
Wärmequelle - (Gas-)motorische Kompressor-Wärmepumpen
Alternativ zum elektrisch betriebenen Kompressor - Wärmepumpen - kann die notwendige Arbeit des Kompressors durch einen Verbrennungsmotor erzeugt werden. Gas- oder ölbefeuerte Motoren führen die notwendigen Arbeiten zum Betrieb der Wärmepumpe durch. Die entstehende Abwärme der Motoren wird auch in den Systemen genutzt, so dass Gesamtwirkungsgrade von 1,5 bis 1,8 erreicht werden können.
Vorsicht! Der thermische Wirkungsgrad ist bei elektrischen Wärmepumpen nicht mit dem COP oder dem JAZ vergleichbar. Ein Vergleich mit herkömmlichen Gas- / Ölheizungen oder Brennwertkesseln wäre möglich.

## Slide 90: Bauformen von Wärmepumpen
Wärmequelle - (Gas-)motorische Kompressor-Wärmepumpen
Die Vorteile fossil befeuerter Wärmepumpen liegen zum einen in der Möglichkeit, höhere Wärmevorlauftemperaturen zu realisieren, die energetisch sinnvoll sind (aufgrund des Temperaturniveaus der Abwärme), zum anderen in der Nutzung der vorhandenen Infrastruktur (Schornstein, Gasanschlüsse) in bestehenden Wärmesystemen.
Nachteilig aus technischer Sicht ist der hohe Wartungs- und Investitionsaufwand, insbesondere aus energetischer Sicht, da fossile Brennstoffe weiterhin als Primärenergieträger genutzt werden.
Die geringe Marktrelevanz zeigt einen aktiven Feldbestand von rund 1.000 Gasmotoren-Wärmepumpen in Deutschland (31.12.2016). Ölbetriebene Systeme gibt es nur gelegentlich.

## Slide 91: Bauformen von Wärmepumpen
Wärmequelle - (Gas-)motorische Kompressor-Wärmepumpen
Gasmotor-Wärmepumpen können die gleichen Wärmequellen nutzen wie elektrische Kompressor-Wärmepumpen, es gibt keine Unterschiede oder Einschränkungen hinsichtlich der Betriebsbereiche.

## Slide 92: Formen von Wärmepumpen
Erstes Medium kennzeichnet die Wärmequelle:
Brine (Sole) = Erdwärmenutzung durch geschlossene Kreisläufe
Water (Wasser) = Grundwasser, das mit Hilfe von Brunnen genutzt wird
Air (Luft) = Umgebungsluft, Abluft
(Andere Quellen: Abwasser, Flüsse, thermische Eisspeicherung, ….)
Zweites Medium kennzeichnet die Wärmesenke:
Water = Wasserbasierte Wärmeverteilung: Fußbodenheizung, Heizkörper
Air = Heizen / Kühlen über Lüftungsanlage

## Slide 93: Formen von Wärmepumpen
Sole / Sole
Sole ist eine hochkonzentrierte Lösung von Salz in Wasser.Von 3,5% Meerwasser bis zu ca. 26% (eine typische gesättigte Lösung)
!!! Keine Gemeinsamkeiten mit Sole bei Wärmepumpen !!!!!!
Sole / Sole: Mischung aus Wasser (~75%) und Frostschutzmittel (~25%, z.B. Ethylenglykol)

## Slide 94: Nomenklatur der Wärmepumpen
Unterschiedliche Medien für die Wärmequelle
Verschiedene Medien für die Wärmesenke
Luftwärmepumpen
  Geteilte Vorrichtungen Einzelvorrichtungen
  !!! Schallemissionen !!!!! des Ventilators
  !!! Einfrieren des Wärmetauschers !!!
Notes: Pic shutterstock

## Slide 95: Nomenklatur der Wärmepumpen
Elektrische Kompressor-Wärmepumpen
Motorbetriebene Wärmepumpen
  Erdgas
  Flüssiggas
Absorptionswärmepumpen (Absorption und Verdampfung eines Kältemittels)
  Gasbetrieben
  Dampfbetrieben

## Slide 96: Nomenklatur der Wärmepumpen
Erdwärmepumpe (GSHP)
Erdgekoppelte Wärmepumpe (GCHP)
Geothermische Wärmepumpe
Vertikal-Bohrloch GCHP
Brine-Water heat pump
Erdwärmesonden
Erdgekoppelte wärmesonden
Geothermie-Kreislauf

## Slide 97: Betriebsbereiche von Wärmepumpen
Wärmepumpen können vielfältig eingesetzt werden.
Sie können zum Heizen und (oder) Kühlen von Wohnhäusern sowie in Neu- und Bestandsgebäuden eingesetzt werden. Zusätzlich können sie die Versorgung mit warmem Brauchwasser sicherstellen. Die Bandbreite reicht vom klassischen Einfamilienhaus bis zur riesigen Wohnanlage.
Notes: Foto shutterstock

## Slide 98: Betriebsbereiche von Wärmepumpen
Neben Wohngebäuden sind Wärmepumpen auch in Büro- und Geschäftsgebäuden einsetzbar. Ihr Vorteil, heizen und kühlen zu können, kommt hier zum Tragen. Darüber hinaus gibt es spezielle Implementierungen, z.B. für Schwimmbäder oder Prozesswärme.
Notes: Foto shutterstock

## Slide 99: Betriebsbereiche von Wärmepumpen
Heute sind Wärmepumpen in der Leistungsklasse von 2kW bis über 2.000kW auf dem Markt.
  2 kW
  bis
  Über 2.000 kW
Notes: Abbildung: Viessmann Werke"

## Slide 100: Add slide title here
Geothermische Sole-Wärmepumpe
Im Folgenden werden die weiteren Komponenten und Systemkomponenten von geothermischen Sole-Wärmepumpen näher erläutert....

## Slide 101: Heizstab / elektrische Heizung
Heizstab / elektrische Heizung
- die meisten Luftwärmepumpen
- Einige geothermische Wärmepumpen
Als Backup in Zeiten niedriger Temperaturen
Als Unterstützung bei der Erreichung höherer Temperaturen (Warmwasser)
Enteisung des Luftwärmetauschers
100% Elektrizität /& immer ein Problem der Effizienz (ökologisch und ökonomisch)
Quelle: https://www.energie-experten.org/heizung/waermepumpe/luftwaermepumpe.html
Notes: Gas: 1.000
Sorption: 5000

## Slide 102: Wärmepumpen-Komponenten
Heizstab
In vielen Wärmepumpen ist ein elektrischer Heizstab (Tauchheizkörper im Speicher oder Flanschheizkörper im Durchfluss des Heizkörpers) eingebaut. Der Heizstab sollte als elektrische Zusatzheizung fungieren, wenn die Wärmepumpe nicht genügend Leistung hat, um immer den gesamten Wärmebedarf zu decken. Alternativ wird der Heizstab auch als Heizpatrone bezeichnet.
Bei entsprechender Planung und Auslegung (siehe xxyy) ist der Einsatz von Heizstäben in Solewärmepumpen nicht erforderlich. -

## Slide 103: Wärmepumpen-Komponenten
  Heizstab
  Warum ist der Heizstab dann in der Regel noch in der Wärmepumpe eingebaut?
  Bei Luftwärmepumpen ist oft ein Heizstab zwingend erforderlich, um auch bei niedrigen Außentemperaturen genügend Heizleistung bereitstellen zu können. In diesem Fall wird die Heizungsanlage de facto bivalent und monoenergetisch betrieben.
  Die Gefahr niedriger Quelltemperaturen besteht bei Solewärmepumpen nicht.
-

## Slide 104: Wärmepumpen-Komponenten
Bei Solewärmepumpen gibt es nur wenige Betriebspunkte, die den Einsatz eines Heizstabes rechtfertigen:
Unterstützung der Bautrocknung bei Neubauten
Gebäudetrocknung / Estrichtrocknung erfordert in kurzer Zeit die Bereitstellung von hohen Energiemengen. Diese Energiemengen sind pro Zeiteinheit deutlich höher als die benötigte Heizenergie des Gebäude.
Notes: Bild shutterstock

## Slide 105: Wärmepumpen-Komponenten
Um eine Überbeanspruchung des Bodens als Wärmequelle zu vermeiden (vgl. Planung xxx.yyyy), sollte die Wärmepumpe nicht zur Bautrocknung verwendet werden.
Der Heizstab kann hier eine sinnvolle Alternative sein,
da die vorhandene Wärmeverteilung nicht genutzt
werden kann.
Alternativ können auch separate Bautrockner eingesetzt
werden.
Notes: Bild shutterstock

## Slide 106: Wärmepumpen-Komponenten
Thermische Desinfektion von Brauchwasser
Um Legionellen im Brauchwasserspeicher / Brauchwassersystem zu vermeiden, kann eine regelmäßige Erwärmung über die gewünschte Speichertemperatur erforderlich sein.
Für den Legionellenschutz gelten in Wärmepumpenanlagen die gleichen Vorschriften und Richtlinien wie in allen anderen Trinkwassererwärmungsanlagen.

## Slide 107: Wärmepumpen-Komponenten
Frostschutz oder Notbetrieb bei Ausfall der Wärmepumpe
Der Heizstab kann als Backup-Lösung bei Ausfällen und Defekten der Wärmepumpe dienen. Dies entspricht mehr der Sicherheit des (privaten) Betreibers als einer objektiven Notwendigkeit.

## Slide 108: Wärmepumpen-Komponenten
(Größe der Erdwärmesonde nicht ausreichend)
Bei unzureichend dimensionierten Wärmequellen kann der Heizstab die fehlende Leistung kompensieren, so dass das Gesamtsystem noch genügend Nutzwärme liefern kann. Da dies die Effizienz des Systems deutlich reduziert, zu einem erhöhten Stromverbrauch und damit zu einem starken Anstieg der Betriebskosten führt, muss eine solche Fehlplanung vermieden werden. ( see xx.yyy)

## Slide 109: Wärmepumpen-Komponenten
Heizelement deaktivieren
Da der Heizstab in vielen Fällen nicht benötigt wird, ist es ratsam, ihn während der Inbetriebnahme zu deaktivieren.

## Slide 110: Wärmepumpen-Komponenten
Elektrische Verbindung trennen
Die einfachste und sicherste Variante ist die Trennung der elektrischen Verbindung. Entweder, wenn das Heizelement separat an das Hausnetz angeschlossen werden muss und dieser Anschluss entfällt. Alternativ, kann auch die Verbindung in der Wärmepumpe getrennt werden.
Notes: Bild shutterstock

## Slide 111: Wärmepumpen-Komponenten
Heizelement deaktivieren
Häufig besteht die Möglichkeit, das Heizelement über Einstellungen der Wärmepumpe zu deaktivieren.
Reduzieren der Grenztemperatur für den Einsatz.
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, kann der Einschaltpunkt des Heizelements auf eine Temperatur eingestellt werden, die in den Wärmepumpeneinstellungen eingestellt werden kann. Diese sollte dann so niedrig wie möglich gewählt werden (z.B. -20°C).
Notes: Bild shutterstock

## Slide 112: EHPA - Europäisches Qualitätssiegel für Wärmepumpen
EHPA - Europäisches Qualitätssiegel für Wärmepumpen
Die European Heat Pump Association (EHPA) hat ein Qualitätslabel für Wärmepumpen mit Zertifizierung geschaffen. Neben technischen Prüfungen (COP nach EN 14511) und Geräuschentwicklung (EN 1202) werden auch Planungs- und Servicekriterien geprüft.
Notes: Bild European Heat Pump Association AISBL (EHPA)

## Slide 113: Add slide title here
EHPA - Europäisches Qualitätssiegel für Wärmepumpen
Das bedeutet unter anderem, dass die Hersteller garantieren…
verständliche Planungsunterlagen
technische Dokumentation und Servicedokumentation
Installations- und Bedienungsanleitung in der Landessprache
Mindestens 2 Jahre Garantie
10 Jahre garantierter Zugriff auf Ersatzteile
….bereit zu stellen.
Notes: Bild European Heat Pump Association AISBL (EHPA)

## Slide 114: Add slide title here
EHPA - Europäisches Qualitätssiegel für
Wärmepumpen
Das Siegel ist in den folgenden europäischen
Ländern erhältlich:
Notes: Bild European Heat Pump Association AISBL (EHPA)

## Slide 115: Add slide title here
EHPA - Europäisches Qualitätssiegel für Wärmepumpen
Die einzelnen Länder führen eine Liste mit den jeweils zertifizierten Wärmepumpen. Die Übersichten sind bei den Partnerverbänden in den einzelnen Ländern einsehbar.
Für Deutschland sind aktuelle Wärmepumpenmodelle mit dem EHPA-Label beim Bundesverband Wärmepumpe online erhältlich.
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/europaeisches-guetesiegel/nationale-guetesiegel/

## Slide 116: Energieausweis
Energieausweis
Seit 2015 müssen alle Raumheizgeräte in der EU - einschließlich aller Wärmepumpen - mit einem Energieausweis (ErP) versehen sein.
Wärmepumpen - entweder als integriertes System oder als Einzelsystem - erreichen in der Regel ausnahmslos die höchsten Energieeffizienzklassen A++ bis A+++.
Notes: Bild shutterstock

## Slide 117: Add slide title here
Beispiel und Struktur des Energieausweises

## Slide 118: Energieausweis
Energieausweis
Eine umfassende Zusammenstellung finden Sie hier
https://www.waermepumpe.de/fileadmin/user_upload/waermepumpe/07_Publikationen/BWP-Ratgeber-EU-Energielabel.pdf

## Slide 119: Add slide title here
Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/PDF/Planungshandbuch/ph-waermepumpen.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/ph-waermepumpen.pdf  Planungshandbuch der Firma Viessmann
http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/PHB_WP_Heizen_2016_web_verschl.pdf --> Planungshandbuch der Firma Dimplex
https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/de/de/products/downloads/Planungsunterlagen/Planungshandbuch/Planungshandbuch_EE_Waermepumpen.pdf --> Planungshandbuch der Firma Stiebel
www.bwp.de  Bundesverband Wärmepumpe
Notes: Dimplex in english - http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/planungshandbuecher/en/phb_dimplex-wp_012012_gb.pdf
Stiebel in english -- https://www.stiebel-eltron.com/content/dam/ste/com/en/products/downloads/planning_documents/engineering_and_installation/STE_Engineering_installation_Heat_pumps_en.pdf

## Slide 120: Add slide title here
Der Auszubildende ist in der Lage, verschiedene Arten von Wärmepumpen zu installieren.  Siehe Kapitel 2.1.
Der Auszubildende ist in der Lage, Wärmepumpen in Betrieb zu nehmen.  Siehe Kapitel 2.1
Der Auszubildende ist in der Lage zu beurteilen, ob das System ordnungsgemäß funktioniert  Siehe Kapitel 3.1 / 3.2

## Slide 121: Ende des Moduls
Sie haben nun das Modul Geothermische Wärmepumpen abgeschlossen und sind in der Lage:
Der Auszubildende kennt das Funktionsprinzip von Wärmepumpen und deren Komponenten.
Der Auszubildende kennt verschiedene Arten von Wärmepumpen.
Notes: Please in German here
Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 122: End of Module
Add module title here