## Slide 1: Unidad 2.7. INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA ACS Y CALEFACCIÓN EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
El sistema de regulación y control

## Slide 2: Objetivos de la unidad
Bienvenido al módulo : "El sistema de regulación y control".
Al final de este módulo serás capaz de:
Conocer los tipos y parámetros de los diferentes reguladores para sistemas de energía solar
Comprender el funcionamiento y los datos técnicos de los sensores
Conocer los principios de control y regulación
Notes: Directrices para el capacitador
Este archivo.ppt es una plantilla para ser utilizada por los proveedores de EFP para que preparen el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas ppt durante una (1) hora del programa de entrenamiento.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo . xls.

## Slide 3: Contenido
1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.1. Disposiciones básicas y datos técnicos de los reguladores solares
1.2. Principios para el control de la diferencia de temperatura
1.3. Control de rendimiento y análisis de errores
2. Sensores de temperatura y caudal
2.1. Teoría básica de la detección de temperatura y tipos de sensores de temperatura
2.2. Sensores de caudal
2.3. Medición de la radiación solar
2.4. Conexión y carcasa del sensor
3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.1. Control PID
3.2. Control de lógica difusa

## Slide 4: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.1. Disposiciones básicas y datos técnicos de los reguladores solares
Vista general de productos de los reguladores para instalaciones de agua caliente solar
Fabricante | Tipo | Dentro | Fuera | Pantalla | Consumo (W) | Sistemas hidráulicos | Contador de calor | Registro de datos | Interfaces
Allsun | T80 | 8 | 8 | LCD1) | n. a. | petición del cliente | optativo | ningún | ningún
Bosch (Buderus)2) | Logamatic SC20 | 3 | 1 | LCD | n. a. | 1 | ningún | ningún | ningún
Consolar | Control 300 | 5 | 2 | LCD + LED | 5 | 5 | ningún | ningún | autobús
Dolder | Sora-WL | 5 | 1 | LCD3) | 2.1 | 1 | sí | ningún | ningún
IMC | Base-Mini 2 | 2 | 1 | ningún | < 2 | 1 | ningún | ningún | RS232 extensible
Prozeda | Básico | 3 | 1 | LCD | 0.5 | 1 | ningún | ningún | n.d.
Resol | Deltasol BS | 4 | 2 | LCD3) | 2 | 9 | sí | no4) | Autobús Resol V
Sorel | TDC2 | 3 | 2 | LCD1) | n.d. | 2 | sí | sí | USB, Ethernet opcional
Steca | TR 0301sc | 3 | 1 | LCD3) | 1 | 1 | ningún | sí | ningún
Alternativa técnica | ESR 21 | 3 | 1 | LCD | 1 | 45) | sí | ningún | sí
Tem | ES 5910S | 4 | 2 | LCD | n.d. | 9 | ningún | ningún | eBus
Wagner | Sungo S | 4 | 1 | LCD | ≤ 0.5 | 2 | ningún | ningún | ningún
Vatios | Solar Avanzado | 6 | 3 | LCD3) | n.d. | 5 | sí | optativo | optativo
Vaillant | Auromático 560 | 6 | 6 | LCD | 3 | 3 | sí | ningún | vrDialog
Varmeco | Vario fresch-pur | 25 | 19 | LCD | 7 | 16) | ningún | ningún | sí
1) pantalla gráfica 2) modelos similares también con la marca Junkers de Bosch
3) matriz de puntos retroiluminada 4) conectable externamente sobre la intersección
5) con 10 programas diferentes 6) ampliable

## Slide 5: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.1. Disposiciones básicas y datos técnicos de los reguladores solares
Vista general de productos de los reguladores para el sistema de apoyo a la calefacción
1) Expandible 2) matriz de puntos retroiluminada
3) hasta2 metros de energía 4) señal de fallo como indicación y acústicamente mediante señal acústica
5) memoria de errores incorporada 6) conectable externamente a través de la intersección
7) pantalla gráfica
Fabricante | Tipo | Dentro | Fuera | Pantalla | Consumo (W) | Sistemas hidráulicos | Contador de calor | Registro de datos | Interfaces
Allsun | T100 | 9 | 9 | LCD | < 4 | programable libremente | sí | sí | RS232, Ethernet
Consolar | Control 601 | 10 | 6 | LCD + LED | 8 | 31) | sí | sí | Bus, RS232
Dolder | Sora-WX | 10 | 6 | LCD2) | 3.8 | 191) | sí3) | ningún | RS232, RS485
IMC | Base-10 | 3 | 2 | LCD | < 2 | 211) | ningún | ningún | RS232 opcional
Paradigma | Systa Solar/Systa Solar Aqua | 4 | 2 | LCD4) | 2.5 | 1 | sí | no5) | sí
Prozeda | Visión y más | 7 | 4 | LCD | 0.5 | ≥ 25 | sí | optativo | SPI
Resol | Deltasol BS Plus | 4 | 2 | LCD2) | 2 | 9 | sí | no6) | Autobús Resol V
Sorel | CDP 3 | 3 | 2 | LCD7) | n.d. | 15 | sí | sí | USB, Ethernet opcional

## Slide 6: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.1. Disposiciones básicas y datos técnicos de los reguladores solares
Vista general de productos de los reguladores para el sistema de apoyo a la calefacción (cont.)
1) matriz de puntos retroiluminada
2) con aproximadamente 520 programas
3) Pantalla LCD con módulo de operación BM-Solar
4) conectable externamente sobre la intersección
5) pantalla gráfica
6) más 2 sondas de temperatura de entrada para Solaroption
7) más uno para el regulador de velocidad de revoluciones para la opción solar
Fabricante | Tipo | Dentro | Fuera | Pantalla | Consumo (W) | Sistemas hidráulicos | Contador de calor | Registro de datos | Interfaces
Steca | TR 0603 mc | 7 | 4 | LCD1) | ≤ 3.0 | 40 | sí | sí | RS232, SD-Karte
Alternativa técnica | UVR 61-3 | 6 | 3 | LCD | 2 | 422) | sí | ningún | sí
Tem | PS 5512 SZ | 7 | 5 | LCD | n.d. | 79 | optativo | ningún | eBus
Wagner | Sungo SL | 5 | 2 | LCD | ≤ 1.5 | 3 | sí | ningún | ningún
Lobo | SM1 | 4 | 1 | LED3) | 1.7 | 1 | sí | ningún | eBus
Vaillant | Auromatic 620/2 | 10 | 13 | LCD | 5 | 12 | sí | ningún | eBUS, vrDIALOG
Prozeda | Genius FWR | 10 | 7 | LCD | 1.5 | n.d. | sí | sí | SPI
Resol | Friwa | 9 | 5 | LCD1) | 5 | n.d. | sí | no4) | Autobús Resol V
Sorel | FWC 3 | 3 | 3 | LCD5) | n.d. | 2 | sí | sí | USB, Ethernet opcional
Steca | FW 0603 mc | 7 | 4 | LCD1) | ≤ 3.0 | 4 | sí | sí | S232, SD-Karte
Varmeco | Varcon 201 | 46) | 27) | LCD | 3 | n.d. | ningún | ningún | optativo

## Slide 7: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.1. Disposiciones básicas y datos técnicos de los reguladores solares
Vista general de productos de los controladores multifunción
1) pantalla gráfica 2) libremente configurable
3) matriz de puntos retroiluminada 4) modelos similares también con la marca Junkers de Bosch
5) Ampliable 6) hasta 2 metros de energía
7) conectable externamente a través de la intersección 8) pantalla táctil
9) ampliable hasta 23 10) ampliable hasta 16
11) Pantalla LCD con módulo de operación BM-Solar 12) consumo de panel solar VR68
Fabricante | Tipo | Dentro | Fuera | Pantalla | Consumo (W) | Sistemas hidráulicos | Contador de calor | Registro de datos | Interfaces
Allsun | T300 | 18 | 18 | LCD1) | < 4 | programable libremente | sí opcional | sí | RS232, Ethernet
Brötje | ISR-SSR | 122) | 112) | LCD3) | 11 | configurable individualmente | ningún | ningún | Autobús LPB
Bosch (Buderus)4) | Logística SC40 | 8 | 5 | LCD | n.d. | 27 | sí | ningún | S232
Consolar | Control 701 | 22 | 16 | LCD + LED | 10 | 35) | sí | sí | Bus, RS232
Dolder | Sora-W | 7 | 3 | LCD3) | 3.8 | 195) | sí6) | ningún | RS232, RS485
Prozeda | Genuis plus | 10 | 7 | LCD | 1.5 | ≥ 100 | sí | sí | SPI
Resol | Deltasol E | 12 | 7 | LCD3) | 4 | 305) | sí | no7) | Autobús Resol V
Solvis | Solvis Control 2 | 18 | 15 | LCD8) | 5 | 16 | sí | sí | en preparación
Sorel | TDC5 | 6 | 3 | LCD1) | n.d. | 6 | sí | sí | USB, Ethernet opcional
Steca | TR 0704 | 79) | 410) | LCD1) | ≤ 3.0 | 74 | tres veces | sí | RS232, IS-Bus
Alternativa técnica | UVR 1611 | 16 | 11 | LCD1) | 3 | programable libremente | sí | ningún | sí
Tem | PM 2975 OGZ | 12 | 9 | LCD | n.d. | Configurable individualmente | ningún | ningún | eBus
Wagner | Sungo SXL | 6 | 6 | LCD3) | ≤ 1.5 | 105) | sí | sí | sí
Lobo | SM2 | 5 | 5 | LED11) | 1.7 | 11 | sí | ningún | eBus
Vaillant | calorMATIC 430 con VR 68 | 6 | 4 | LCD | 412) | 4 | sí | ningún | eBus, vrDIALOG
Varmeco | Sistema 014-2 | 25 | 19 | LCD | 7 | 15) | ningún | ningún | sí

## Slide 8: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.1. Parámetros básicos y datos técnicos de los reguladores solares
El sistema ejemplar con controlador automático DeltaSol BII (Fabricante: Resol)

## Slide 9: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.1. Disposiciones básicas y datos técnicos de los reguladores solares
El sistema ejemplar con controlador automático DeltaSol BII
Sistema estándar

## Slide 10: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.1. Disposiciones básicas y datos técnicos de los reguladores solares
El sistema ejemplar con controlador automático DeltaSol BII
Instalación solar con intercambio de calor

## Slide 11: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.2. Principios de control para el control de la diferencia de temperatura
Se requieren dos sensores de temperatura para el control de diferencia de temperatura estándar. Una mide la temperatura en la parte más caliente del circuito solar antes de la salida del colector (caudal); la otra mide la temperatura en el acumulador a la altura del intercambiador de calor del circuito solar. Las señales de temperatura de los sensores (valores de resistencia) se comparan en una unidad de control. La bomba se conecta a través de un relé cuando se alcanza la temperatura de conexión.

## Slide 12: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.3. Control de rendimiento y análisis de errores
Control de rendimiento
El rendimiento puede ser capturado a través de uno o más contadores de calor separados o de un contador de calor que ya está integrado en el controlador.
Un contador de calor consiste en:
■ un medidor de caudal (medidor de turbina o impulsor de agua insertado en la proximidad del tanque de almacenamiento del flujo de retorno, en escasas ocasiones magnético-inductivo);
■ un sensor de temperatura tanto en el flujo de alimentación como en el de retorno; así como
■ electrónica para el cálculo del rendimiento térmico.

## Slide 13: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.3. Control de rendimiento y análisis de errores
Control de rendimiento
Caudalímetro
Sensor de temperatura
Contador de calor

## Slide 14: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.3. Control de rendimiento y análisis de errores
Control de rendimiento
Componentes del contador de calor en el circuito de colectores

## Slide 15: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.3. Control de rendimiento y análisis de errores
Controlador de entrada/salida (IOC)
Diagrama de los componentes monitoreados por la COI de RESOL

## Slide 16: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.3. Control de rendimiento y análisis de errores
Controlador de entrada/salida (IOC)
Diagrama IO de un sistema monitorizado

## Slide 17: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.3. Control de rendimiento y análisis de errores
Controlador de entrada/salida (IOC)
Haciendo clic en el rendimiento de este día, se abre el diagrama diario en la zona inferior de la pantalla, en la que se representan los datos medidos a lo largo del tiempo.

## Slide 18: 1. Tipos y visión general de los reguladores solares
1.3. Control de rendimiento y análisis de errores
Controlador de entrada/salida (IOC)

## Slide 19: 2. Sensores de temperatura y caudal
2.1. Teoría básica de la detección de temperatura y tipos de sensores de temperatura
Detectores de temperatura de resistencia (RTD)

## Slide 20: 2. Sensores de temperatura y caudal
2.1. Teoría básica de la detección de temperatura y tipos de sensores de temperatura
Coeficiente de temperatura negativo (NTC) termistor
Sensor solar de temperatura Sas-10 Sb-10 Goldline Heliotropo

## Slide 21: 2. Sensores de temperatura y caudal
2.1. Teoría básica de la detección de temperatura y tipos de sensores de temperatura
Termopar
Este tipo de sensor de temperatura consiste en dos alambres de diferentes metales conectados en dos puntos. La variación de voltaje entre estos dos puntos refleja cambios proporcionales en la temperatura.

## Slide 22: 2. Sensores de temperatura y caudal
2.2. Sensores de caudal (medidor de caudal de equilibrado en línea)
Válvula de regulación con caudalímetro para instalaciones solares térmicas serie 258
Principio de funcionamiento
La válvula de equilibrado es un dispositivo hidráulico que permite regular el caudal de paso del fluido. La acción reguladora se realiza mediante un obturador de bola (1), accionado por un vástago de mando (2). El caudal se controla mediante un caudalímetro (3) alojado en un circuito de by-pass, en el cuerpo de la válvula, que puede ser desconectado durante el funcionamiento normal. El valor del caudal se indica mediante una esfera metálica (4), deslizándose dentro de una guía transparente (5), marcada al lado con una escala graduada (6).

## Slide 23: 2. Sensores de temperatura y caudal
2.2. Sensores de caudal (medidor de caudal de equilibrado en línea)
Válvula de regulación con caudalímetro para instalaciones solares térmicas serie 258
Ajuste del caudal
El ajuste del caudal se realiza mediante las siguientes operaciones:
A. Con ayuda del indicador (1), marque el caudal de referencia al que debe ajustarse la válvula.
B. Abrir con el anillo (2) el obturador que desconecta el flujo del medio en el caudalímetro (3) en condiciones normales de funcionamiento.

## Slide 24: 2. Sensores de temperatura y caudal
2.2. Sensores de caudal (medidor de caudal de equilibrado en línea)
Válvula de regulación con caudalímetro para instalaciones solares térmicas serie 258
Ajuste del caudal
C. Manteniendo el obturador abierto, aplicar una llave en el vástago de control de la válvula (4) para ajustar el caudal. Está indicado por una bola metálica (5) que corre dentro de una guía transparente (6) marcada por una escala graduada en l/min.
D. Una vez finalizado el equilibrado, soltar el anillo del obturador del caudalímetro que, gracias a un muelle interno, volverá automáticamente a la posición cerrada.

## Slide 25: 2. Sensores de temperatura y caudal
2.2. Sensores de caudal (medidor de caudal de equilibrado en línea)
Válvula de regulación con caudalímetro para instalaciones solares térmicas serie 258
Diagramas de aplicación - Ajuste del caudal en un solo circuito solar

## Slide 26: 2. Sensores de temperatura y caudal
2.3. Medición de la radiación solar
Para los reguladores cuya programación depende de la medición de la radiación solar, generalmente se utilizan células fotovoltaicas encapsuladas.

## Slide 27: 2. Sensores de temperatura y caudal
2. Sensores de temperatura y caudal
2.4. Conexión y carcasa del sensor
La carcasa del sensor protege el elemento sensor de los daños y de las influencias meteorológicas, y debe ser resistente a la temperatura y a la corrosión.
Los cables de conexión al sensor suelen ser cables revestidos de PVC o silicona. En la zona de alta temperatura también se utilizan cables de PTFE.
Para evitar daños en los cables del sensor del colector, en la zona exterior se utilizan tubos protectores de acero inoxidable o de material similar.

## Slide 28: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3. Métodos de regulación y control de la temperatura
Diagrama de bloques de un proceso bajo control

## Slide 29: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3. Métodos de regulación y control de la temperatura
Diferentes tipos de control de retroalimentación
Control de encendido y apagado
Esta es la forma más simple de control.

## Slide 30: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.1. Control PID
Controlador PID
Un controlador proporcional-integral-derivado (controlador PID) es un mecanismo de retroalimentación del circuito de control.
Como su nombre indica, el algoritmo PID consta de tres coeficientes básicos: proporcional, integral y derivado, que son variados para obtener una respuesta óptima.

## Slide 31: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.1. Control PID
La idea de este algoritmo gira en torno a la manipulación del error. El error
como es evidente es la diferencia entre la Variable de Proceso (PV) y el Punto de Ajuste (SP).
ERROR = PV - SP
Estos 3 modos - proporcional (P), integral (I) y derivativo (D) se utilizan en diferentes combinaciones:
● P - A veces utilizado
● PI - Utilizado con más frecuencia
● PID - A veces utilizado
● PD - Muy raro, útil para el control de servomotores.

## Slide 32: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.1.1 Control P
En el modo Sólo proporcional, el regulador simplemente multiplica el
Error por la Ganancia Proporcional (Kp) para obtener la salida del regulador.
La Ganancia Proporcional es la herramienta para conseguir nuestro rendimiento deseado de un "P sólo“ del controlador.
La constante de proporcionalidad utilizada para P-Control es Kp.

## Slide 33: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.1.1 Control P
Inconvenientes del P-Control
● Un valor demasiado alto de Kp provocará la oscilación de PV.
● Además, el controlador P tiende a generar un valor de offset.
● Los reguladores proporcionales también aumentan el máximo
sobregiro del sistema.

## Slide 34: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.1.2 El control PI
A medida que el error crece o disminuye, la cantidad añadida a la salida del regulador aumenta o disminuye inmediatamente y proporcionalmente. El historico y la trayectoria actual del error del regulador no tienen ninguna influencia en la
cálculo de términos proporcionales.
Acción Integral Elimina la Compensación.

## Slide 35: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.1.3 El control PID
Control PID - Lo mejor de todo
La proporcionalidad corrige las instancias de error, la integral corrige la acumulación de
y el derivado corrige el error presente frente al error de la última vez que se cometió.
comprobado.

## Slide 36: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.1.3 El control PID
El efecto de la desviación es contrarrestar el exceso causado por P e I. Cuando el error es grande, la P y la I empujarán la salida del controlador. La respuesta del controlador hace que el error cambie rápidamente, lo que a su vez provoca que La respuesta del controlador hace que el error cambie rápidamente, lo que a su vez hace que el derivado contrarreste de forma más agresiva al P y al I.

## Slide 37: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.1.4 Sintonización de un controlador PID
La sintonía de un lazo de control es el ajuste de sus parámetros de control (ganancia/banda proporcional, ganancia/reset integral, ganancia/tasa derivada) a valores óptimos para una respuesta objetivo.
● Prueba de impacto y modelado (control manual)
● Sintonización
● Simulación
Un KP demasiado alto provocará oscilaciones en los valores y tenderá a generar un desplazamiento.
KI contrarrestará el desplazamiento. El valor más alto de KI implica que la
Si esta acción es muy rápida, la variable del proceso tiende a ser inestable.
KD mantiene esto bajo control.

## Slide 38: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.2. Control de lógica difusa
Tipos de incertidumbre y el modelado de la incertidumbre
Incertidumbre estocástica: La probabilidad de alcanzar el objetivo es de 0,8
Incertidumbre léxica: "Hombres altos", "Días calurosos" o "Monedas estables".
Probablemente tendremos un año comercial exitoso.
La experiencia del experto A muestra que es probable que B ocurra. Sin embargo, el experto C está convencido de que esto no es cierto.
La mayoría de las palabras y evaluaciones que usamos en nuestro razonamiento diario no están claramente definidas de manera matemática. Esto permite a los humanos razonar a nivel abstracto!

## Slide 39: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.2. Control de lógica difusa
Ventajas de los controladores difusos
  - Muy robusto
  - Se puede modificar fácilmente
  - Puede utilizar múltiples fuentes de entrada y salida
  - Mucho más simple que sus predecesores (ecuaciones algebraicas lineales)
  - Implementación muy rápida y económica

## Slide 40: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.2. Control de lógica difusa
"Más o menos" En lugar de"Cualquiera"!
"Fiebre fuerte"
40.1°C
42°C
41.4°C
39.3°C
38.7°C
37.2°C
38°C
Teoría de conjuntos convencional (booleana)
40.1°C
42°C
41.4°C
39.3°C
38.7°C
37.2°C
38°C
"Fiebre fuerte"
Teoría de conjuntos difusos

## Slide 41: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.2. Control de lógica difusa

## Slide 42: 3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3. Métodos de regulación y control de la temperatura
3.2. Control de lógica difusa
Construyendo un control difuso
  1. Cree los valores de membresía (fuzzify).
  2. Especifique la tabla de reglas.
  3. Determine el procedimiento apropiado para desfuzzificar el resultado.

## Slide 43: Conclusión
Usted ha completado el módulo "El sistema de regulación y control" y ahora:
Conoce los tipos y parámetros de los diferentes reguladores para sistemas de energía solar
Comprende el funcionamiento y los datos técnicos de los sensores
Conoce los principios de control y regulación

## Slide 44: Fin de la unidad
Unidad 2.7. INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA ACS Y CALEFACCIÓN EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR