## Slide 1: MÓDULO 3: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
TEI of CRETE
Inspección de sistemas fotovoltaicos

## Slide 2: Objetivos del módulo
Al final de esta unidad podrás:
  comprender los posibles fallos de funcionamiento de un sistema FV en funcionamiento
  crear una lista de comprobación para una inspección de un sistema FV
  realizar una inspección del sistema FV
  identificar, buscar y sugerir soluciones en caso de posibles disfunciones
  manejar el hardware necesario para realizar una inspección del sistema FV
  interpretar las mediciones resultantes de una inspección de un sistema fotovoltaico
Notes: Directrices para el capacitador
Este archivo.ppt es una plantilla para ser utilizada por los proveedores de EFP para que preparen el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas ppt durante una (1) hora del programa de entrenamiento.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo . xls.

## Slide 3: Inspección de conjuntos fotovoltaicos
Fallos típicas encontrados durante la inspección visual de IEC 61215, 61646
componente de módulo pv | fallos del módulo fv
parte delantera del módulo pv | burbujas, delaminación, amarilleamiento, oscurecimiento
células fotovoltaicas | célula rota, célula agrietada, descolorida, antireflexión
metalización de células | quemado, oxidado
armazón | doblado, roto, arañado, desalineado
parte posterior del módulo | delaminado, burbujas, amarilleamiento, arañazos, quemaduras
caja de empalmes | suelto, oxidación, corrosión
cables-conectores | Desprendimiento, frágil, partes eléctricas expuestas

## Slide 4: Inspección de conjuntos fotovoltaicos
La inspección de conjuntos fotovoltaicos puede incluir las siguientes comprobaciones:
  Protección parcial contra la suciedad de las células solares individuales
  Reducción general de la producción de la instalación debido a la suciedad
  Sombreado por el crecimiento de los árboles
  Anomalías eléctricas en los módulos FV
  Degradación de módulos FV
  Deslaminación
  Daños por granizo
  Cobertura de nieve
  Fenómeno de PID (Potencial Degradación Inducida)
  Problemas de instalación
Para más detalles: IEA-PVPS T13-01_2014, Revisión de fallos de los módulos fotovoltaicos
http://www.iea-pvps.org/index.php?id=275

## Slide 5: Puntos calientes
Los puntos calientes son áreas de temperatura elevada que afectan sólo a una parte del panel fotovoltaico.
Estos puntos pueden calentarse mucho: la diferencia de temperatura entre una célula con defectos y una buena célula puede ser superior a 50°C.
Son el resultado de una disminución localizada de la eficiencia, que se traduce en una menor potencia de salida y una aceleración de la degradación de los materiales en el área afectada.
Los puntos calientes en general son un modo de fallo importante de los módulos (fiabilidad y seguridad).
Una vez que una célula se degrada desde puntos calientes, a menudo se convierte en un punto débil en una cadena fotovoltaica que causa una severa reducción del rendimiento.
Si el daño es permanente, es necesario desconectar todo el conjunto de células de la cadena completa, lo que provoca una reducción de la potencia total de salida.
La solución ideal para este problema es utilizar cámaras térmicas
Los puntos calientes serán visibles en la imagen térmica ya que tendrán un color de contraste notable en comparación con las otras células solares y el entorno circundante.

## Slide 6: Detección de puntos calientes

## Slide 7: Protección parcial contra la suciedad de las células solares individuales

## Slide 8: Marcas marrones
Las marcas marrones en el borde de la célula solar no son un fallo

## Slide 9: Reducción general de la producción de la instalación debido a la suciedad

## Slide 10: Sombreado por el crecimiento de los árboles

## Slide 11: Anomalías eléctricas en los módulos FV
Las anomalías eléctricas en los módulos FV pueden ser causadas por:
  Errores de instalación que pueden evitarse mediante el uso de conectores FV especiales de alta calidad
  Anomalías en los módulos fotovoltaicos inducidas por el fabricante
  Anomalías en las cajas de derivación
Estas anomalías pueden causar un aumento significativo de la temperatura
Las cámaras infrarrojas de imagen térmica pueden ser muy útiles en estos casos.

## Slide 12: Errores de instalación
Tornillo de terminal flojo Cable de conexión parcialmente seccionado

## Slide 13: Anomalías en los módulos fotovoltaicos inducidas por el fabricante

## Slide 14: Anomalías en las cajas de derivación

## Slide 15: Degradación de módulos FV

## Slide 16: Deslaminación (delantera y trasera)

## Slide 17: Daños por granizo

## Slide 18: Cobertura de nieve
Los generadores solares con pendientes relativamente bajas suelen estar cubiertos de nieve durante períodos variables como resultado de fuertes nevadas invernales.
En este caso, el módulo fotovoltaico apenas producirá energía.
La situación es aún peor en los casos en que la nieve húmeda cae sobre un generador solar frío y luego se congela.
Si la capa de nieve tiene agujeros, las partes expuestas del generador solar se calientan muy rápidamente, permitiendo así que la nieve restante se derrita y se deslice.
Una fuerte capa de nieve también puede dañar mecánicamente la presión de la nieve.

## Slide 19: Cobertura de nieve

## Slide 20: Cobertura de nieve

## Slide 21: Fenómeno de PID (Potencial Degradación Inducida)
La degradación inducida por el potencial (PID) es una degradación potencial del rendimiento de los módulos fotovoltaicos cristalinos, causada por las llamadas corrientes de fuga.
La causa de las corrientes de fuga nocivas, además de la estructura de la célula solar, es la tensión de cada uno de los módulos fotovoltaicos (FV) hacia el suelo.
En la mayoría de los sistemas fotovoltaicos sin conexión a tierra, los módulos fotovoltaicos con una tensión a tierra positiva o negativa están expuestos a PID
El PID se produce principalmente en tensión negativa con respecto al potencial de tierra y se acelera con voltajes elevados del sistema, temperaturas elevadas y humedad elevada.
Es un proceso que ocurre sólo unos años después de la instalación.
El PID causa una degradación acelerada del rendimiento que se expande exponencialmente y puede causar una pérdida de potencia de hasta el 30 por ciento.
Si el efecto PID está presente en el módulo solar, el efecto puede invertirse.

## Slide 22: Detección de fenómenos PID
La presencia de la enfermedad inflamatoria pélvica inflamatoria puede detectarse por medio de varias pruebas:
  Ensayo de electroluminiscencia
  Imágenes por infrarrojos
  Curva I-V
  Tensión en circuito abierto: Si los módulos están afectados por PID, la tensión en circuito abierto es inferior a la de referencia.
  Tensión de funcionamiento: Los paneles solares afectados por el PID tienen una tensión de funcionamiento más baja que los paneles no afectados por el PID.

## Slide 23: Prueba de electroluminiscencia de detección PID
La prueba de electroluminiscencia se realiza por la noche con una cámara del dispositivo acoplado a la carga, mientras que el módulo es energizado por una fuente de energía y sin luz solar.
Un módulo sin PID tiene una imagen de la cual todas las células tienen el mismo brillo
Las células que no están completamente iluminadas se ven afectadas por la enfermedad inflamatoria pélvica inflamatoria.

## Slide 24: Detección de PID imágenes infrarrojas
Este examen se realiza en un día soleado con una cámara infrarroja.
Un módulo afectado por el PID tiene una temperatura más alta que los módulos circundantes que no se ven afectados por el PID.
Las células que están más calientes (rojas) que las otras (amarillas) están potencialmente infectadas por la EPI.
La prueba de infrarrojos es fácil de realizar porque no es necesario apagar la instalación.

## Slide 25: Curva PID I-V

## Slide 26: Problemas de instalación
La figura de la izquierda muestra la rotura del vidrio causada por tornillos demasiado apretados y la figura de la derecha muestra un módulo fotovoltaico que se rompió debido a un diseño de abrazadera deficiente.

## Slide 27: Objetivos del módulo
Ya ha completado el módulo 3.2 "Inspección de instalaciones fotovoltaicas" y puede:
  comprender los posibles fallos de funcionamiento de un sistema FV en funcionamiento
  crear una lista de comprobación para una inspección de un sistema FV
  realizar una inspección del sistema FV
  identificar, buscar y sugerir soluciones en caso de posibles disfunciones
  manejar el hardware necesario para realizar una inspección del sistema FV
  interpretar las mediciones resultantes de una inspección de un sistema fotovoltaico
Notes: Directrices para el capacitador
Este archivo.ppt es una plantilla para ser utilizada por los proveedores de EFP para que preparen el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas ppt durante una (1) hora del programa de entrenamiento.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo . xls.

## Slide 28: Gracias por su atención