## Slide 1: Част 2.1. ТЕРМОСИФОННИ СИСТЕМИ
Блок 2
Соларни енергийни системи за еднофамилни къщи

## Slide 2: Цели на модула
До края на този модул ще успеете да:
  Идентифицирате системата Термосифонен Нагревател за слънчева вода (SWH) и да обясните:
  основни принципи на структурата и операциите.
  типична SWH инсталация.
  основни предимства и недостатъци.
  2. Идентифицирате типологията на SWH Термосифонни системи и обясните структурата, функционирането и типични приложения и недостатъците на всеки вид.
  3. Идентифицирате характеристиките на основните компоненти на SWH Термосифонни системи, включително основни функции, структурни характеристики и параметри.
  4. Разучите прототипния процес за инсталиране наТермосифонни SWH системи, подготвителни операции, изграждане и поддръжка .
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Съдържание
Този раздел има следното съдържание:
ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ТЕРМОСИФОННА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
  Определение. Основна идентификация на SWH Термосифонни системи.
  Общо функциониране и структура.
  Предимства.
  Изисквания, ограничения и характерни недостатъци.
  Типология на SWH Термосифонни системи.
  Типични инсталации.
СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТИ НА ТЕРМОСИФОННИ SWH СИСТЕМИ
  Основна структура.
  Слънчеви колектори
  Водни резервоари за съхранение
  Монтажни рамки.
  Клапани, монтаж, тръбопроводи и аксесоари.
ИНСТАЛИРАНЕ НА ТЕРМОСИФОННИ SWH СИСТЕМИ
  Документи на системата и проект.
  Инсталационен процес- общо.
  Инсталационен процес. Пример.

## Slide 4: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлери
Определение. Основна идентификация на SWH Термосифонни системи.
Те са поколение пасивни слънчеви системи за топла вода .
Класифицират се основно като:
  Директни системи. Една схема с питейната вода.
  Индиректни системи. Две отделни вериги (първични/соларен и средно/потребление) с топлообменник.
Подходящо решение за затопляне на водата и други цели в еднофамилни къщи, както и други сгради с ниска консумацията.
Обикновено използвани в горещ и мек климат, но със сигурност и на други места.
Въз основа на термосифонния принцип (конвекция и плаваемост на отопляемата течност), тези системи създават естествена циркулация на водата- не са нужни помпи и усъвършенствани контроли .
Те обикновено се допълват и не заменят традиционните SWH. Това означава, че това е спомагателна система за подгряване и помага да се гарантира необходимата температурата през цялото време.
Компактни системи и на сравнително ниска цена.
Прости системи, достъпни, ниска поддръжка.
Налични разнообразни технологични дизайни и аксесоари.
Интегрират се в по-сложни инсталации (многофамилни, т.н.

## Slide 5: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлери
Общото функциониране и структура.
ОСНОВНАТА СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА:
Един или няколко слънчеви колектори. Те могат да бъдат:
  Плоски или вакуумно тръбни колектори.
Гореща вода резервоар:
  Винаги над колектора.
  Инсталирани хоризонтално.
Хидравличен контур. Той може да бъде:
  Единичен. Директен термосифон.
  Двоен. Индеректен термосефон.
  Под налягане/без налягане(атмосферни).
  Оборудвани за сигурност с клапани и контроли.
Монтажната рама и аксесоари.
Тъй като водата в колектор се нагрява от слънцето, тя се издига чрез тръбопроводи към върха на цистерната за съхранение поради естествена конвекция. Студената вода в долната част на резервоара отива към входа на дъното на колектора. Когато има достатъчно слънчева енергия и разлика в температурите, има непрекъсната циркулация на водата през колектора и резервоара.
ФУНКЦИОНИРАНЕ (директна термосифонна SWH):

## Slide 6: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлери
Общо функциониране и структура.
ОСНОВНО функциониране (индиректни термосифонни SWH):
В индиректните слънчеви бойлери циркулира течност, вода или антифриз и чрез слънчевите колектори събраната топлина след това се прехвърля косвено на битовото водоснабдяване, използват се някаколко форми на топлообменника.
Топлообменникът може да се намира в слънчевата верига или във веригата за потреблението, разположен по няколко начина или технологични решения.

## Slide 7: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлери
Предимства
Термосифонните SWH не използват помпи, така че тяхната консумация на електроенергия е много ниска, което ги прави сравнително ефективни.
Те представляват надежден, лесен за поддръжка начин за овладяване на слънчевата енергия. Те могат да осигурят постоянна доставка на топла вода с минимални разходи и може да функционират с почти никаква поддръжка (лесна поддръжка) дълги години.
Евтини и ниски експлоатационни разходи, защото те са прости, структурно и функционално.
Те изискват минимално вътрешно пространство, защото имат резервоар за вода, разположен отвън.
Те имат сравнително по-ниски загуби в слънчевата верига заради нейната минимална дължина.
Термосифонните системи за отопление са лесно защитени срещу неблагоприятни условия (например замръзване), така че те могат да бъдат използвани в повечето географски ширини (топло и студено).
Резервоарите за вода на много термосифонни системи са силно изолирани за запазване на топлината.

## Slide 8: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлери
Изисквания, ограничения и характерни недостатъци.
Резервоарът за вода трябва да се поставят най-малко на 30 см по-високо от слънчевия колектор. Понякога това е невъзможно.
Директни системи могат да бъдат засегнати от натрупване на котлен камък поради работа със солени или твърд води. Легионелоза също е риск.
Някои модели могат да имат обратен цикъл през нощта. Това трябва да се избягва.
Системите без налягане изискват повишени инсталации за получаване вода под налягане и имат загуби на изпарение.
Тръбите са със сравнително големи диаметри за намаляване обратния поток и помагат за естествената циркулация.
Общите топлинни загуби са по-големи, защото резервоарът е разположен отвън.
Обективно малко защита срещу замръзване и прегряване.
Херметизираните бойлери са по-дебели и тежат повече. Това може да бъде проблем по време на инсталацията.
Голям обем върху покрива с практически последици: буря,вятър, естетичност.

## Slide 9: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлери
Типология на SWH термосифонни системи.
Съществуват значителен брой концепсии за системи. В този раздел ще разгледаме следните шест критерия:
  Директен термосифон без налягане с вакуумни u-тръби, компактен.
    Това е пример за прост дизайн и евтина SWH система.
  Директен термосифон под налягане с плосък колектор, компактен.
    Подобно на предишния с по-добра производителност благодарение на движението на водата под налягане.
  Индиректен термосифон без налягане с медна серпентина, изнесени u-тръби, компактен.
    Все още достъпни, предлага мигновен топла вода от предварително загрят резервоар за вода.
  Индиректен термосифон под налягане с топлинни вакуумни тръби, компактен.
    По-скъпи дизайн . Топлинните тръби са топлообменници.
  Индиректен термосифон под налягане с кръгъл топлообменник, и компактен.
    По-скъпи, оформен и безопасен дизайн. Най-добрата система, предназначена за всяко качество на водата и климата (до известна степен).
  Сплит термосифонни системи.
    Всички предишни видове са компактни. Сплит системи предоставят гъвкавост, по-добра естетика и още един слой на защита (повишаване на енергийната ефективност).

## Slide 10: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлери
Типология на SWH термосифонни системи.
ДИРЕКТЕН ТЕРМОСИФОН БЕЗ НАЛЯГАНЕ С ВАКУУМНИ U-ТРЪБИ, КОМПАКТЕН.
  Най-простите термосифонни SWH . Идеален за горещ климат и "Направи си сам" проекти.
  Бойлерът е без налягане, отворен към атмосферата и от клас неръждаема стомана.
  Компактен дизайн с вмъкнати вакуумни тръби U-тип, за подобряване на ефективността.
  Една-единствена схема. Питейна вода циркулира естествено като се затопля и се доставя под действието на гравитацията. Резервоарът съдържа автоматично презареждане чрез клапан.
Опция: допълнително парно съпротивление.
Директна система означава повече ефективност.
Без налягане означава по-лека структура и няма нужда от клапани за сигурност.
Загуби от изпарение.
Твърдостта на водата може да направи SWH невъзможна.

## Slide 11: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлери
Типология на SWH термосифонни системи.
ДИРЕКТЕН ТЕРМОСИФОН ПОД НАЛЯГАНЕ С ПЛОСЪК КОЛЕКТОР. КОМПАКТЕН.
  Това е друг подобрен
  прост дизайн .
  Естествена циркулация на топла вода директно, без топлина загуба във втория трансфер.
  Резервоарът за съхранение е свързан към мрежата на студена вода. Под това налягане доставката на вода е с по-стабилна,скорост, температура и дебит.
  Изисква защита срещу свръхналягане.
Топла вода независимо от времето, с електрически нагревател.
Студена вода автоматично зарежда докато се консумира топлата вода.
  Те предлагат защита от замръзване и прегряване
  Колектори могат да работят в зони с твърда вода.

## Slide 12: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлери
Типология на SWH термосифонни системи .
ИНДИРЕКТНИ ТЕРМОСИФОНИ БЕЗ НАЛЯГАНЕ, С МЕДНА СЕРПЕНТИНА, ПОСТАВЕНИ В U-ТРЪБИ. КОМПАКТЕН.
  Резервоар без налягане. Директен дебит с вакуумни тръби (U-тип). Компактен.
  Топлообменник (медна серпентина) в средата; захранване с питейна вода.
  Резервоарът се пълни автоматично с вода . Без налягане.
  По-хигиеничен, може да работи с трудни води. По-скъп и по-тежък.

## Slide 13: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлери
Типология на SWH термосифонни системи .
ИНДИРЕКТЕН ТЕРМОСИФОН ПОД НАЛЯГАНЕ С ВАКУУМНА ТОПЛИНА ТРЪБА. КОМПАКТЕН.
  Херметизиран SWH (снабдяване с питейна вода под налягане) с топлинна вакуумна тръба.
  Вакуумните тръби са супер термично проводими, пълни с гликол. Течността се изпарява, издига се в кондензатора и пренася топлината на студената вода в резервоара.
  Топла вода се получава чрез вкарване на студена вода от дъното на резервоара.
  Антифриз. Топлинните тръби са със "суха връзка«- премахване на възможността за изтичане на вода.

## Slide 14: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлер
Типология на SWH термосифонни системи .
ИНДИРЕКТЕН ТЕРМОСИФОН ПОД НАЛЯГАНЕ С ЦИЛИНДРИЧЕН ТОПЛООБМЕННИК. КОМПАКТЕН.
  Косвен/затворен/ контур на системата използва цилиндричен топлообменник, който разделя питейната вода от HTF (гликол), който циркулира през колектора. След като е загрят в панели, HTF отива до топлообменника, където топлината се предава на питейната вода.
По-скъпо.
Има защита от замразяване и прегряване .
Компактен и по-тежък.
За всички климатични условия (умерени).
Индиректните системи губят топлина в термичния обменен.

## Slide 15: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлер
СПЛИТ ТЕРМОСИФОННИ СИСТЕМИ.
  Не толкова различна система като дизайн, но различна система на инсталация
  Показан е вариант на "близко свързани" термосифонни SWH системи. Слънчевият резервоар се премества в пространството под облицовката на покрива. Резервоарът все пак трябва да бъде над колекторите ( 300 мм).
  Това осигурява още един слой на защита, който подобрява ефективността на топлинната система. Помага за подобряване на естетиката на инсталацията и безопасността.
Типология на SWH термосифонни системи .

## Slide 16: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлер
Типове инсталации.
ТИПИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ИНДИРЕКТНИ ТЕРМОСИФОННИ SWH СИСТЕМИ:
  Слънчев или първичен кръг:
    1 или повече слънчеви колектори.
    Топлообменник.
    HTF: гликол, антифриз.
    Налягане.
  Консумация/вторична верига:
    Резервоар за вода.
    Снабдяване с вода под налягане.
  Спомагателна система. Газови или електрически.Свързан със сензори и автоматичен контрол.
  Задължителните предпазни клапани:
    Клапани за налягане.
    Разширителен съд.
    Клапани против гореща пара.
  Клапани. Основен контрол

## Slide 17: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлер
Типове инсталации .
Разнообразие от инсталации на термосифонни SHW типове, използван локално.

## Slide 18: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлер
Типове инсталации .
МАЩАБНИ ТЕРМОСИФОННИ SWH ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПОВЕЧЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ВОДА И ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДОСТАВКА.
Паралелна връзка осигурява повече воден обем.
Всички редове на клона към резервоарите за съхранение трябва да имат същата дължина и геометрия (диаметър на тръбата, криви... и т.н.).
Пада в налягането трябва да бъде едно и също в топлите и студените тръби.
Серийната връзка осигурява по-висока температура на водата.
Електрическо загряване в резервоарите на първите две системи не се използва. То трябва да се използват като предварителн загряване на водата за консумация.

## Slide 19: 1. Общо описание на системата с термосифонни слънчеви бойлер
Типове инсталации .
МАЩАБНИ ТЕРМОСИФОННИ SWH ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПОВЕЧЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ВОДА И ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДОСТАВКА.
Всяка една система в този "Двоен паралел" по договореност може да бъде на свой ред серия масив от термосифонни SWH.

## Slide 20: 2. Структура и компоненти на SWH термосифонни системи
Основните части на Термосифонни SWH компактни системи са:
  Слънчеви колектори. Плоски панели или вакуумни тръби.
  Резервоар за вода. За преки и индиректни системи. За с налягане и атмосферно.
  Рамка. За плосък повърхностен монтаж и монтаж на покрив.
  Специфични и задължаващи за сигурност.
  Тръбопроводи.
  Аксесоари.
Основна структура.
Специфичните компоненти и монтажа зависят от типа на термосифонната SWH.
Всички необходими материали са предоставени в "Термосифонни комплекти". Някои трябва да бъде предоставени от собственика или закупени допълнително: HTF течност, тръбопроводи, вентили, аксесоари, и т.н.
Много от производителите предлагат задължително гъвкавост за персонализиране на системата. Поискайте!

## Slide 21: 2. Структура и компоненти на SWH термосифонни системи
Слънчеви колектори
Термосифонна SWH с плосък панелен слънчев колектор
Термосифонна SWH с директна течност в тръбни колектори (U-тръба)
Термосифонна SWH с вакуумно тръбен колектор топлинна тръба.
Вакуумните тръби са по-добри от плоския панел в редица аспекти. Топлинните тръби са по-добри от U-тръбата . Те са по-ефективни колектори и осигурява защита срещу замръзване и по-безопасни операции (топлинна тръба в тръба). Плоските колектори са по-евтини и достатъчно ефективни в слънчеви места.

## Slide 22: 2. Структура и компоненти на SWH термосифонни системи
Водни резервоари
Типични водохранилища в термосифонни SWH без налягане с вакуумни тръби.
  Вътрешен резервоар: неръждаема стомана . Заварки против течове.
  Външен резорвоар: Цинк стомана. Антикорозионно покритие.
  Изолация между вътрешния и външния резервоар с висока плътност- PU пяна и др.
  Дизайнът е с дупки за стъклените тръби, водоснабдяване, сензори, клапани и др.

## Slide 23: 2. Структура и компоненти на SWH термосифонни системи
Водни резервоари
Резервоар за термосифонни SWH с вода под налягане с вакуумни тръби, топлинна-тръба.
  Неръждаема стомана.
  Резервоарът е дебел за да издържа високи налягания в нормални и аварийни режими.
  Изолирани.
Резервоар за термосифонни SWH с медна серпентина с предварително подгряване на резервоара.
  Без налягане/натиск.
  Вътрешния и външния резервоар с изолационен слой.

## Slide 24: 2. Структура и компоненти на SWH термосифонни системи
Водни резервоари
Резервоар за термосифонни SWH вода под налягане с двойна верига и плоски колектори (индиректна система с цилиндричен топлообменник).

## Slide 25: 2. Структура и компоненти на SWH термосифонни системи.
Монтажни рамки
Основни системи: монтажни комплекти за плоски покриви (или на земята, и т.н.) и наклонени покриви.
Монтажните системи са специфични- зависят от SWH структурния дизайн. Рамката отговаря на типа на покрива и желаната форма на интеграция в покрива.
Производителите предоставят всички структурни и монтажни елементи за сглобяване и инсталиране.

## Slide 26: 2. Структура и компоненти на SWH термосифонни системи
Клапани, монтаж, тръбопроводи и аксесоари
Компактната термосифонна SWH системи е снабдена с необходимите ВиК и механични фитинги, контролни вентили и други компоненти, които са необходими за пълен монтаж на системата и основната инсталация.
Типа на системата (преки, косвени, брой на колекторите, налягане, контрол и т.н.) се определят от специалисти.
Сигурността на клапаните, параметри и производителност са подобни на тези, използвани в активни SWH.

## Slide 27: 2. Структура и компоненти на SWH термосифонни системи
Клапани, монтаж, тръбопроводи и аксесоари
Производителите предоставят аксесоари и резервни части за своите системи. Включват се:
  Електрически нагревател за спомагателното подгряване в резервоара.
  Допълнителни резервоари (термосифонни двойни резервоари).
  Датчици за температура и ниво.
  Термостатични вентили.
  Диференциални контролери.
  Магнезиев прът за резервоари.
  Резервни части и консумативи (HTF течности и др.).
Някои аксесоари са общи,а другите зависят от типа на термосифонната система.

## Slide 28: 3. Инсталиране на термосифонни SWH системи
Документи на системата и проект
Малките термосифонни SWH са предварително изчислени да бъдат инсталирани от сертифицирани инсталатори.
Тези системи са основен технически еталон на производители и монтажници за експлоатацията и поддръжката . Също така инсталацията ще се извършва в съответствие с приложимите местни и национални закони и във всички случаи ще бъдат използвани сертифицирани материали.
РЪКОВОДСТВО ПО ИНСТАЛИРАНЕ. ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ:
Описание на системата. Принципи на работа.
Описание на системата. Може да бъде модел или няколко системи.
Предпазни мерки за безопасност и други общи съображения.
Инсталационния процес. Слънчеви колектори. Покрив или повърхностен монтаж.
Инсталационния процес. Водопроводни и електрически връзки.
Пускане в експлоатация и предаване на потребителя. Инсталиране. Списък за проверка.
Работни инструкции (за собствениците).
Поддръжка. Рутинни повреди и отстраняването им.
Технически спецификации. Списък на компонентите, характеристики и др.
Гаранционна карта.
Друга информация. Специални операции, алтернативни инсталации, извеждане от експлоатация, дизайн...

## Slide 29: 3. Инсталиране на термосифонни SWH системи
Общо за инсталационния процес.
I.
ПОДГОТВКА
II.
ИНСТАЛАЦИОННИ ЗАДАЧИ
III.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ
IV.
ЗАДАЧИ ЗА ПОДДРЪЖКА
Инспектиране и подготовка на материалите.
Инспектиране и подготовка на инструменти и защити.
Оценяване мястото на инсталацията.
План на инсталация.
Ръководство за инсталиране .
Разрешителни за работа
План за безопасна работа.
Инсталиране рамки за плосък или наклонен покрив.
Инсталиране на слънчевия колектор
Инсталиране на водния резервоар.
Инсталиране на водопровода.
Инсталиране ел. Контролна система.
Проверка.
Стартиране на процедурата.
Програмиране на контролера.
Проверка на операционната система .
Инструктиране на клиента.
Комисия и списък на системата .
Изисквания за рутинна поддръжка (собственик или наемател).
Отстраняване на неизправности и ремонт (инсталатора).
Извеждане от експлоатация -операции.

## Slide 30: 3. Инсталиране на термосифонни SWH системи
Инсталационен процес. Пример.
Тип на SWH:
  ДИРЕКТЕН ТЕРМОСИФОН БЕЗ НАЛЯГАНЕ С ВАКУУМНИ U-ТРЪБИ, КОМПАКТЕН И ПЛОСЪК .
  За еднофамилни къщи, вили и топъл климат.
System description информация за принципите на работа и технически данни.
Ръководство за инсталиране
Част от техническата информация.

## Slide 31: 3. Инсталиране на термосифонни SWH системи
Инсталационен процес. Пример .
Части от техническата информация.
Списъци на компоненти и материали.
Проста система. Няколко компоненти.
Лека система. Необходим е само един техник .
Ръководство за инсталиране

## Slide 32: 3. Инсталиране на термосифонни SWH системи
Инсталационен процес. Пример .
Част от техническата информация.
Ръководство за инсталиране
Списъци на компоненти и материали.
Този модел поддържа два съда (110L и 150L) от неръждаема стомана.
Рамката за плоските колектори е изработена от поцинкована стоманена ламарина с покритие.
Рамката осигурява номинален ъгъл от 45 регулируем. Дневна ефективност е над 70 %.

## Slide 33: 3. Инсталиране на термосифонни SWH системи
Инсталационен процес. Пример .
Ръководство за инсталиране
Част от техническата информация.
Инсталационни процедури (демонстрации):
  Инсталиране на резервоара.
Това трябва да се извърши на място.
Компонентите са относително леки . Няма нужда от повдигащи механизми.

## Slide 34: 3. Инсталиране на термосифонни SWH системи
Инсталационен процес. Пример .
Директен дебит при изнесени е ефективен, но те са с "мокра връзка". Ако една тръба има пропуск, може да се изпразни резервоарът за вода. Производителят обяснява как да се процедира при този случай, друга полезна информация, свързване на тръбите.
Част от техническата информация.
Инсталационни процедури (демонстрации):
  Инсталиране на тръбите.
Системата включва 18 изнесени тръби (директен поток, U-тръба), изработени от борсиликатно стъкло (дебелина 2mm), Ф 47 мм и дължина 1500 мм.
Ръководство за инсталиране

## Slide 35: 3. Инсталиране на термосифонни SWH системи
Инсталационен процес. Пример .
Част от техническата информация .
Тръбопроводна връзка:
  Инсталиране.
A. Херметизирано водоснабдяване.
B. Водоснабдяване с помпа.
C. Снабдяване от резервоар.
Ръководство за инсталиране

## Slide 36: 3. Инсталиране на термосифонни SWH системи
Инсталационен процес. Пример
Част от техническата информация .
Тръбопровод- връзки:
  Опции за инсталиране.
Хидравличният контур е прост, но различни променливи могат да имат ефект върху работа на системата. Производителят предоставя указания как да се управляват тези фактори:
Планиране на инсталацията.
Изисквания за тръбопровода.
Изисквания за безопасност (клапани).
Водни изисквания.
Други.
Смесителните вентили и други продукти се доставят отделно.
Ръководство за инсталиране

## Slide 37: 3. Инсталиране на термосифонни SWH системи
Инсталационен процес. Пример .
Част от техническата информация .
(За система за въвеждане в експлоатация и употреба):
Информация за операционната система, правилното използване и предпазни мерки за безопасност.
Информация за рутинна поддръжка, повреди и ремонт.
Информация за гаранцията на продукта, неговото приложно поле, изключения и условия.
Ръководство за инсталиране

## Slide 38: Резюме
Важни заключения:
Термосифонните системи SWH :
  Пасивни системи, могат да се създадат естествена циркулация на водата (чрез конвекция) въз основа на събраната слънчева енергия и останалите му части (резервоара за вода над слънчевия колектор).
  Ефективни, проста поддръжка, достъпни , особено подходящ за малки сгради, често допълват съществуващите SWH.
  Могат да станат по-гъвкави, безопасни, сложни системи с подобрен дизайн и добавени функции. Много модели включват допълнителни аксесоари, като например контроли.
  Имат някои недостатъци: ниски защитни нива, обратен цикъл. Решаването на всичко това е възможно, но стават по-скъпи системи.
  Могат да бъдат преки и непреки, с налягане и без налягане. Преки и атмосферни SWH термосифонни системи са най-прости опции. Непреки термосифонни SWH с топлообменник са с най-разнообразни опции.
  Сравнително малки системи, предварително изчислени, компактни, лесни за инсталиране и с няколко компоненти. Ръководството на производителя за инсталиране съдържа цялата съществена информация, необходима за инсталиране, използване и обслужване, в съответствие с местните закони.

## Slide 39: Библиография
Допълнителна информация и ресурси:
  YouTube клипове за термосифонни системи инсталация:
    Слънчев термосифонен ефект в действие.
    Ниско налягане слънчевия воден нагревател, термосифонна стъклена тръба, слънчевия воден нагревател EN12976.
    Инсталиране на термосифонен слънчев воден нагревател под налягане EN12976 с предварително загрят слънчев воден нагревател с медна серпентина.
  (Книга) Слънчева & термопомпене системи за топла вода. Водопроводен справочник. : Австралия правителство.