## Slide 1: Част 2.5. Спомагателна система
Блок 2 Соларни енергийни системи за еднофамилни къщи

## Slide 2: Цел на модула
Добре дошли в модула: «Спомагателна система».
До края на този модул вие ще :
Знаете за изграждане на различни топлообменници и съхраняване на топлинната енергия.
Можете да инсталирате различни топлообменници, използвайки фитинги.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Съдържание
1. видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.1 Спомагателни елементи на слънчевата верига
1.2. Различни видове топлообменници
1.3. Материали и инсталиране
2. Монтаж на фитинги
2.1. Цел и видове фитинги
2.2. Студена вода, връзки
2.3. Фитинги за топла вода, тръби

## Slide 4: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.1. Спомагателни елементи на слънчевата верига
Слънчевата течност/топлоносител
Слънчевата течност транспортира топлоенергията, произведена в колектора на слънчевата система. Водата е най-подходящата среда за това, тъй като тя има някои много добри свойства:
■ високо топлинната мощност
■ висока топлопроводимост
■ нисък вискозитет.
Освен това, водата е:
■ незапалима
■ нетоксична
■ евтина.

## Slide 5: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.1. Спомагателни елементи на слънчевата верига
Проверка връщане на потока
Важно е да се инсталират клапани за проверка или гравитациони спирачки в потока на връщане между помпата и колектора.

## Slide 6: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.1. Спомагателни елементи на слънчевата верига
Бързо изпускане на въздуха
В най-високата точка на всяка слънчева енергийна система има автоматичен изпускателен спирателен вентил, или трябва да се предвиди ръчно изпускане
на въздуха.
Лош изпускателен въздушен вентил
Добър изпускателен спирателен вентил

## Slide 7: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.1. Спомагателни елементи на слънчевата верига
Разходомери
Малки механични устройства, позволяващи контрол на обемния поток. При някои разходомери този поток може да бъдат намален в определени граници чрез клапан за контрол на потока.

## Slide 8: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергият
1.1. Спомагателни елементи на слънчевата верига
Устройства за безопасност в слънчевата верига
Според Европейския стандарт EN 12976 всяко отделно поле на колектора, което може да бъде изключвано, трябва да бъде оборудвани най-малко с един предпазен /обезопасителен клапан.
Обезопасителен клапан

## Slide 9: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергият
1.2. Видове топлообменници
Слънчев топлообменник (усвояване на слънчевата топлина)
Вертикалната топлообменна инсталация е по-благоприятни и удобна, защото тя спомага за ефекта на наслояване в системата .
Тръбен топлообменник с ребра
Обикновен тръбен топлообменник

## Slide 10: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергият
1.2. Видове топлообменници
Слънчев топлообменник (усвояване на слънчевата топлина)
Външните топлообменници са плоски или тръбни. Монтирани са в изолирани, сглобяеми топлоизолационни корпуси.
Предимства на външните топлообменници:
■ топлинният преносен капацитет е по-висок, отколкото при вътрешните топлообменници.
■ почти няма намаляване на производителността от натрупване на котлен камък.
■ няколко системи могат да се зарежда от един единствен топлообменник.
Недостатъците на външните топлообменници:
■ те са по-скъпи от вътрешните топлообменници.
■ в повечето случаи се изисква допълнителна помпа от вторичната страна на топлообменника.

## Slide 11: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.2. Видове топлообменници
Слънчева топлообменник (усвояване на слънчевата топлина)
Тръбен топлообменник
Плосък топлообменник

## Slide 12: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.2. Видове топлообменници
Бойлери за битова гореща вода
Характеристики:
■ два топлообменника за два източници на топлина (бивалентна): слънчев топлообменник и допълнителен топлообменник за подгряване на бойлера
■ директна връзка към студена вода
■ налягане в резервоара: 4 – 6 бара работно налягане.
Слънчев резервоар с помощен топлообменник

## Slide 13: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.2. Видове топлообменници
Комбинирана система
Комбинираната система може да произведе топлина директно в системата за отопление (допълващо отопление) или алтернативно да я достави до системата за битова гореща вода чрез вътрешен или външен топлообменник.

## Slide 14: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.3. Материали и инсталации за съхраняване
1.3.1. Съхранение на топлата вода
Бойлерите/резервоарите се предлагат: от неръждаема стомана, емайлирани или стоманени, медни и с пластмасово покритие .
Съдове от неръждаема стомана са сравнително леки и без поддръжка, но значително по-скъпи от емайлираните стоманени резервоари.
Емайлираните резервоари трябва да бъдат оборудвани с магнезий или външни галванични аноди за антикорозионна защита .
Предлагат се и по-евтини стоманени резервоари с пластмасово покритие . Вентилираните пластмасови резервоари са чувствителни към по-високи температури

## Slide 15: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.3. Материали и инсталации за съхраняване
1.3.2. Монтаж на инсталацията
Връзки и топлоизолация на слънчевата инсталация

## Slide 16: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.3. Материали и инсталации за съхраняване
1.3.2. Монтаж на инсталацията
Връзки и топлоизолация на слънчевата инсталация

## Slide 17: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.3. Материали и инсталации за съхраняване
1.3.2. Монтаж на инсталацията
Връзки и топлоизолация на слънчевата инсталация

## Slide 18: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.3. Материали и инсталации за съхраняване
1.3.2. Монтаж на инсталацията
Връзки и топлоизолация на слънчевата инсталация

## Slide 19: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.3. Материали и инсталации за съхраняване
1.3.2. Монтаж на инсталацията
Връзки и топлоизолация на слънчевата инсталация

## Slide 20: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.3. Материали и инсталации за съхраняване
1.3.2. Монтаж на инсталацията
Видове връзки на слънчевата верига
Тръбен топлообменник с ребра, извит
Тръбен топлообменник с ребра, хоризонтален

## Slide 21: 1. Видове топлообменници и съхраняване на енергията
1.3. Материали и инсталации за съхраняване
1.3.2. Монтаж на инсталацията
Връзка с топла вода
Инсталация за топла вода с всички принадлежности и вторични циркулации

## Slide 22: 2. Монтаж на фитинги
2. Монтаж на фитинга
2.1. Предназначение и видове фитинги
Арматура на слънчевата верига

## Slide 23: 2. Монтаж на фитинги
2.1. Предназначение и видове фитинги
Предотвратяване връщането на поток (възвратна клапа)
За да се предотврати обръщането на посоката на потока в слънчевата верига, когато циркулационната помпа е изключен, което ще отнеме топлината от бойлера и ще го върне в околната среда чрез полето на колектора, слънчевата верига е снабден със специална клапа за предотвратяванене връщането на потока.

## Slide 24: 2. Монтаж на фитинги
2.1. Предназначение и видове фитинги
Разширителен съд (МЕВ)
Целта на разширителния съд е да абсорбира увеличаването на обема на слънчевата течност при нагряване и да го върне отново към системата, където тя се охлажда

## Slide 25: 2. Монтаж на фитинги
2.1. Предназначение и видове фитинги
Обезопасителна клапа
Предотвратява недопустимото увеличение на налягането в слънчевата верига.

## Slide 26: 2. Монтаж на фитинги
2.1. Предназначение и видове фитинги
Въздушни сепаратори
Те повишават напречното сечение на потока, като по този начин намаляват скоростта му и позволяват броя на въздушните мехурчета да расте.

## Slide 27: 2. Монтаж на фитинги
2.1. Предназначение и видове фитинги
Измерителни уреди (термометри, манометри, дебитомери)

## Slide 28: 2. Монтаж на фитинги
2.1. Предназначение и видове фитинги
Спирателни арматури
Съществуват различни версии на спирателни арматури , включително ъгълови и право седящи кранове, сферични кранове, вентили и крилчати кранове. При инсталирането на крановете е важно да се спазва посоката на потока. Сферичните кранове притежават ниска устойчивост на потока.
ъглов седящ кран
правоседящ кран
сферичен кран
вентил
крилчат кран

## Slide 29: 2. Монтаж на фитинги
2.1. Предназначение и видове фитинги
Филтър за почистване
Използването на филтър за почистване не е необходим за малки системи

## Slide 30: 2. Монтаж на фитинги
2.2. Връзки студена вода
Връзката студена вода е инсталирана в дъното на бойлера, като е в комбинация със спирателен вентил, възвратен вентил и предпазен клапан. Ако е необходимо трябва да се инсталира допълнителен редуктор. Обезопасителната клапа трябва да бъде инсталиран така, че да не може да бъде изключвана.

## Slide 31: 2. Монтаж на фитинги
2.3. Фитинги за топлата вода
Канелка
Служи за изпразване на бойлера по време на поддръжка и ремонти. Този кран трябва да бъде инсталиран на най-ниската точка на студена вода, захранваща системата.

## Slide 32: 2. Монтаж на фитинги
2.3. Фитинги за топлата вода
Термостатичен смесителен вентил

## Slide 33: 2. Монтаж на фитинги
2.3. Фитинги за топлата вода
Филтър за почистване
Функцията на термостатичния смесителен вентил и редуктора на налягането може да бъде нарушена от малки частици. Поради това се препоръчва филтъра за почистване да бъде инсталиран във веригата на студена вода по посока на потока.

## Slide 34: Заключение
Вече сте завършили модула "Спомагателни система":
Знаете за видовете и изграждането на различни топлообменници и съхраняването на топлата вода.
Може да инсталирате различните топлообменници и съдове за съхранение на топла вода , използвайки фитинги.

## Slide 35: Край на модула
Спомагателна система