## Slide 1: Част 2.7. Системи за регулиране и управление
Блок 2 Соларни енергийни системи за еднофамилни къщи

## Slide 2: Цели на модула
Добре дошли в модула: «Системи за регулиране и контрол ".
До края на този модул вие ще :
Знаете за вида и параметрите на различни контролери за слънчева енергия
Разберете функционирането и техническите данни от сензорите
Знаете за принципа на контрол и регулиране
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Съдържание
1. Видове и преглед на соларни контролери
1.1. Базови условия и технически данни на соларните контролери
1.2. Контрол и принципи за контрол на температурната разлика
1.3. Анализ на производителността, контрол и грешки
2. Датчици за температура и дебит
2.1.Основна теория на температурите и вида на температурните датчици
2.2. Датчици за дебита
2.3. Измерване на слънчевата радиация
2.4. Свързването на датчика в жилището
3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.1. PID контрол
3.2. FUZZY контрол

## Slide 4: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.1. Базови условия и технически данни на соларните контролери
Продуктова листа на контролери за инсталации за слънчева топла вода
Производство | Тип | Вътре | Вън | Дисплей | Консумация (W) | Хидравлични системи | Топломер | Данни | Интерфейси
Всички | T80 | 8 | 8 | LCD1) | n. a. | заявка на клиента | Не избор | Не | Не
Bosch (Buderus)2) | Logamatic SC20 | 3 | 1 | LCD | n. a. | 1 | Не | Не | Не
Consolar | Control 300 | 5 | 2 | LCD + LED | 5 | 5 | Не | Не | bus
Dolder | Sora-WL | 5 | 1 | LCD3) | 2.1 | 1 | да | Не | Не
IMC | Basis-Mini 2 | 2 | 1 | no | < 2 | 1 | Не | Не | RS232 преносим
Prozeda | Basic | 3 | 1 | LCD | 0.5 | 1 | Не | Не | n.a.
Resol | Deltasol BS | 4 | 2 | LCD3) | 2 | 9 | да | Не 4) | Resol V Bus
Sorel | TDC2 | 3 | 2 | LCD1) | n.a. | 2 | да | да | USB, по избор
Steca | TR 0301sc | 3 | 1 | LCD3) | 1 | 1 | Не | да | Не
Technische Alternative | ESR 21 | 3 | 1 | LCD | 1 | 45) | да | Не | да
Tem | ES 5910S | 4 | 2 | LCD | n.a. | 9 | Не | Не | eBus
Wagner | Sungo S | 4 | 1 | LCD | ≤ 0.5 | 2 | Не | Не | Не
Watts | Advanced Solar | 6 | 3 | LCD3) | n.a. | 5 | да | по избор | по избор
Vaillant | Auromatic 560 | 6 | 6 | LCD | 3 | 3 | да | Не | vrDialog
Varmeco | Vario fresch-pur | 25 | 19 | LCD | 7 | 16) | Не | Не | да
1) графичен дисплей 2) подобни модели също с Бош марка Юнкерс
3) осветен матричен 4) външно свързване над пресичане
5)iс 10 различни програми 6) Разширяема

## Slide 5: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.1. Базови условия и технически данни на соларните контролери
Продуктова листа на контролери за инсталации за слънчева топла вода
Производство | Тип | Вътре | Вън | Дисплей | Консумация (W) | Хидравлична система | Топломер | Данни | Интерфейс
Allsun | T100 | 9 | 9 | LCD | < 4 | freely programmable | yes | yes | RS232, Ethernet
Consolar | Control 601 | 10 | 6 | LCD + LED | 8 | 31) | да | да | Bus, RS232
Dolder | Sora-WX | 10 | 6 | LCD2) | 3.8 | 191) | да 3) | Не | RS232, RS485
IMC | Basis-10 | 3 | 2 | LCD | < 2 | 211) | Не | Не | RS232 optional
Paradigma | Systa Solar/Systa Solar Aqua | 4 | 2 | LCD4) | 2.5 | 1 | да | Не | да
Prozeda | Vision plus | 7 | 4 | LCD | 0.5 | ≥ 25 | да | optional | SPI
Resol | Deltasol BS Plus | 4 | 2 | LCD2) | 2 | 9 | да | Не | Resol V Bus
Sorel | TDC 3 | 3 | 2 | LCD7) | n.a. | 15 | да | да | USB, по избор
1) Разширяема 2) осветен матричен
3) до 2 метра на енергия 4) отказ сигнал като дисплей и акустично чрез звуков сигнал
5) вграден грешка памет 6) външно свързване над пресичане
7) Графичен дисплей

## Slide 6: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.1. Базови условия и технически данни на соларните контролери
Продуктова листа на контролери за подпомагане на отоплението (продължение)
1) осветени матричен
2) с приблизително 520 програми
3) LCD дисплей с оперативни modul BM-слънчева
4) външно свързване над пресичане
5) графичен дисплей
6) плюс 2 входа температурни датчици за Solaroption
7) плюс една за rev скорост контролер за соларни опция
Производство | Тип | Вътре | Вън | Дисплей | Консумация (W) | Хидравлична система | Топломер | Данни | Интерфейс
Steca | TR 0603 mc | 7 | 4 | LCD1) | ≤ 3.0 | 40 | да | да | RS232, SD-Karte
Technische Alternative | UVR 61-3 | 6 | 3 | LCD | 2 | 422) | да | не | да
Tem | PS 5512 SZ | 7 | 5 | LCD | n.a. | 79 | optional | не | eBus
Wagner | Sungo SL | 5 | 2 | LCD | ≤ 1.5 | 3 | да | не | не
Wolf | SM1 | 4 | 1 | LED3) | 1.7 | 1 | да | не | eBus
Vaillant | Auromatic 620/2 | 10 | 13 | LCD | 5 | 12 | да | не | eBUS, vrDIALOG
Prozeda | Genius FWR | 10 | 7 | LCD | 1.5 | n.a. | да | да | SPI
Resol | Friwa | 9 | 5 | LCD1) | 5 | n.a. | да | не4) | Resol V Bus
Sorel | FWC 3 | 3 | 3 | LCD5) | n.a. | 2 | да | да | USB, Ethernet optional
Steca | FW 0603 mc | 7 | 4 | LCD1) | ≤ 3.0 | 4 | да | да | S232, SD-Karte
Varmeco | Varcon 201 | 46) | 27) | LCD | 3 | n.a. | не | не | По избор

## Slide 7: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.1. Базови условия и технически данни на соларните контролери
Продуктова листа на многофункционални контролери
1) графичен дисплей 2) свободно конфигурируеми
3) осветени матричен 4) подобни модели също с Бош марка Юнкерс
5) Разширяема 6) до 2 метра на енергия
7) външно свързване над пресичане 8) докосване на екрана
9) eпродължен до 23 10) продължен до 16
11) LCD дисплей с оперативни modul BM-слънчева 12) консумацията на слънчевия панел VR68
Производство | Тип | Вътре | Вън | Дисплей | Консумация (W) | Хидравлична система | Топломер | Данни | Интерфейс
Allsun | T300 | 18 | 18 | LCD1) | < 4 | Свободно програмируеми | да | да | RS232, Ethernet
Brötje | ISR-SSR | 122) | 112) | LCD3) | 11 | Индивидуално конфигуриране | не | не | LPB-Bus
Bosch (Buderus)4) | Logamatic SC40 | 8 | 5 | LCD | n.a. | 27 | да | не | S232
Consolar | Control 701 | 22 | 16 | LCD + LED | 10 | 35) | да | да | Bus, RS232
Dolder | Sora-W | 7 | 3 | LCD3) | 3.8 | 195) | да6) | не | RS232, RS485
Prozeda | Genuis plus | 10 | 7 | LCD | 1.5 | ≥ 100 | да | да | SPI
Resol | Deltasol E | 12 | 7 | LCD3) | 4 | 305) | да | не7) | Resol V Bus
Solvis | Solvis Control 2 | 18 | 15 | LCD8) | 5 | 16 | да | да | в процес на подготовка
Sorel | TDC5 | 6 | 3 | LCD1) | n.a. | 6 | да | да | USB, Ethernet по избор
Steca | TR 0704 | 79) | 410) | LCD1) | ≤ 3.0 | 74 | three times | да | RS232, IS-Bus
Technische Alternative | UVR 1611 | 16 | 11 | LCD1) | 3 | Свободно програмируеми | да | не | да
Tem | PM 2975 OGZ | 12 | 9 | LCD | n.a. | Индивидуално конфигуриране | не | не | eBus
Wagner | Sungo SXL | 6 | 6 | LCD3) | ≤ 1.5 | 105) | да | да | да
Wolf | SM2 | 5 | 5 | LED11) | 1.7 | 11 | да | не | eBus
Vaillant | calorMATIC 430 mit VR 68 | 6 | 4 | LCD | 412) | 4 | да | не | eBus, vrDIALOG
Varmeco | System 014-2 | 25 | 19 | LCD | 7 | 15) | не | не | да

## Slide 8: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.1. Базови условия и технически данни на соларните контролери
Система с автоматичен контролер DeltaSol BII (производител: Resol )

## Slide 9: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.1. Базови условия и технически данни на соларните контролери
Пример на система с автоматичен контролер Delta Sol BII
Стандартна система

## Slide 10: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.1. Базови условия и технически данни на соларните контролери
Пример на система с автоматично контролер Delta Sol BII
Слънчева система с топлообменник

## Slide 11: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.2. Контрол и принципи за контрол на температурната разлика
Необходими са два температурни датчици за контрол на стандартната температурна разлика. Единият измерва температурата в най-горещата част на слънчевата верига преди колектора, другият измерва температурата в бойлера на височината на топлообменника. Температурните сигнали от датчиците се сравняват в блок за управление. Помпата е включен чрез реле и сработва, когато се достигне температурата на вкклюване.

## Slide 12: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.3. Анализ на производителността, контрол и грешки
Контрол на рандемана/производителността
Добивът може да бъде отчетен чрез един или повече отделни топломери или топломер, който вече е интегриран в контролера.
Един топломер се състои от:
■ процентен разходомер- турбината или ротора на водомер са вкарани в обратния поток близо до резервоара, по-рядко се използва магнитно индуктивен разходомер
■ по един температурен датчик във входния и изходния поток
■ електронно изчисляване на топлинния добив

## Slide 13: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.3. Анализ на производителността, контрол и грешки
Контрол на рандемана/производителността
Процентен разходомер
Температурен сензор
Топломер

## Slide 14: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.3. Анализ на производителността, контрол и грешки
Контрол на рандемана/производителността
Компоненти на топломер в колекторната верига

## Slide 15: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.3. Анализ на производителността, контрол и грешки
Входно-изходен контролер (IOC)
Схема на свързване на компонентите на IOC от RESOL

## Slide 16: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.3. Анализ на производителността, контрол и грешки
Входно-изходен контролер (IOC)
IO-схема на система за мониторинг

## Slide 17: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.3. Анализ на производителността, контрол и грешки
Входно/изходен контролер(IOC)
Като щракнете върху добива за деня, в долната част на дисплея се отваря диаграма, в която са представени измерените данни за времето.

## Slide 18: 1. Видове и преглед на соларни контролери
1.3. Анализ на производителността, контрол и грешки
Входно/изходен контролер (IOC)

## Slide 19: 2. Датчици за температура и дебит
2.1. Основна теория на температурите и вида на температурните датчици
Устойчивост на температурните детектори (RTD)

## Slide 20: 2. Датчици за температура и дебит
2.1. Основна теория на температурите и вида на температурните датчици
Отрицателен температурен коефициент NTC (Термистор)
Слънчев температурен датчик Sas-10 Sb-10 Goldline Heliotrope

## Slide 21: 2. Датчици за температура и дебит
2.1.Основна теория на температурите и вида на температурните датчици
Термодвойка
Този тип температурен сензор се състои от два проводника от различни метали, свързани в две точки. Различните напрежения между тези две точки отразява пропорционално промените в температурата.

## Slide 22: 2. Датчици за температура и дебит
2.2. Датчици за дебита(балансиращ дебитомер)
Датчик (балансиращ дебитомер) Балансиращ вентил с разходомер за слънчева термична система 258 series
Принцип на работа
Балансиращият вентил е хидравлично устройство, което позволява да се регулира средния дебит на преминаващия потк. Регулирането се извършва от топка запушалка (1), управлявана от контролни клетки (2). Скоростта на потока се контролира от дебитомер (3), намиращи се паралелно на основната верига и който може да бъде изключван по време на нормалното функциониране. Стойността на поток се показва от метална сфера (4), плъзгаща се в рамките на прозрачно тяло (5), градуирано със скала (6).

## Slide 23: 2. Датчици за температура и дебит
2.2. Датчици за дебита(балансиращ дебитомер)
Балансиращ вентил с разходомер за слънчева термична система 258 series
Настройка посоката на потока
Дебитът се регулира чрез извършване на следните операции:
А. С помощта на индикатор (1), маркираме дебита, при който клапанът трябва да се установи.
B. Използвайте пръстен (2) , отваряме запушалката, която изключва потока, движещ се в средната част на разходомера (3) при нормални работни условия.

## Slide 24: 2. Датчици за температура и дебит
2.2. Датчици за дебита(балансиращ дебитомер)
Балансиращ вентил с разходомер за слънчева термична система 258 series
Процентна корекция на потока
C. Поддържайки отворена запушалката, с гаечен ключ чрез стеблото на вентила (4) регулираме дебита. Той е обозначен с метална топка (5), която е вътре в прозрачната тръба (6) с градуирана скала в л/мин.
D. След завършване на балансирането, освобождаваме пръстена на разходомера и запушалката и благодарение на вътрешно устройство автоматично се връща в затворено положение.

## Slide 25: 2. Датчици за температура и дебит
2.2. Датчици за дебита(балансиращ дебитомер)
Балансиращ вентил с разходомер за слънчева термична система 258 series
Примерна схема – корекция скоростта на потока в една слънчева система

## Slide 26: 2. Датчици за температура и дебит
2.3. Измерване на слънчевата радиация
За контролери, чиито програми са зависими от измерване на слънчевата радиация, обикновено се използват капсулирани PV клетки .

## Slide 27: 2. Датчици за температура и дебит
2. Датчици за температура и дебит
2.4. Свързването на датчика в жилището
Жилищният сензорен елемент трябва да бъде предпазен от повреда и атмосферно влияние, да бъде температуратурно и устойчив на корозия. Свързващите кабели към датчика обикновено са обвити от силиций или се използват PVC кабели.
Използват се също кабели PTFE, устойчиви на висока температура.
За да се предотврати повреда на кабелите на датчика към колектора, се използват защитни тръби, изработени от неръждаема стомана или друг подобен материал .

## Slide 28: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3. Методи за регулиране на температурата и контрол
Блок- схема на процеса по системата за контрол

## Slide 29: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3. Методи за регулиране на температурата и контрол
Различни типове на обратна връзка за контрол
On-Off контрол /вход-изход контрол/
Това е най-простата форма на контрол.

## Slide 30: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.1. PID контрол
PID контролер
Пропорционално интегрално – производно контролер (PID контролер) е механизъм за обратна връзка на контрола.
Както подсказва името, PID алгоритъм се състои от три основни коефициенти: пропорционално, интеграл и производни, които са разнообразни, за да се получи оптимален резултат.

## Slide 31: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.1. PID контрол
Цялата идея на този алгоритъм се състои около манипулиране на грешката. Грешка, както е видно, е разликата между променливата в процеса (PV) и зададената точка (SP).
ГРЕШКА = PV - SP
Тези 3 – пропорционалното (P), интегралното (I) и производната (D) се използват в различни комбинации:
● P – понякога се използва
● PI - най-често се използваните
● PID-понякога използва малко
● PD – много рядко, за контролиране на сервомотори.

## Slide 32: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.1.1 P- контрол
Само в пропорционални режими контролерът просто умножава грешката от пропорционално усилване (Кр) до получаване зададената от контролера стойност.
Пропорционалното усилване е такава настройка, която ние настройваме, за да получим желаната производителност от "P only " контролер. Константата на пропорционалност, използвани за P- контрол, е Kp.

## Slide 33: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.1.1 P- котрол
Недостатъците на P-контрол
● твърде висока стойност на Kp ще доведе до вибрации на PV.
● също така, P-контролерът има тенденция да генерира стойност на отместването.
● Пропорционалните регулатори увеличават максимално натоварването на системата.

## Slide 34: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.1.2 PI-контролер
Когато грешката расте или намалява, величината/стойността на изхода на контролера расте или намалява веднага и пропорционално. Предишната и текущата траектория на грешката на контролера нямат влияние върху изчисляване на пропорционалния термин. Неделимата част елиминира отместването.

## Slide 35: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.1.3 PID-контрол
PID Контрол - Най-добрия от всички
Пропорционал- коригира броя на грешките, Интеграл- коригира натрупване на грешки, и Производна- коригира присъствието на грешка от последния път, когато тя е била проверена.

## Slide 36: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.1.3 PID-контрол
Ефектът на Производната е да се противодейства на превишаванията, причинени от P. Когато грешката е голям, P ще предизвика увеличение на изхода на контролера. Реакцията на контролера е да се промени бързо грешката, което от своя страна принуждава Производната за по-агресивно противодействие на P .

## Slide 37: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.1.4 Настройка на PID контролера
Настройката на контролния контур е коригиране на параметрите на контрол (печалба/пропорционална група, неразделна печалба/reset, деривативна печалба/курс) до оптимални стойности .
● Бум тест и моделиране (ръчно управление
● Тунинг
● Симулация
Високо KP ще доведе до трептенията в ценност и ще са склонни да генерира офсет KI ще противодейства на отместването. По-висока стойност на KI предполага, че Setpoint ще достигне PV прекалено бързо, ако това действие е много бързо, в процеса на променлива е склонна да бъде нестабилна.
KD това се държи под контрол.

## Slide 38: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.2. Fuzzy контрол
Видове вероятности и моделиране на стохастична вероятност.
Стохастична вероятност : Възможността да се достигне цел 0.8
Лексическа вероятност: «Висок мъж», "Горещите дни" или "Стабилни валути«.
Ние вероятно ще има успешна година за бизнеса.
Опитът на експерти А показва, че B е вероятно да възникне. Въпреки това експерт C е убеден, че това не е вярно.
Повечето думи и оценки, които използваме в нашите ежедневни разсъждения не са ясно дефинирани по математически начин. Това позволява на хората да мислят на абстрактно ниво!

## Slide 39: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.2. Fuzzy logic control
Предимства на Fuzzy logic control
• много стабилен
• може лесно да бъде модифициран
• използват се множество входове и изходи на източниците
• много по-прост, отколкото неговите предшественици (линейни алгебрични уравнения)
• много бързо и евтино за изпълнение

## Slide 40: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.2. Fuzzy logic control
"Повече-или по-малко", вместо „Или-или"!
“Strong Fever”
40.1°C
42°C
41.4°C
39.3°C
38.7°C
37.2°C
38°C
Конвенционални (Boolean) теория на множествата
40.1°C
42°C
41.4°C
39.3°C
38.7°C
37.2°C
38°C
“Strong Fever”
Размити множества

## Slide 41: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.2. Fuzzy logic control

## Slide 42: 3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3. Методи за регулиране на температурата и контрола
3.2. Fuzzy logic control
Изграждане на Fuzzy Контрол
  създаване на множество стойности (fuzzify).
  показване правилото в таблица.
  определяне подходяща процедура за де-fuzzиране на резултата.

## Slide 43: Заключение
Сега сте завършили модула "Регулиране и контрол на системата" и :
Знаете за вида и параметрите на различни контролери за слънчевите енергийни системи
Разбирате функционирането и техническите данни от сензорите
Знаете за принципа на контрол и регулиране

## Slide 44: Край на модула
Системаи за регулиране и управление