## Slide 1: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

## Slide 2: Στόχοι ενότητας
Στόχοι αυτής της ενότητας είναι :
  Να εξοικειωθείτε με τα βασικά σημεία της σχεδίαση ΦΒ συστημάτων
  Να μάθετε να χρησιμοποιείτε ελεύθερο λογισμικό για να εκτιμάτε την απόδοση ΦΒ συστημάτων
  Να μάθετε να αξιολογείτε την απόδοση ΦΒ συστημάτων υπό τυπικές συνθήκες
  Να μάθετε τα βασικά στοιχεία των συστημάτων παρακολούθησης φωτοβολταϊκών
  Να μάθετε πως επηρεάζουν την απόδοση οι μετεωρολογικές συνθήκες

## Slide 3: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος
Καθορισμός των φορτίων
Καθορίστε την ενεργειακή κατανάλωση σε μηνιαία, ετήσια βάση
Καθορίστε τα επιμέρους φορτία και το χρόνο λειτουργίας
Φορτίο | Ισχύς (kW) | Χρόνος (hours)
Μαγείρεμα | 2.0 | 1.0
Καφετέρια | 0.80 | 0.5
Φωτισμός | 0.250 | 5.0
…. | …. | ….

## Slide 4: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Καθορίστε την ενεργειακή απολαβή στον τόπο εγκατάστασης
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 5: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Απαιτήσεις σε χώρο. Επιτόπια επίσκεψη.
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 6: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Προσανατολισμός. Επιτόπια επίσκεψη.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Kompas_Sofia.JPG
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 7: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Κλίση ΦΒ πλαισίων: Είναι η κλίση που σχηματίζει το επίπεδο των ΦΒ πλαισίων με το οριζόντιο επίπεδο
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 8: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Εξέταση της σκίασης από τις διαδοχικές σειρές ΦΒ πλαισίων
Λ στη νότια Ελλάδα
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 9: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος
Εξέταση της σκίασης από τις διαδοχικές σειρές ΦΒ πλαισίων

## Slide 10: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Εξέταση της σκίασης από τις διαδοχικές σειρές ΦΒ πλαισίων
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 11: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Εξετάστε τη σκίαση από γειτονικά κτίρια ή
άλλα εξωτερικά εμπόδια
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 12: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Εξετάστε τις διαφορετικές ΦΒ τεχνολογίες
Μονοκρυσταλλικά
Πολυκρυσταλλικά
Λεπτού φιλμ
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 13: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Τυπικές αποδόσεις
ΦΒ στοιχείο | Efficiency | Επιφάνεια για 1 kW | EPBT South Europe (years)
Μονοκρυσταλλικό | 15% - 20% | 5-7 m2 | 1.8
Πολυκρυσταλλικό | 12% - 15% | 7-8 m2 | 1.2
Άμορφο πυρίτιο | 5% - 8% | 12-20 m2 | 1.4
Λεπτού φιλμ (CIGS, CdTe, GaAs) | 7% - 12% | 8-14 m2 | < 1.0
 |  |  | (Energy Pay Back Time)
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 14: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Εξετάστε την τάση, το ρεύμα και τις διαστάσεις του ΦΒ πλαισίου
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 15: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 16: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Εξετάστε τις επιπτώσεις της θερμοκρασίας στην παραγωγή του πλαισίου
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος
Συντελεστής θερμοκρασίας Isc (%/K): 0.06
Συντελεστής θερμοκρασίας Voc (%/K): -0.31
Συντελεστής θερμοκρασίας Pmpp (%/K): -0.42

## Slide 17: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Αντιστροφείς ανά ΦΒ πλαίσιο
Μικροαντιστροφείς
Βελτιστοποιητές
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 18: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Αντιστροφείς στοιχειοσειράς
Διαστασιολόγηση αντιστροφέα
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος
Ενδεικτικές τιμές παράγοντα Fs στην Ευρώπη |  | 
Τοποθεσία |  | Fs
Βόρεια Ευρώπη | 55-70ο | 0.65-0.80
Κεντρική Ευρώπη | 45-55ο | 0.75-0.90
Νότια Ευρώπη | 35-45ο | 0.85-1.00

## Slide 19: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Διαστασιολόγηση αγωγών
Αντίσταση
Πτώση τάσης
Απώλεια Ισχύος
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 20: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Ηλιοτρόπιο. Συνήθως δεν χρησιμοποιείται σε οικιακά συστήματα.
Βασικά σημεία σχεδίασης ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 21: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Χρήση ελεύθερου λογισμικού για την απόδοση ενός ΦΒ συστήματος
PVGIS (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html)

## Slide 22: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Χρήση ελεύθερου λογισμικού για την απόδοση ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 23: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Υπολογισμός της ενεργειακής παραγωγή σε μηνιαία και ετήσια βάση
Χρήση ελεύθερου λογισμικού για την απόδοση ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 24: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
RETSCREEN (http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465)
Χρήση ελεύθερου λογισμικού για την απόδοση ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 25: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Εκτίμηση της απόδοσης ΦΒ συστήματος σε τυπικές συνθήκες
Η παραγόμενη ισχύς εξαρτάται κυρίως από
Την ισχύ αιχμής
Την πυκνότητας ισχύος
Τη θερμοκρασία του πλαισίου

## Slide 26: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Για σχεδόν κάθετη πρόσπτωση
Τυπική τιμή του θερμοκρασιακού συντελεστή γ: -0.40 %/oC (mc-Si, c-Si)
GSTC=1000 W/m2
TSTC=273.15+θSTC Kelvin, θSTC=25 oC
Εκτίμηση της απόδοσης ΦΒ συστήματος σε τυπικές συνθήκες

## Slide 27: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Βασικά σημεία για την παρακολούθηση ΦΒ συστημάτων
Data logging. Sensors

## Slide 28: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Καταγραφή δεδομένων
Βασικά σημεία για την παρακολούθηση ΦΒ συστημάτων

## Slide 29: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Οι διαφορετικές συνθήκες επηρεάζουν την απόδοση ενός ΦΒ συστήματος
Chart: Ιsc vs ΔT
| 6.9013892017867562 | 9.1100419498931728 | 11.540389201786752 | 14.225389201786754 | 16.172562827733529 | 18.119736453680325 | 19.846215575839953 | 21.049736453680314 | 21.746778209361018 | 22.723778209361022 | 23.426646339094958 | 24.165472713148183 | 24.391993590988541 | 24.641819965041755
 | 3.0986 | 3.1077 | 3.109 | 3.1159 | 3.124 | 3.1218 | 3.1296 | 3.1287 | 3.1316 | 3.134 | 3.1345 | 3.1379 | 3.1383 | 3.1393

## Slide 30: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Chart: 
| 7.2760000000000034 | 12.474000000000004 | 15.978000000000002 | 18.981999999999989 | 22.002000000000002 | 24.652000000000001 | 26.866 | 28.209000000000003 | 29.515000000000001 | 30.387 | 31.278000000000006 | 32.073 | 32.456999999999994 | 32.803000000000004 | 32.879000000000005
 | 21.0181 | 20.6758 | 20.4166 | 20.1922 | 19.9698 | 19.8054 | 19.6391 | 19.552 | 19.5037 | 19.4515 | 19.3683 | 19.3296 | 19.2948 | 19.2987 | 19.2929
Οι διαφορετικές συνθήκες επηρεάζουν την απόδοση ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 31: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Η απόδοση ενός ΦΒ πλαισίου μειώνεται με τη μείωση της πυκνότητας ισχύος
Οι διαφορετικές συνθήκες επηρεάζουν την απόδοση ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 32: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Wind speed (m/sec)
Wind speed (m/sec)
Ambient Air temperature
Οι διαφορετικές συνθήκες επηρεάζουν την απόδοση ενός ΦΒ συστήματος

## Slide 33: Στόχοι ενότητας
Τώρα ολοκληρώσατε την ενότητα 2.3 "Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων" και είσαστε σε θέση να:
  Να γνωρίζετε τα βασικά σημεία της σχεδίαση ΦΒ συστημάτων
  Να χρησιμοποιείτε ελεύθερο λογισμικό για να εκτιμάτε την απόδοση ΦΒ συστημάτων
  Να αξιολογείτε την απόδοση ΦΒ συστημάτων υπό τυπικές συνθήκες
  Να γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία των συστημάτων παρακολούθησης φωτοβολταϊκών
  Να γνωρίζετε πως επηρεάζουν την απόδοση οι μετεωρολογικές συνθήκες

## Slide 34: Ευχαριστώ για την προσοχή σας