## Slide 1: ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων

## Slide 2: Ενότητα 3.1: Εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων
Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τους βασικούς κανόνες που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά και δομικά ζητήματα κατά την εγκατάσταση ενός ΦΒ συστήματος και θα ενημερωθούν για τις βέλτιστες πρακτικές και τις παγίδες που πρέπει να αποφευχθούν. Θα γίνει παρουσίαση των βασικών προτύπων και κανονισμών ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται σε μια ΦΒ εγκατάσταση. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά σε συνήθη λάθη και αποτυχίες που μπορεί να λάβουν χώρα. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι επίσης σε θέση να αναγνωρίσουν και να εγκαταστήσουν διάφορα εξαρτήματα ενός ΦΒ συστήματος. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους για τον συνδυασμό διαφορετικών εξαρτημάτων του συστήματος.

## Slide 3: Συστήματα στήριξης ΦΒ: κεκλιμένες στέγες

## Slide 4: Συστήματα στήριξης ΦΒ: Κεκλιμένες στέγες - αντικατάσταση κεραμιδιών

## Slide 5: Συστήματα στήριξης ΦΒ: Κεκλιμένες στέγες – ράγες στήριξης για ΦΒ πλαίσια και αντιστροφείς

## Slide 6: Συστήματα στήριξης ΦΒ: Κεκλιμένες στέγες – κάθετες ράγες στήριξης για ΦΒ πλαίσια τοποθετημένα σε οριζόντιο προσανατολισμό

## Slide 7: Συστήματα στήριξης ΦΒ: Κεκλιμένες μεταλλικές στέγες

## Slide 8: Συστήματα στήριξης ΦΒ: Στήριξη με έρμα (μεγάλης κλίμακας εμπορικά έργα οριζόντιας οροφής)

## Slide 9: Συστήματα στήριξης ΦΒ: Συστοιχίες τοποθετημένες σε πυλώνα (σταθερές, ρυθμιζόμενες ή με σύστημα ιχνηλάτησης)

## Slide 10: Συστήματα στήριξης ΦΒ: Συστοιχίες με σύστημα ιχνηλάτησης

## Slide 11: Ελάχιστη απόσταση μεταξύ σειρών ΦΒ πλαισίων για αποφυγή σκίασης
Κριτήριο: d1 > 2h

## Slide 12: Δίοδοι φραγμού (blocking) και παράκαμψης (bypass) σε μια ΦΒ συστοιχία

## Slide 13: Καλωδίωση ΦΒ συστήματος

## Slide 14: Αρσενικός/θηλυκός συνδετήρας καλωδίων ΦΒ

## Slide 15: Κουτί σύνδεσης ΦΒ
Περιλαμβάνει μέσα του και τις διόδους παράκαμψης

## Slide 16: Διαχωριστής καλωδίου ΦΒ

## Slide 17: Πρέσα ακροδεκτών για ΦΒ καλώδια

## Slide 18: Έλεγχος σφάλματος γείωσης ΦΒ

## Slide 19: Ενσωμάτωση ΦΒ συστημάτων σε κτίρια

## Slide 20: Σύνδεση μπαταριών
Σχήμα: 2 παράλληλες σειρές με 2 μπαταρίες η κάθε μία

## Slide 21: Μονοφασικό ΦΒ σύστημα (< 5kWp)

## Slide 22: Τριφασικό ΦΒ σύστημα (> 5kWp)

## Slide 23: Δομικό διάγραμμα ΦΒ εγκατάστασης μέσης τάσης

## Slide 24: Βήματα κατασκευής ΦΒ εγκατάστασης μεγάλης κλίμακας

## Slide 25: Έλεγχοι σύνδεσης ΦΒ και αντιστροφέα
Χαμηλότερη τιμή τάσης μέγιστης ισχύος (MPP) του ΦΒ σε σχέση με την ελάχιστη τάση εισόδου του αντιστροφέα: Μη κρίσιμο αποτέλεσμα για τη λειτουργία του αντιστροφέα
Υψηλότερο ρεύμα του ΦΒ σε σχέση με το μέγιστο ρεύμα του αντιστροφέα: Μη κρίσιμο αποτέλεσμα για τη λειτουργία του αντιστροφέα
Υψηλότερη τάση ανοιχτοκύκλωσης του ΦΒ σε σχέση με την μέγιστη επιτρεπτή τάση εισόδου του αντιστροφέα: Κρίσιμο αποτέλεσμα για τη λειτουργία του αντιστροφέα

## Slide 26: Χαμηλότερη τάση MPP ΦΒ σε σχέση με την ελάχιστη τάση εισόδου του αντιστροφέα

## Slide 27: Υψηλότερο ρεύμα ΦΒ σε σχέση με το μέγιστο ρεύμα αντιστροφέα

## Slide 28: Υψηλότερη τάση ανοιχτοκύκλωσης ΦΒ σε σχέση με την μέγιστη επιτρεπτή τάση εισόδου του αντιστροφέα (*)

## Slide 29: Κατάλληλη τοποθέτηση ΦΒ αντιστροφέων

## Slide 30: Σύνδεση φορτίου AC σε έναν ΦΒ αντιστροφέα

## Slide 31: Σύγκριση μέγιστης απόδοσης ΦΒ αντιστροφέα και Ευρωπαϊκής σταθμισμένης απόδοσης

## Slide 32: Αντιστροφείς πολλαπλών στοιχειοσειρών (multi-string inverters)
Οι αντιστροφείς πολλαπλών στοιχειοσειρών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ΦΒ εγκαταστάσεις με διαφορετικούς προσανατολισμούς ή διαφορετικούς τύπους ΦΒ πλαισίων
Σε αυτούς η κάθε συνδεδεμένη στοιχειοσειρά ΦΒ έχει δικό της ξεχωριστό ανιχνευτή σημείου μέγιστης ισχύος (MPP tracker)

## Slide 33: Σύγκριση ηλεκτρικού ρεύματος DC και AC
Τόσο ηλεκτρικό ρεύμα AC όσο και το DC είναι ικανά να προκαλέσουν θάνατο ή τραυματισμό καθώς και υλικές ζημιές
Σε αντίθεση με το εναλλασσόμενο ρεύμα, η ηλεκτρική τάση συνεχούς ρεύματος είναι ικανή να διατηρεί ένα τόξο διαμέσου ενός διακένου μεταξύ αγωγών, το οποίο προκαλεί σημαντική θέρμανση και μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά και να ξεκινήσει μια φωτιά
Η φυσική αντίδραση όταν κάποιος βιώνει ηλεκτρικό σοκ από αγωγό εναλλασσόμενου ρεύματος είναι να αποσύρεται γρήγορα από την πηγή του κλονισμού
Αντίθετα, αυτό δεν συμβαίνει σε περίπτωση ηλεκτρικού σοκ από έναν αγωγό συνεχούς ρεύματος

## Slide 34: Ηλεκτρονικός αποζεύκτης DC (ESS)
Με τον ηλεκτρονικό αποζεύκτη συνεχούς ρεύματος (ESS), η ορθή αποσύνδεση του αντιστροφέα γίνεται μέσω μιας διαδικασίας τριών βημάτων:
  Αποσύνδεση της πλευράς AC
  Τράβηγμα του ηλεκτρονικού αποζεύκτη DC (ESS) προς τα κάτω και αποσύνδεσή του από τη διάταξη
  Αποσύνδεση των βυσμάτων DC των ΦΒ στοιχειοσειρών
Για τη σύνδεση του αντιστροφέα ακολουθείται η αντίστροφη σειρά των παραπάνω βημάτων
Εάν ο ηλεκτρονικός αποζεύκτης δεν τραβηχτεί, η αφαίρεση των βυσμάτων σύνδεσης DC μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις συνδέσεις του αντιστροφέα

## Slide 35: Ηλεκτρονικός αποζεύκτης DC (ESS) σε έναν αντιστροφέα στοιχειοσειράς

## Slide 36: Εξισορροπητής ισχύος
Ο εξισορροπητής ισχύος αποφεύγει τα μη ισορροπημένα φορτία και ελαχιστοποιεί τις απώλειες
Μπορεί να συμπεριληφθεί σε μονοφασικούς αντιστροφείς
Στο ακόλουθο σχήμα δείχνεται η σύνδεση τριών μονοφασικών αντιστροφέων με εξισορροπητή ισχύος σε τριφασικό δίκτυο:

## Slide 37: Εξοπλισμός ασφαλείας ΦΒ συστήματος
Κράνος
Ωτοασπίδες και ακουστικά ηχοπροστασίας
Γυαλιά προστασίας
Ειδικά παπούτσια

## Slide 38: Εξοπλισμός ασφαλείας ΦΒ συστήματος
Προστατευτικά γάντια
Προστατευτικά φεγγιτών
Ολόσωµη εξάρτηση προστασίας
Σωστικά σχοινιά και αγκυρώσεις

## Slide 39: Μελέτη σκοπιμότητας και κανόνες εγκατάστασης ΦΒ συστήματος
Η μελέτη σκοπιμότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
  Αξιολόγηση των ενεργειακών αναγκών και ενδιαφερόντων του χρήστη
  Εκτίμηση του ηλιακού δυναμικού της περιοχής
  Υλοποίηση προτάσεων εγκατάστασης ΦΒ συστήματος σύμφωνα με τις ενεργειακές ανάγκες του πελάτη
Η έκθεση του έργου εξηγεί το σκοπό του έργου και περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωσή του
Το σχέδιο ασφαλείας εκτελείται από τον σχεδιαστή του έργου
Η διαδικασία εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος πρέπει να είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό πλαίσιο
Πριν από την παράδοση του έργου στον ιδιοκτήτη, είναι απαραίτητη η λειτουργία της εγκατάστασης για τουλάχιστον 240 ώρες

## Slide 40: Επιλογή της κατάλληλης διατομής ΦΒ καλωδίωσης
Ο υπολογισμός χρειάζεται να λάβει υπόψη τα ακόλουθα:
Μέγιστη πτώση τάσης
Μέγιστο ρεύμα
Μήκος καλωδίου
Φορτίο συστήματος

## Slide 41: Χαρακτηριστικά ΦΒ καλωδίων (DC)

## Slide 42: Υπολογισμός της πτώσης τάσης (DC)
όπου:
ΔV: πτώση τάσης (V)
V: τάση (V)
ℓ: μήκος καλωδίου (m)
I: ρεύμα (A)
K: Ειδική αγωγιμότητα καλωδίου που εξαρτάται από το υλικό και είναι ίση με:
  Χαλκός: Κ = 58 m/Ω∙mm2
  Αλουμίνιο: Κ = 36 m/Ω∙mm2
Α: εμβαδό διατομής αγωγού (mm2)

## Slide 43: Επίδραση της θερμοκρασίας
Η μέγιστη θερμοκρασία των ΦΒ πλαισίων μπορεί να φθάσει τους 70°C σε εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία αέρα στο πίσω μέρος των πλαισίων
Σε περιπτώσεις που εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αέρα, μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερες θερμοκρασίες έως 80-90°C
Όταν τα καλώδια ενός ΦΒ συστήματος είναι δίπλα στα ΦΒ πλαίσια, η θερμοκρασία του πλαισίου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την σωστή επιλογή διατομής καλωδίου και μόνωσης

## Slide 44: Χαρακτηριστικά καλωδίων (Πίνακας 1)

## Slide 45: Συντελεστής θερμοκρασιακής διόρθωσης για ΦΒ καλώδια (Πίνακας 2)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) | Θερμοκρασιακός συντελεστής για μονωμένα καλώδια έως 90°C | Θερμοκρασιακός συντελεστής για μονωμένα καλώδια έως 105°C
30 | 1.00 | 1.00
31-35 | 0.96 | 0.97
36-40 | 0.91 | 0.93
41-45 | 0.87 | 0.89
56-50 | 0.82 | 0.86
51-55 | 0.76 | 0.82
56-60 | 0.71 | 0.77
61-70 | 0.58 | 0.68
71-80 | 0.41 | 0.58

## Slide 46: Παράδειγμα επιλογής καλωδίου (σύνδεση ΦΒ – αντιστροφέα)
Χαρακτηριστικά ΦΒ πλαισίου:
Pm = 200 Wp (μέγιστη ισχύς υπό συνθήκες STC)
Vm = 28.10 V (τάση μέγιστης ισχύος)
Im = 7.20 A (ρεύμα μέγιστης ισχύος)
Isc = 7.78 A (ρεύμα βραχυκύκλωσης)
Voc = 36.00 V (τάση ανοιχτοκύκλωσης)
Χαρακτηριστικά ΦΒ αντιστροφέα:
PDC = 2.10 kW
PAC = 2.00 kW
10 ΦΒ πλαίσια συνδεδεμένα σε σειρά

## Slide 47: Παράδειγμα επιλογής καλωδίου (σύνδεση ΦΒ – αντιστροφέα)
Καλώδια χαλκού (ειδική αγωγιμότητα Κ=58 m/Ω∙mm2)
Μήκος καλωδίου (ΦΒ-αντιστροφέα): ℓ = 40m
Imax = 1.25 ∙ Isc = 9.725 A
(ο συντελεστής 1.25 χρησιμοποιείται ως συντελεστής ασφαλείας για περιπτώσεις ακραίας ακτινοβολίας)
ΣVm = 10 ∙ 28.10 V = 281 V
Μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης ΔV/V = 1%
Εγκατάσταση μονωμένου καλωδίου θερμοκρασίας λειτουργίας έως 90°C
Μέγιστη θερμοκρασία καλωδίου: 70°C

## Slide 48: Παράδειγμα επιλογής καλωδίου (σύνδεση ΦΒ – αντιστροφέα)
1. Έλεγχος πτώσης τάσης
2. Έλεγχος μέγιστου ρεύματος
Για καλώδιο διατομής 6 mm2, το μέγιστο ρεύμα είναι 41 A (βλ. Πίνακα 1)
Για μονωμένο καλωδίου θερμοκρασίας λειτουργίας έως 90°C και θερμοκρασία καλωδίου 70°C, ο θερμοκρασιακός συντελεστής είναι 0.58 (βλ. Πίνακα 2)
Το μέγιστο ρεύμα στους 70°C είναι: 0.58 ∙ 41 Α = 23.78 Α
Imax = 9.725 A < 23.78 Α, έτσι δεν υπάρχει ζήτημα υπερφόρτισης του καλωδίου
Επιλογή διατομής καλωδίου: 6 mm2

## Slide 49: Πρότυπο IEC 62548:2016
Το πρότυπο IEC 62548:2016 καθορίζει τις απαιτήσεις σχεδιασμού για τις ΦΒ συστοιχίες, συμπεριλαμβάνοντας την DC καλωδίωση της συστοιχίας, τις ηλεκτρικές συσκευές προστασίας, τους διακόπτες και τις διατάξεις γείωσης
Το αντικείμενο της συγκεκριμένου προτύπου είναι να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις ασφαλείας του σχεδιασμού που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΦΒ συστημάτων
Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει όλα τα τμήματα της ΦΒ συστοιχίας έως (αλλά μη συμπεριλαμβανομένων) των συσκευών αποθήκευσης ενέργειας, του εξοπλισμού μετατροπής ισχύος και των φορτίων
Εξαίρεση του παραπάνω είναι ότι διατάξεις που σχετίζονται με τον εξοπλισμό μετατροπής ισχύος καλύπτονται μόνο όταν περιλαμβάνονται θέματα ασφάλειας του DC

## Slide 50: Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας