## Slide 1: МОДУЛ 1: УВОД ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНАТА ТЕХНОЛОГИЯ
Основни принципи на соларното инженерство

## Slide 2: Цели на модула
До края на този раздел, трябва да можете:
  Да разбирате основните концепции по въпроси, свързани със соларните технологии
  Да сте запознати с най-съвременните фотоволтаични технологии
  Да познавате функциите и приложението на всички компоненти на една ФВ система
  Да извършвате електрически измервания в реални ФВ системи
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Слънчево лъчение– соларна константа
В продължение на милиарди години, слънцето генерира енергия чрез ядрен синтез, при който водородното ядро се превръща в хелиево ядро при температура от около 15 милиона градуса по Целзий.
Слънцето постоянно излъчва 3.845∙1026W във всички посоки, от които планетата Земя получава само една малка част.
При позицията на Земята, ние получаваме слънчево лъчение, равно на 1367W/m2, което се нарича соларна константа Gsc
Gsc представлява лъчението извън земната атмосфера.

## Slide 4: Спектър извън и в атмосферата

## Slide 5: Средно слънчево лъчение, попадащо на единица земна площ, обърната към слънцето

## Slide 6: Ефект на атмосферата извън земното соларно лъчение

## Slide 7: Въздушна маса(ВМ)
Спектърът се променя, когато преминава през атмосферата
Колкото по-дълъг е пътят на светлината, толкова по-голям е този ефект
ВМ 1.5: светлината е пропътувала 1.5 пъти разстоянието в сравнение с вертикалния път през атмосферата
При известен ъгъл на слънчевия зенит θz на Слънцето, стойността на ВМ е:
Стандартният спектър за измерване на соларните модули се установява при ВM 1.5 спектър, тъй като се получава през пролетта и есента, и може да се наблюдава като средногодишен спектър.

## Slide 8: Видове слънчево лъчение
Слънчевото лъчение е енергията на единица площ, получена от слънцето и измервана в W/m2
Лъчево (или пряко) хоризонтално лъчение (BHI): Използва се за обозначаване на лъчението, идващо по права линия от слънцето до повърхността на земята
Дифузно лъчение (D): Тази част от общото лъчение, която съществува поради разпръскването на светлина в атмосферата
Глобално лъчение (G): Сборът от прякото и дифузното лъчение: G = BHI + D
През ясен летен ден е възможно на повърхност, вертикална на слънчевото лъчение, да бъде измерено глобално лъчение G=1000 W/m2
Глобалното лъчение на конкретна повърхност
се измерва чрез пиранометър;

## Slide 9: Видове слънчево лъчение
Дифузното лъчение може да се измери с пиранометър със засенчващ пръстен или диск;
Лъчевото хоризонтално лъчение може да се измери с пирхелиометър;

## Slide 10: Станция, измерваща всички видове слънчево лъчение

## Slide 11: Видове слънчево лъчение върху определена повърхност
Върху определена повърхност, освен лъчевото (или пряко) и дифузното лъчение, има и още един компонент: лъчението, отразено от земята
Стойността на отразеното лъчение зависи от глобалното лъчение G, ъгъла на наклона β на конкретната повърхност, и отразяването на материалите, съставящи повърхността (също наричано албедо)

## Slide 12: Слъчевото лъчение в слънчев и в облачен ден
Слънчевото лъчение е енергията за единица площ, получена от слънцето, измервана в Wh/m2 или kWh/m2

## Slide 13: Изчисляване на дневното слънчево лъчение
При един типичен случай, при който са известни стойностите на слънчевото лъчение по часове (в W/m2), дневното слънчево лъчение (в Wh/m2) може да се изчисли чрез събиране на почасовите стойности на лъчение
На графиката по-долу, резултатът от дневния сбор е 6708 Wh/m2 = 6.708 kWh/m2

## Slide 14: Глобално хоризонтално лъчение – Европа

## Slide 15: Номинални характеристики на фотоволтаичния модел – Стандартни тестови условия (СТУ)
Мощността на един фотоволтаичен модел (PV) се измерва според Стандартните тестови условия (СТУ), и се определя от три ограничаващи условия:
  Обща слънчева радиация (G=GSTC=1000 W/m2)
  Температура на соларния модул, равна на 25°C
  Стандартен светлинен спектър ВM 1.5
Капацитетът на PV модул при тези условия е номиналната мощност на модула
Изразен е в Watt-Peak (Wp), тъй като реално описва пиковата мощност на модула при оптимални условия

## Slide 16: Оптимален теоретичен ъгъл на наклон на колектор
Когато обърнат на юг колектор на повърхността на земята се наклони нагоре под ъгъл равен на местната ширина (ъглово разстояние) φ, този ъгъл на наклона на колектора е пралелен на оста на земята
По време на равноденствието, когато слънцето е директно над местния меридиан (слънчево пладне), лъчите на слънцето ще попаднат върху колектора под възможно най-добър ъгъл; тоест, те са перпендикулярни на лицевата повърхност на колектора
В други моменти през годината, слънцето е малко по-високо или малко по-ниско, за да попадне нормално, но средно, тово би бил добър ъгъл на наклон

## Slide 17: Глобално лъчение и потенциал за соларно електричество за хоризонтално монтирани PV модули в България

## Slide 18: Глобално лъчение и потенциал за соларно електричество за оптимално наклонени PV модули в България
Годишна сума на средно статистическата радиация ССР (kWh/m2), постъпваща върху хоризонтална повърхност:
Лом - 1506
Плевен - 1494
Варна - 1445
София - 1413
Благоевград - 1595
Гоце Делчев - 1558
Пловдив - 1595
Ямбол - 1468
Кърджали - 1578
Бургас - 1516

## Slide 19: Промени в лъчението

## Slide 20: Геометрия на траекториите на Слънцето за северното полукълбо и Екватора

## Slide 21: Траектории на дневното движение на слънцето

## Slide 22: Диаграми на траекторията на слънцето
Диаграмите на траекториите на слънцето предоставят информация относно положението на слънцето през цялата година
Те показват ъгъла на слънчевата височина, свързан с ъгъла на слънчевия азимут за определено местоположение.
Те имат и много практическо приложение , когато се правят опити за прогнозиране на модела на засенчване на даден обект.
Това е изключително важно съображение за фотоволтаиците, които са особено чувствителни към сянката.
Препятствия (като дървета, сгради и други по южния хоризонт) се нанасят като се скицира техните ъгли на азимут и височина.
Частите на диаграмата на траекториите на слънцето, които са покрити от препятствия, показват периодите от време, през които слънцето ще бъде зад препятствието и обектът ще бъде в сянка.
Диаграмите на траекториите на слънцето за определена локация могат да се получат на: http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html

## Slide 23: Диаграма на траекториите на слънцето за конкретна географска ширина

## Slide 24: Диаграма на траекториите на слънцето с нанесени препятствия

## Slide 25: Средно месечно лъчение на хоризонтално ниво за различни места (kWh/(m2∙d))

## Slide 26: Увод във фотоволтаиците
Фотоволтаичното (PV) използване на слънчевата енергия се състои в превръщането на пряко излъчената светлина в електричество
Това преобразуване на енергията се осъществява като се използват фотоволтаични (PV) модули или панели, съставени от соларни клетки.
Соларните клетки са направени от полупроводникови материали.
Въпреки че всеки светлинен източник може да бъде конвертиран в електричество, тъй като Слънцето е най-интензивния източник в нашата среда, произвеждането на електричество е максимално при слънцегреене.
Соларните клетки и PV модули произвеждат електричество – постоянен ток (DC), като батерии, а не променлив ток (AC) от централната електрическа мрежа
За да се захрани оборудване с АС, или да се свърже с централната мрежа, е необходимо да се монтират DC/AC преобразуватели, които произвеждат AC отDC (инвертори)
Производството на електричество с PV зависи главно от слънчевото лъчение и температурата на соларната клетка
На годишна база, производството на електричество на една 1 kWp PV система може да варира от 500 kWh (Северна Европа) до повече от1500 kWh (Южна Европа)

## Slide 27: Потенциал за производство на фотоволтаично соларно електричество в европейските страни

## Slide 28: Соларна клетка – основни технологии
Соларни клетки от първо поколение или кристален силиций, включващи:
  Монокристален силиций (mono-Si)
  Поликристален силиций (poly-Si)
Второ поколение или тънкослойни соларни клетки, включващи:
  Аморфен силиций (a-Si)
  Кадмиев телурид (CdTe);
  Мед-индий-селенид (CIS) или мед-индий-галий-селенид (CIGS)
Други технологии, включващи:
  Многослойни клетки, използвани все по-често в концентраторни фотоволтаични (CPV) системи
  С повишена чувствителност към боя
  Органични/полимерни
  Интегрирана перовскитна клетка/ CaTiO3 –калциев титанит/директно върху стандартната клетка от силиций- рекордна ефективност от 25,2%.

## Slide 29: Монокристални силициеви соларни клетки
Монокристалните силициеви (mono-Si) PV модули са едни от най-старите и най-надеждните начини за генериране на електричество от слънчева енергия
Всяка соларна клетка е направена от един единствен силициев кристал в резултат на един доста сложен производствен процес
Ефективността на PV модула варира между 15%-20% – като през последните години някои високо-технологични продукти надхвърлят 20%, а в лабораторни условия е измерена и ефективност от 24.4%.
Полезният живот на клетките може да надхвърли 25-30 години
Обикновено mono-Si соларната клетка е черна или наситено, преливащо синя
През последното десетилетие, цената на тези модули чувствително намаля

## Slide 30: Поликристални силициеви кристални клетки
До скоро, поликристалните силициеви (poly-Si) модули представляваха PV технологията с най-голям пазарен дял (повече от 60% през 2017). В близко бъдеще, обаче, монокристалните силициеви модули (mono-Si) се очаква да доминират на пазара.
Производственият процес е опростен, икономичен, с намалена загуба (като отпадък) на силиций, в сравнение с монокристалните панели.
В резултат на това, тяхната себестойност сега е по-ниска от тази на mono-Si, като това не е за сметка на надеждността.
Ефективността на PV модулите варира между 13% и 16% (като в лабораторни условия е измерена и ефективност от 20%) поради по-ниската чистота на силиция, което означава, че те изискват малко повече площ за една и съща инсталационна мощност в сравнение с монокристалните силициеви модули.
На цвят са пъстро сини поради наличието на множество кристали в една соларна клетка.

## Slide 31: Сравнение на технологиите по ефективност

## Slide 32: Йерархия на PV системите с кристален силиций

## Slide 33: Нови тенденции на пазара – двулицеви модули

## Slide 34: Нови тенденции на пазара – половини и четвъртини клетки

## Slide 35: Нови тенденции на пазара – различни размери модули

## Slide 36: Нови тенденции на пазара – макс. напрежение от 1500V

## Slide 37: Нови тенденции на пазара – проследяващи (тракинг) системи

## Slide 38: Второ поколение соларни клетки: тънкослойни
Тънкослойната соларна клетка се произвежда чрез депозиране на един или повече тънки слоеве (филми) фотоволтаичен материал върху субстрат, като стъкло, пластмаса или метал.
Тънкослойните соларни клетки се използват промишлено в няколко технологии, включително:
  Аморфен силикон (a-Si)
  Кадмиев телурид (CdTe)
  Мед-индиев селенид (CIS) или мед-галий-индиев селенид (CIGS)
При тези соларни клетки, дебелината на филма е много по-малка от тази на конвенционалните кристално-силициеви (c-Si) соларни клетки от първо поколение
В резултат на това, тънкослойните клетки са гъвкави и по-леки
Те се използват в изграждането на интегрирани фотоволтаици и полупрозрачен фотоволтаичен остъклителен материал, който може да бъде ламиниран върху прозорци.
Другите промишлени приложения използват непластични тънкослойни соларни панели (поставени между два панела стъкло) в някои от най-големите фотоволтаични електроцентрали в света.

## Slide 39: Пазарен дял на тънкослойните технологии

## Slide 40: Соларни клетки от аморфен силиций
Соларните клетки от аморфен силиций (a-Si) са с ниска себестойност и лесни за производство.
Могат да бъдат произвеждани в множество форми и размери
Обикновено, ефективността им варира от 6% до 10%: това означава, че те изискват значително по-голяма площ и по-високи инсталационни разходи за едно и също количество електроенергия в сравнение с кристално-силициевите модули (c-Si)
Тяхната производителност на слаба или дифузна светлина е често по-висока от тази на c-Si модулите
В допълнение, те се влияят по-малко от високи температури
Тяхната ефективност търпи значителен спад от около 10-30% през първите шест месеца на експлоатация, след което се стабилизира.
Очакваният срок на експлоатация на аморфните клетки е по-къс от този на кристалните (обиновено 15-25 години), въпреки че е трудно да се определи колко по-къс, особено предвид факта, че технологията продължава да се развива.

## Slide 41: Кадмиево-телуридни соларни клетки
Кадмиевият телурид (CdTe) PV е единствената тънкослойна технология с разходи, които са по-ниски от тези на конвенционалните соларни клетки, направени от кристален силикон в мулти-киловатни системи.
CdTe PV има най-малък карбонов отпечатък, най-ниско потребление на вода и най-кратък срок на енергийна възвръщаемост (тоест, времето, в което една PV система трябва да работи, за да генерира същото количество енергия, което е било използвано за производство и монтаж) от всички соларни технологии – може да е по-малко от година на конкретни локации.
PV модулната ефективност може да надхвърли 15%
CdTe модули имат най-голям пазарен дял от всички тънкослойни технологии
Значителните недостатъци на тази технология са свързани с токсичността на кадмия и редкостта на телурия.

## Slide 42: Мед-индий-(галий)-селенидни – CI(G)S соларни клетки
  Мед-индий-селенидни (CIS) или мед-индий-галий-селенидни (CIGS) соларни клетки
  Въпреки че CI(G)S клетките обикновено включват кадмий, неговата концнтрация е значително по-ниска в сравнение с кадмиево-телуридните клетки
  Ефективността на PV модулите може да надвиши 15%
До момента, тяхната цена не може да се конкурира с тази на поликристалните или кадмиево-телуридни соларни панели
Очаква се, обаче, CI(G)S технологията да напредне значително през идните години в промишленото производство на тънкослойни модули.

## Slide 43: Концентрирани соларни клетки
Концентрираните фотоволтаици (CPVs) използват Fresnel лещи или параболични огледала, за да фокусират слънчевата светлина върху малки, но високоефективни многслойни соларни клетки.
Концентрираните системи могат да използват единствено пряко (или лъчево) слънцелъчение – дифузното лъчение не може да се фокусира върху соларната клетка
В допълнение към това, CPV системите почти винаги използват тракери (следящи системи), а понякога и охладителни системи, които допълнително повишават тяхната ефективност
CPV системите държат рекорда за най-висока моментна ефективност: 46% през 2015

## Slide 44: Примери за концентрирани системи

## Slide 45: Фотоволтаични термични хибридни соларни колекори
Фотоволтаичните термични (PV/T) хибридни соларни колектори са системи, които преобразуват слънчевото лъчение в топлинна и електрическа енергия
Тези системи съчетават соларна клетка, която превръща слънчевата светлина в електричество, със соларен термичен колектор, който улавя останалата енергия и премахва излишната/отпадъчна топлина от PV модула, като по-този начин са цялостно по-енергоефективни от соларната PV система, и от соларната термична система, взети по отделно.
Въпреки, че това е един ефективен метод, той води до недостатъчна ефективност на термичния компонент, в сравнение със соларния термичен колектор.
Множество PV/T колектори в различни категории се предлагат на пазара, и могат да бодат разделени в следните категории:
  PV/T течен колектор
  PV/T въздушен колектор
  PV/T течен и въздушен колектор
  PV/T концентратор (CPVT)
  Стойността им е висока, а приложението е ограничено за случаи, в които е необходимо и електричество, и отопление, съчетано със значителни ограничения за инсталационната площ.

## Slide 46: Фотоволтаични термични хибридни системи

## Slide 47: V-I и P-V характеристики на соларната клетка (MPP: максимална енергийна точка)

## Slide 48: Измерване на напрежението на отворения кръг на PV модул, използвайки мултиметър

## Slide 49: Измерване на тока на късо съединение на PV модул, използвайки мултиметър

## Slide 50: Зависимост на VOC и ISC от ирадиацията при силициева соларна клетка

## Slide 51: Характеристики I-V при 1000 W/m2 ирадиация на четири 75 Wp модула

## Slide 52: Характеристики I-V на монокристална силициева соларна клетка при 25°C

## Slide 53: Характеристики на I-V за ирадиация на 1000 W/m2 с клетъчна температура като параметър

## Slide 54: Температурна зависимост на VOC, ISC и Pmax на силициева соларна клетка

## Slide 55: Ефективност на кристалната силициева соларна клетка от ирадиацията

## Slide 56: STC и NOCT условия
Един PV модул обикновено е изчислен (в Wp) при Стандартни тестови условия (STC): G=1000 W/m2, температура на клетката = 25°C, AM 1.5
При работа в реални условия, PV модулите обикновено функционират при по-високи температури и при по-ниска ирадиация
За да се определи изходната мощност на соларната клетка, е важно да се определят очакваната оперативна (работна) температура на PV модула
Номиналната работна температура на клетката (NOCT) се дефинира като температурата, достигната от клетки в отворен кръг, в модул, при следните условия:
  Слънцелъчение върху повърхност на клетката, равно на 800 W/m2
  Температура на въздуха, равна на 20°C
  Скорост на вятъра, равна на 1 m/s
  Монтаж: с открита задна страна
Типичните стойности на NOCT варират между 43-48°C: колкото по-ниска е NOCT, толкова по-добре

## Slide 57: Сравнение на характерните I-V криви за STC и NOCT условия

## Slide 58: Свързване на PV модул с натоварване
Типичната кристална силициева соларна клетка има напрежение на отворения кръг/ V на празен ход/ около 0.57 V при 25°C
Когато се свърже с натоварване (напр., батерия), изходното напрежение на отделната клетка спада до 0.46 V при 25°C , когато тече генерирания ток
Това напрежение остава около това ниво, независимо от интензитета на слънцето или количеството ток, каето произвежда клетката.
От друга страна, количеството използваем ток, генериран от една клетка, зависи от това как интензитетът на слъчевата светлина попада върху повърхността на клетката, и също и от волтажната разлика между клетката и товара/натоварването.
Когато отделни соларни клетки се обединят в PV модули, те обикновено се свързват последователно, така че напрежението на всеки един се прибавя.
Работното напрежение на една типична оловна батерия 12 V варира между 10.5-14 V, така че ако свържем последователно 36 клетки, имаме работно напрежение от 16.7 V, което е повече от достатъчно за зареждане на батерията
В този случай (не отчитаме засенчване на клетката), генерираното изходящо електричество от един PV модул от 36 клетки като цяло остава същото, като количеството електричество, произведено от една единствена клетка.

## Slide 59: PV модул с 36 соларни клетки, свързани последователно

## Slide 60: Зависимост на работното напрежение от броя соларни клетки в един PV модул
Работно напрежение (V) (напр., батерия) | Типична VOC стойност (V) | Типична VMPP стойност (V) | Брой последователно свързани клетки
12 | 21 | 17 | 36
18 | 30 | 24 | 48
18 | 33 | 26 | 54
20 | 36 | 29 | 60
24 | 42 | 35 | 72

## Slide 61: Категории PV системи и функциониране
PV системи
Свързани с мрежата
Нзависими от мрежата
Автономни
Хибриди
Без съхранение
Със съхранение
Децентрали-зирани
Централизи-рани
Разпределени
Интерактив-ни с мрежата
Допълващи мрежата
Функциони-ране
Категории PV системи

## Slide 62: Основни категории PV системи
Автономни PV системи, директно свързани с постоянно-токово натоварване
Автономни PV системи със съхранение на електроенергия, свързани с DC и AC натоварване
Автономни PV хибридни системи
Свързани с мрежата PV системи
Автономни PV системи, пряко свързани с DC натоварване
PV с-ма
DC натоварване

## Slide 63: Автономни PV системи с акумулиране на енергия, свързани с DC и AC натоварване
PV с-ма
AC натоварвания
Кнонтролер на заряда
DC натоварвания
Инвертор
Батерия

## Slide 64: Автономни хибридни PV системи
PV с-ма
AC натоварване
Контролер на заряда
DC натоварване
Инвертор
Батерия
Изправител
Допълнително захранване
(дизелов генератор, вятърна турбина)

## Slide 65: Свързани с мрежата PV системи
PV с-ма
Инвертор
Дистрибуторна кутия
AC товари
Електропреносна мрежа

## Slide 66: Основни компоненти на една PV система
PV многоелементна система
Батерии
Контролери на заряда
Инвертори
Изправители

## Slide 67: Батерии
Батериите акумулират електроенергия по практичен и рентабилен начин, и се използват предимно в независими (несвързани с мрежата) PV системи, когато PV системата не може да осигури цялата необходима енергия за натоварванията в конкретен момент (облачно време, нощем, или ако през деня има голямо натоварване)
Те се управляват с постоянен ток (DC), който е същият вид ток, доставен от PV системата, така че могат да се зареждат директно от PV източник с минимални загуби
Двата основни параметъра на батериите са тяхната мощност (в Ah) и напрежение
Обикновено, отделните батерии нямат необходимите стойности на капацитет/мощност и напрежение, необходими за цялата PV система, затова трябва да бъдат свързани, за да образуват група от батерии
Типичните волтажи за такива групи батерии са 12 V, 24 V или 48 V
Номиналният капацитет на електроенергията на една батерия е изразен в ампер часа (Ah) и обикновено е по-голям от реалния използваем капацитет на батерията
В несвързани с мрежата PV системи могат да се използват няколко вида батерии, с различни оперативни характеристики и цена, включително:
  Оловни батерии (традиционни или регулирани с клапан)
  Литиево-йонни батерии
  Никел-кадмиеви батерии

## Slide 68: Оловни батерии (традиционни и регулирани с клапан)
Традиционни Регулирани с клапан

## Slide 69: Литиево-йонни и никел-кадмиеви батерии
Литиево-йонни Никел-кадмиеви

## Slide 70: Контролери на заряда
Контролерите на заряда се поставят между PV системата и групата от батерии
Тяхната основна функция е да контролират заряда, постъпващ в групата батерии от PV системата
Контролерите на заряда са „мозъка“ на системата, и те координират основните компоненти на всяка несвързана с мрежата система: PV системата, батериите и натоварването
Най-честите напрежения на несвързаните с мрежата система са 12 V, 24 V и 48 V, които са равни на напрежението на батериите на системата
Двата основни вида контролери на заряда са: PWM и MPPT
PWM (широчинно-импулсна модулация) контролерите на заряда намаляват напрежението от PV модула до това на батерията, което води до намаляване на ефективността
MPPT (проследяващи точката на максимална мощност) контролери на заряда позволяват на PV модулите да функционират при оптималния си волтаж в условия с различна светлина
В сравнение с PWM контролеерите, MPPT контролерите на заряда могат да повишат производителността до 3%, но на по-висока цена

## Slide 71: PWM и MPPT контролери на заряда
PWM контролер на заряда MPPT контролер на заряда

## Slide 72: Инвертори
Инверторите конвертират постоянния ток (DC) от PV модулите в пригоден за мрежата променлив ток (AC) и го подават или в националната електропреносна мрежа, или в локални AC товари
Същевременно, те контролират и мониторират цялото съоръжение, като така гарантират, че PV модулите винаги функционират при точка на максимална мощност (МРР), зависима от лъчението и температурата, като също така постоянно извършват мониторинг на електропреносната мрежа (ако системата е свързана), и отговарят за спазването на различни критерии за безопасност.
Тяхната ефективност при най-съвременните високотехнологични марки продукти често надвишава 98%
Инверторите могат да бъдат класифициране в следните категории:
  Струнни инвертори
  Централни инвертори
  Микро инвертори
  Батерийни инвертори/зарядни

## Slide 73: Струнни инвертори
  Тези инвертори се използват най-вече в жилищни, малки и средни търговски приложения в PV системи до 80 kWp
  В тези инвертори, PV модулите са монтирани в редици (поредици) – множество редици са свързани с един струнен инвертор
  Пазарният им дял е 52% (2017)

## Slide 74: Централни инвертори
  Централните инвертори са подобни на струнните инвертори, но са много по-големи и могат да поемат повече редици от панели.
  Те се използват за големи и обществени PV системи
  Пазарният им дял е 44% (2017)

## Slide 75: Микро-инвертори
  Микро-инверторите са електроника на ниво модул, така че се монтира по един на всеки панел
  Те преобразуват постоянния ток (DC) в променлив (АС) в панела, и по този начин не е необходим струнен инвертор
  Също може да се продават от производителите на PV модули като вече интегриани в модула

## Slide 76: Инвертори с батерия / зарядни
  Инверторите с батерия/зарядни са двупосочни по естество, включващи както зарядно на батерията, така и инвертор
  За да фнкционират им е необходима батерия
  Могат да бъдат интерактивни с мрежата, самостоятелни, но свързани към мрежата, или несвързани към мрежата
  Те осигуряват постоянно функциониране на критични товари, независимо от наличието или състоянието на електропреносната мрежа.

## Slide 77: Изправители
Те преобразуват променливия ток (АС) в постоянен (DC)
В PV системи, те обикновено са свързани с дизелови генератори, и се използват за презареждане на батериите, като гарантират непрекъснатост на електрическата услуга за потребителите.

## Slide 78: Цели на обучителния модул
Вече завършихте модул 1.1 “Разбиране на основното за соларната енергетика” и сте придобили следните знания и умения:
  Разбирате основните концепции на тематиката, свързана със соларната енергетика
  Запознати сте с най-новите фотоволтаични технологии
  Разбирате приложението на всички компоненти на една PV система
  Извършвате електрически измервания в реални PV системи
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 79: Благодаря ви за вниманието!