## Slide 1: МОДУЛ 3: МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА PV СИСТЕМИ
TEI of CRETE
Монтаж на PV системи

## Slide 2: Цели на модула
До края на този раздел, вие:
  Ще сте запознати с най-добрите практики, както и с „клопки“, които трябва да се избягват
  Ще сте запознати с основните правила по отношение на електрическите и структурни въпроси
  Ще познавате основните стандарти и правила за безопасност при монтаж на PV система
  Ще сте запознати с основните грешки и откази по време на монтаж на PV системата
  Ще можете да идентифицирате различните компоненти на една PV система
  Ще можете да инсталирате и монтирате различните компоненти на една PV система
  Ще можете да изследвате и експериментирате с различни начини за комбиниране на системните компоненти.

## Slide 3: PV монтажни системи: скатни /наклонени/ покриви

## Slide 4: PV монтажни системи: баластиран монтаж (мащабни търговски проекти с плосък покрив)

## Slide 5: PV монтажни системи: монтирани на стълбове решетки (фиксирани, регулируеми, или проследяващи слънцето решетки)

## Slide 6: PV монтажни системи: Решетки, проследяващи слънцето

## Slide 7: Минимално разстояние между PV панелите за избягване на засенчване
Критерий: d1 > 2h

## Slide 8: Блокиращи и обратни (байпасни) диоди в една PV решетка

## Slide 9: Окабеляване на PV система

## Slide 10: PV кабел – женски/мъжки конектори

## Slide 11: PV панелна кутия
Включва обратни (байпас) диоди

## Slide 12: PV кабелен сплитер

## Slide 13: Необходим инструмент за правилно завършване на конектори

## Slide 14: PV проверка на заземяването поради неизправност

## Slide 15: Интегриране на PV системи върху сгради

## Slide 16: Свързване на акумулаторните батерии
Конкретен случай: 2 паралелни серии от по 2 батерии всяка

## Slide 17: Еднофазна PV система (< 5kWp)

## Slide 18: Трифазна PV система (< 5kWp)

## Slide 19: Блоксхема на инсталация със средно напрежение (СН)

## Slide 20: Изграждане на голяма обществена PV централа

## Slide 21: Проверка на конекторите на PV инвертора
По-ниско PV изходно напрежение на точката на максимална мощност (MPP) отколкото входното напрежение на инвертора: не критичен резултат за работата на инвертора.
По-висок PV ток от максималния ток на инвертора: не критичен резултат за работата на инвертора.
По-високо напрежение при отворена схема (празен ход) на PV отколкото е максималното входно напрежение на инвертора: Критичен резултат за работата на инвертора

## Slide 22: По-ниско напрежение на точката на максималната мощност MPP

## Slide 23: По-висок PV ток

## Slide 24: По-високо напрежение при отворена схема (*)

## Slide 25: Изчисляване на площта на напречното сечение на PV кабела
При изчисляването трябва да се вземат предвид:
Максимален спад на напрежението
Максимален ток
Дължина на кабела
Натоварване на системата

## Slide 26: Характеристики на PV кабелите

## Slide 27: Изчисляване на спада на напрежението (DC)
ΔV: спад на напрежението (V)
V: напрежение (V)
ℓ: дължина на кабела (m)
I: ток (A)
K: Проводимост на кабела, която е равна на:
  Мед: Κ = 58 m/Ω∙mm2
  Алуминий: Κ = 36 m/Ω∙mm2
Α: площ на сечението (mm2)

## Slide 28: Влияние на температурата
Максималната температура на PV модулите може да достигне 70°C при конструкции, които позволяват свободна циркулация на въздух в задната част на модулите
В случаи, при които свободната циркулация на въздух е възпрепятствана, могат да се достигнат по-високи температури до 80-90°C
Когато кабелите на PV системата са (близо) до PV модулите, температурата на модулите трябва да се вземе предвид, за да се избере подходящо напречно сечение и изолация на кабелите

## Slide 29: Характеристики на кабелите (Таблица 1)

## Slide 30: Коефициент за коригиране спрямо температурата за PV кабели (Таблица 2)
Температура на околната среда°C) | Температурен коефициент за изолирани кабели до 90°C | Температурен коефициент за изолирани кабели до 105°C
30 | 1.00 | 1.00
31-35 | 0.96 | 0.97
36-40 | 0.91 | 0.93
41-45 | 0.87 | 0.89
56-50 | 0.82 | 0.86
51-55 | 0.76 | 0.82
56-60 | 0.71 | 0.77
61-70 | 0.58 | 0.68
71-80 | 0.41 | 0.58

## Slide 31: Пример за избор на кабели (PV-инвертор)
Характеристики на PV модулите:
Pm = 200 W
Vm = 28.10 V
Im = 7.20 A
Isc = 7.78 A
Voc = 36.00 V
Характеристики на PV модулите:
PDC = 2.10 kW
PAC = 2.00 kW
10 PV модула, свързани последователно

## Slide 32: Пример за избор на кабел (PV-инвертор)
Медни кабели (специфична проводимост Κ=58 m/Ω∙mm2)
Дължина на кабела (PV-инвертор): ℓ = 40m
Imax = 1.25 ∙ Isc = 9.725 A
(1.25 се използва като коефициент за безопасност за случаи на екстремно слънчево лъчение)
ΣVm = 10 ∙ 28.10 V = 281 V
Максимален спад на напрежението ΔV/V = 1%
Инсталация на изолиран кабел до 90°C
Максимална температура на кабела: 70°C

## Slide 33: Пример за избор на кабел (PV-инвертор)
1. Проверка на спада на напрежението
2. Проверка на максималния ток
За кабел 6 mm2, максималният ток е 41 A (вижте Таблица 1)
За изолиран кабел до 90°C и кабелна температура 70°C, температурният коефициент е 0.58 (вижте Таблица 2)
Максималният ток при 70°C е: 0.58 ∙ 41 Α = 23.78 Α
Imax = 9.725 A < 23.78 Α, така че няма проблем със свръхток
Избор на кабел: 6 mm2

## Slide 34: Документ IEC 62548:2016
В документа IEC 62548:2016 са изложени изискванията при проектиране на PV решетки, включително DC електрическата мрежа на решетката, устройства за електрическа защита, мероприятия и средства за превключване, изключване и заземяване
Целта на този документ е да отговори на изискванията за проектна безопасност, произтичащи от специфичните характеристики на PV системите
Той обхваща всички части на PV решетката, до, но без да включва, устройства за съхранение на електроенергия, оборудване за запазване на електроенергията или товарите.
Като изключение, разпоредбите, свързани с оборудване за съхранение на електроенергия, са обхванати единствено когато се касае за DC безопасност
Също е включено взаимното свързване на малки DC климатични агрегати, предназначени за свързване с PV модули.

## Slide 35: Цели на модула
Сега, след като завършихте модул 3.1 “Монтаж на PV системи”, вие:
Сте запознати с най-добрите практики, както и с „клопки“, които трябва да се избягват
Сте запознати с основните правила по отношение на електрическите и структурни въпроси
Познавате основните стандарти и правила за безопасност при монтаж на PV система
Сте запознати с основните грешки и откази по време на монтаж на PV системата
Можете да идентифицирате различните компоненти на една PV система
Можете да инсталирате и монтирате различните компоненти на една PV система
Можете да изследвате и експериментирате с различни начини за комбиниране на системните компоненти.

## Slide 36: Благодаря ви за вниманието!