## Slide 1: ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κατανόηση των βασικών εννοιών της ηλιακής μηχανικής

## Slide 2: Ενότητα 1.1: Κατανόηση των βασικών εννοιών της ηλιακής μηχανικής
Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες ζητημάτων που σχετίζονται με τον ήλιο όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η ηλιακή γεωμετρία, το ηλιακό δυναμικό, η μοντελοποίηση, η μέτρηση ακτινοβολίας και η ανάλυση δεδομένων. Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν επίσης τις τελευταίες φωτοβολταϊκές τεχνολογίες τόσο σε επίπεδο φωτοβολταϊκού στοιχείου, όσο και σε επίπεδο πλαισίου. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και τη λειτουργία όλων των συστατικών ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, είτε συνδεδεμένου σε δίκτυο είτε εκτός δικτύου. Τέλος, θα πραγματοποιήσουν ηλεκτρικές μετρήσεις σε πραγματικά φωτοβολταϊκά συστήματα.

## Slide 3: Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας – Ηλιακή σταθερά
Για δισεκατομμύρια χρόνια ο Ήλιος παράγει ενέργεια μέσω της πυρηνικής σύντηξης, η οποία μετατρέπει τους πυρήνες υδρογόνου σε πυρήνες ηλίου σε θερμοκρασίες της τάξης των 15 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου
Η ενέργεια που παράγεται απελευθερώνεται στο Διάστημα με τη μορφή ακτινοβολίας
Ο Ήλιος εκπέμπει συνεχώς ισχύ της τάξης των 3,845∙1026 W προς όλες τις κατευθύνσεις, εκ της οποίας η Γη λαμβάνει μόνο ένα πολύ μικρό κλάσμα
Στη θέση της Γης η πυκνότητα ισχύος της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ίση με 1367 W/m2, η οποία ονομάζεται ηλιακή σταθερή Gsc
Η Gsc υποδηλώνει την ένταση ακτινοβολίας έξω από την ατμόσφαιρα της Γης

## Slide 4: Φασματική κατανομή ηλιακής ακτινοβολίας εκτός και εντός της ατμόσφαιρας της Γης

## Slide 5: Μέση τιμή ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας της Γης που βλέπει προς τον Ήλιο

## Slide 6: Επίδραση της ατμόσφαιρας στην εξωγήινη ηλιακή ακτινοβολία

## Slide 7: Μάζα αέρα (Air Mass – AM)
Το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλάζει όταν διέρχεται από την ατμόσφαιρα
Όσο μεγαλύτερη είναι η διαδρομή του φωτός, τόσο η επίδραση της ατμόσφαιρας είναι μεγαλύτερη
AM 1.5: το φως έχει ταξιδέψει 1,5 φορές την απόσταση σε σύγκριση με την κατακόρυφη διαδρομή του μέσω της ατμόσφαιρας
Για μια δεδομένη τιμή της γωνίας ζενίθ του Ήλιου θz, η τιμή AM είναι ίση με:
Το πρότυπο φάσμα ηλιακής ακτινοβολίας για τη μέτρηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων έχει καθιερωθεί στο AM 1.5, καθώς σε αυτήν την τιμή φθάνει την άνοιξη και το φθινόπωρο και μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο φάσμα έτους

## Slide 8: Είδη έντασης ηλιακής ακτινοβολίας και μέτρησή τους
Η ένταση ηλιακής ακτινοβολίας είναι η ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας που λαμβάνεται από τον Ήλιο και μετράται σε W/m2
Άμεση ένταση ακτινοβολίας: Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ακτινοβολία που ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή από τον Ήλιο μέχρι την επιφάνεια της Γης
Διάχυτη ένταση ακτινοβολίας: Τμήμα της ολικής έντασης ακτινοβολίας που υπάρχει λόγω της σκέδασης του φωτός στην ατμόσφαιρα
Ολική ένταση ακτινοβολίας (G): Άθροισμα της άμεσης και διάχυτης έντασης ακτινοβολίας
Σε μια ξάστερη καλοκαιρινή μέρα είναι δυνατόν να μετρηθεί σε μια επιφάνεια κάθετη στην ηλιακή ακτινοβολία μια ολική τιμή έντασης ακτινοβολίας G=1000 W/m2
Η ολική ένταση ακτινοβολίας σε μια συγκεκριμένη επιφάνεια μετράται με το πυρανόμετρο:

## Slide 9: Είδη έντασης ηλιακής ακτινοβολίας και μέτρησή τους
Η διάχυτη ένταση ηλιακής ακτινοβολίας μπορεί να μετρηθεί από το πυρανόμετρο με δακτύλιο ή δίσκο σκίασης:
Η άμεση ένταση ηλιακής ακτινοβολίας μπορεί να μετρηθεί από το πυρηλιόμετρο:

## Slide 10: Σταθμός μέτρησης όλων των ειδών έντασης ηλιακής ακτινοβολίας

## Slide 11: Είδη ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένη επιφάνεια
Σε μια κεκλιμένη επιφάνεια, εκτός από την άμεση και τη διάχυτη ακτινοβολία, υπάρχει και μία επιπλέον συνιστώσα: η ακτινοβολία που ανακλάται από το έδαφος
Η τιμή της ανακλώμενης ακτινοβολίας εξαρτάται από την ολική ακτινοβολία G, τη γωνία κλίσης β της κεκλιμένης επιφάνειας και την αντανάκλαση του εδάφους (που ονομάζεται επίσης albedo)

## Slide 12: Ροή ηλιακής ακτινοβολίας σε μια ηλιόλουστη και μια συννεφιασμένη μέρα
Η ροή ηλιακής ακτινοβολίας είναι η ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας που λαμβάνεται από τον Ήλιο και μετράται σε Wh/m2 ή kWh/m2
Στο αριστερό διάγραμμα απεικονίζεται η κατανομή της ακτινοβολίας για μια τυπική ηλιόλουστη μέρα και στο δεξί διάγραμμα για μια συννεφιασμένη μέρα – η πορτοκαλί περιοχή αντιστοιχεί στην άμεση ροή ακτινοβολίας και η γαλάζια περιοχή στη διάχυτη ροή ακτινοβολίας

## Slide 13: Υπολογισμός της ημερήσιας ροής ακτινοβολίας από την ένταση ακτινοβολίας
Στην τυπική περίπτωση που είναι γνωστές οι μέσες ωριαίες τιμές της έντασης ηλιακής ακτινοβολίας (σε W/m2), η ημερήσια ροή ηλιακής ακτινοβολίας (σε Wh/m2) μπορεί να υπολογιστεί με άθροιση των τιμών της έντασης
Στο παρακάτω διάγραμμα, το αποτέλεσμα της ημερήσιας άθροισης είναι 6708 Wh/m2 = 6,708 kWh/m2

## Slide 14: Ολική ένταση ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο – Ευρώπη

## Slide 15: Ταξινόμηση φωτοβολταϊκού πλαισίου – Πρότυπες Συνθήκες Δοκιμής (STC)
Η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου μετράται σύμφωνα με τις πρότυπες συνθήκες δοκιμής (STC) που καθορίζονται από τις ακόλουθες τρεις οριακές συνθήκες:
  Ολική ακτινοβολία πλήρους Ήλιου (G=GSTC=1000 W/m2)
  Θερμοκρασία φωτοβολταϊκού πλαισίου (οπίσθιο μέρος) ίση με 25°C
  Μάζα αέρα AM 1.5
Η ισχύς του φωτοβολταϊκού πλαισίου υπό αυτές τις συνθήκες είναι η ονομαστική ισχύς (ή ισχύς αιχμής) του πλαισίου
Η μονάδα της είναι σε Watt-Peak (Wp) και περιγράφει στην πραγματικότητα την μέγιστη ισχύ του φωτοβολταϊκού πλαισίου υπό βέλτιστες συνθήκες

## Slide 16: Ετήσια περιστροφή της Γης γύρω από τον Ήλιο
Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτική τροχιά
Η κλίση του άξονα περιστροφής της Γης σε σχέση με το εκλειπτικό επίπεδο είναι αυτή που προκαλεί τις τέσσερις εποχές του έτους

## Slide 17: Ηλιακές γωνίες
Η θέση του Ήλιου σε σχέση με μια συλλεκτική επιφάνεια (π.χ., φωτοβολταϊκό πλαίσιο) μπορεί να περιγραφεί με χρήση πολλών γωνιών:
Γεωγραφικό πλάτος φ
Ηλιακή απόκλιση δ
Γωνία ώρας ω
Κλίση β
Γωνία πρόσπτωσης θ
Γωνία αζιμουθίου επιφάνειας γ
Γωνία ζενίθ του Ήλιου θz
Γωνία ύψους του Ήλιου αs
Γωνία αζιμουθίου του Ήλιου γs

## Slide 18: Γεωγραφικό πλάτος και ηλιακή απόκλιση
Το γεωγραφικό πλάτος φ είναι η γωνιακή απόσταση ενός τόπου από τον Ισημερινό (θετικές τιμές για βόρειες περιοχές) – η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ ±90° και εξαρτάται από την τοποθεσία
Αν θεωρηθεί η Γη σταθεροποιημένη και ο Ήλιος να κινείται πάνω και κάτω, η γωνία μεταξύ του Ήλιου και του Ισημερινού ονομάζεται η ηλιακή απόκλιση δ (θετική στα βόρεια) – η τιμή της κυμαίνεται μεταξύ ±23,45° και εξαρτάται από την ημέρα του έτους

## Slide 19: Σχήμα βασικών ηλιακών γωνιών σε κεκλιμένη επιφάνεια

## Slide 20: Βέλτιστη θεωρητική γωνία κλίσης μιας συλλεκτικής επιφάνειας
Όταν μια συλλεκτική επιφάνεια με νότιο προσανατολισμό (για περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου) στην επιφάνεια της Γης είναι τοποθετημένη σε γωνία ίση με το τοπικό γεωγραφικό πλάτος φ, αυτή η γωνία κλίσης της επιφάνειας είναι παράλληλη προς τον άξονα περιστροφής της Γης
Κατά τη διάρκεια μιας ισημερίας, όταν ο Ήλιος είναι ακριβώς πάνω από τον τοπικό μεσημβρινό (ηλιακό μεσημέρι), οι ακτίνες του Ήλιου θα χτυπήσουν την επιφάνεια στην καλύτερη δυνατή γωνία, δηλαδή, κάθετα προς την επιφάνεια του συλλέκτη
Σε άλλες εποχές του έτους ο Ήλιος είναι λίγο ψηλότερα ή χαμηλότερα για κάθετη πρόσπτωση των ακτινών του στην επιφάνεια, αλλά κατά μέσο όρο η γωνία αυτή είναι μια καλή γωνία κλίσης

## Slide 21: Ετήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία και εκτιμώμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για οριζόντια τοποθετημένα φωτοβολταϊκά πλαίσια στην Ελλάδα

## Slide 22: Ετήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία και εκτιμώμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για βέλτιστα τοποθετημένα φωτοβολταϊκά πλαίσια στην Ελλάδα

## Slide 23: Ελάχιστη και μέγιστη γωνία ύψους του Ήλιου (Βόρειο Ημισφαίριο)
Στο Βόρειο Ημισφαίριο, ο Ήλιος ανατέλλει στα ανατολικά, φτάνει στο μέγιστο ύψος στο νότο και δύει στα δυτικά
Το καλοκαίρι ο Βόρειος Πόλος είναι κεκλιμένος προς τον Ήλιο, έχοντας ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγάλων τιμών στη γωνία ύψους του Ήλιου αs
Η μέγιστη γωνία ύψους του Ήλιου as_max (στο ηλιακό μεσημέρι) συμβαίνει στο θερινό ηλιοστάσιο (21 Ιουνίου) και είναι ίση με:
as_max = 113.5° – φ ,
όπου φ είναι το γεωγραφικό πλάτος της επιλεγμένης τοποθεσίας
Για το χειμερινό ηλιοστάσιο (21 Δεκεμβρίου) συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, καθώς ο άξονας της Γης απομακρύνεται από τον Ήλιο και η μέγιστη γωνία ύψους του Ήλιου λαμβάνει την τιμή:
as_min = 66.5° – φ
Στο νότιο ημισφαίριο, ο ήλιος ανατέλλει στα ανατολικά, φτάνει στο μέγιστο ύψος στο βορρά και δύει προς τα δυτικά
Όσον αφορά τις γωνίες του Ήλιου, στο Νότιο Ημισφαίριο συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: Η μέγιστη γωνία ύψους του Ήλιου λαμβάνει χώρα στο χειμερινό ηλιοστάσιο, ενώ η ελάχιστη γωνία ύψους του Ήλιου λαμβάνει χώρα στο θερινό ηλιοστάσιο

## Slide 24: Ηλιακή γεωμετρία για τοποθεσία του Βόρειου Ημισφαιρίου (αριστερά) και του Ισημερινού (δεξιά)
Μωβ γραμμή: Θερινό ηλιοστάσιο, Μπλε γραμμή: Ισημερίες, Κόκκινη γραμμή: Χειμερινό ηλιοστάσιο

## Slide 25: Βέλτιστη κλίση και προσανατολισμός φωτοβολταϊκού πλαισίου τοποθετημένου υπό σταθερή γωνία
Σύμφωνα με τη θεωρία, η βέλτιστη γωνία κλίσης για ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους πρέπει να είναι ίση με το γεωγραφικό πλάτος της τοποθεσίας
Ωστόσο, δεδομένου ότι για μια χώρα του Βορείου Ημισφαιρίου η ηλιακή ακτινοβολία το καλοκαίρι είναι υψηλότερη από αυτή του χειμώνα, η βέλτιστη γωνία κλίσης για μέγιστη ετήσια ροή ακτινοβολίας θα πρέπει να είναι μικρότερη από το γεωγραφικό πλάτος (για την Ελλάδα: 7-10° χαμηλότερα)
Κατά τη θερινή περίοδο, για την Ελλάδα η βέλτιστη γωνία κλίσης πρέπει να είναι περίπου 10-15° χαμηλότερη από το γεωγραφικό πλάτος
Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, για την Ελλάδα η βέλτιστη γωνία κλίσης θα πρέπει να είναι περίπου 10-15° μεγαλύτερη από το γεωγραφικό πλάτος.
Σε αυτή την περίπτωση, εάν η ανάκλαση από το έδαφος είναι σημαντική (π.χ., χιονισμένες επιφάνειες) απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη κλίση
Ο βέλτιστος προσανατολισμός (αζιμούθιο) του φωτοβολταϊκού πλαισίου είναι νότιος, ενώ η απόκλιση έως 20-30° από τη νότια κατεύθυνση έχει μικρή επίδραση στην ετήσια παραγόμενη ενέργεια

## Slide 26: Τροχιές της ημερήσιας κίνησης του Ήλιου (Βουδαπέστη)

## Slide 27: Ηλιακοί χάρτες
Οι ηλιακοί χάρτες είναι διαγράμματα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση του Ήλιου καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους
Απεικονίζουν τη γωνία ύψους του Ήλιου αs σε σχέση με τη γωνία αζιμουθίου του Ήλιου γs για μια θέση δεδομένου γεωγραφικού πλάτους φ
Έχουν επίσης πολύ πρακτική εφαρμογή όταν χρειάζεται να προβλεφθούν τα μοτίβα σκίασης σε μια τοποθεσία
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τα φωτοβολταϊκά, τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα στη σκίαση
Τα εμπόδια (δέντρα, κτίρια και άλλα εμπόδια κατά μήκος του νότιου ορίζοντα) εισάγονται σχεδιάζοντας τις γωνίες ύψους και αζιμουθίου που αυτά έχουν
Οι περιοχές του ηλιακού χάρτη που καλύπτονται από τα εμπόδια υποδεικνύουν χρονικές περιόδους κατά τις οποίες ο ήλιος θα βρίσκεται πίσω από το εμπόδιο και η τοποθεσία θα είναι σκιασμένη
Διαγράμματα ηλιακών χαρτών για μια συγκεκριμένη τοποθεσία μπορούν να εξαχθούν από τη διεύθυνση: http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html

## Slide 28: Ηλιακός χάρτης για δεδομένο γεωγραφικό πλάτος

## Slide 29: Ηλιακός χάρτης με εμπόδια (γραμμοσκιασμένη περιοχή)

## Slide 30: Γεωγραφικό πλάτος και μήκος για διάφορες ελληνικές τοποθεσίες (1/2)

## Slide 31: Γεωγραφικό πλάτος και μήκος για διάφορες ελληνικές τοποθεσίες(2/2)

## Slide 32: Συνολική μηνιαία ροή ηλιακής ακτινοβολίας για διάφορες γωνίες κλίσης και προσανατολισμούς (kWh/m2) – Νότια Ελλάδα (Ηράκλειο)

## Slide 33: Συνολική μηνιαία ροή ηλιακής ακτινοβολίας για διάφορες γωνίες κλίσης και προσανατολισμούς (kWh/m2) – Κεντρική Ελλάδα (Αθήνα)

## Slide 34: Συνολική μηνιαία ροή ηλιακής ακτινοβολίας για διάφορες γωνίες κλίσης και προσανατολισμούς (kWh/m2) – Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη)
Δεδομένα για άλλες τοποθεσίες στην Ελλάδα μπορούν να βρεθούν στο:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/files/TOTEE_20701-3_2010_TEE_3nd_Edition.pdf

## Slide 35: Εισαγωγή στα φωτοβολταϊκά (ΦΒ)
Η φωτοβολταϊκή (ΦΒ) εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας συνίσταται στη μετατροπή του απευθείας ακτινοβολούμενου φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια
Αυτή η μετατροπή της ενέργειας πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ΦΒ πλαίσια που αποτελούνται από ΦΒ στοιχεία
Τα ΦΒ στοιχεία είναι κατασκευασμένα από ημιαγώγιμα υλικά
Αν και οποιαδήποτε πηγή φωτός μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρισμό, δεδομένου ότι ο Ήλιος είναι η πιο έντονη πηγή στο περιβάλλον, η παραγωγή των ΦΒ είναι πάντα υψηλότερη κάτω από το ηλιακό φως
Τα ΦΒ στοιχεία και τα ΦΒ πλαίσια παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε συνεχές ρεύμα (DC), όπως οι συσσωρευτές, και όχι στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) του δικτύου
Για την παροχή ενέργειας σε εξοπλισμό AC ή για σύνδεση με το δίκτυο και τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ένα ΦΒ σύστημα, είναι απαραίτητο να υπάρχουν μετατροπείς από DC σε AC που ονομάζονται αντιστροφείς (inverters)
Η παραγωγή ηλεκτρισμού από τα ΦΒ εξαρτάται κυρίως από την ηλιακή ακτινοβολία και τη θερμοκρασία των ΦΒ στοιχείων
Σε ετήσια βάση, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενός σταθεροποιημένου ΦΒ συστήματος 1 kWp μπορεί να κυμαίνεται από 500 kWh (Βόρεια Ευρώπη) έως πάνω από 1500 kWh (Νότια Ευρώπη)

## Slide 36: Δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΦΒ στις ευρωπαϊκές χώρες

## Slide 37: Κυριότερες τεχνολογίες ΦΒ στοιχείων
ΦΒ στοιχεία 1ης γενιάς ή ΦΒ στοιχεία κρυσταλλικού πυριτίου (c-Si), που περιλαμβάνουν:
  ΦΒ μονοκρυσταλλικού πυριτίου (mono-Si)
  ΦΒ πολυκρυσταλλικού πυριτίου (poly-Si)
ΦΒ στοιχεία 2ης γενιάς ή ΦΒ στοιχεία λεπτού υμενίου (thin film), που περιλαμβάνουν:
  ΦΒ άμορφου πυριτίου (a-Si)
  ΦΒ τελλουριούχου καδμίου (CdTe)
  ΦΒ δισεληνοϊνδιούχου χαλκού (GIS) ή δισεληνοϊνδιούχου χαλκού - γαλλίου (GIGS)
Άλλες τεχνολογίες (οι περισσότερες από τις οποίες περιλαμβάνονται στα ΦΒ στοιχεία 3ης γενιάς):
  ΦΒ στοιχεία ετερο-επαφής (multi-junction), που χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στα συγκεντρωτικά ΦΒ συστήματα (CPV)
  Φωτοευαισθητοποιημένα με χρωστική ΦΒ
  Οργανικά ΦΒ
  Φβ περοβσκιτών
  …

## Slide 38: Συνήθη υλικά ενός ΦΒ πλαισίου

## Slide 39: ΦΒ πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου (mono-Si)
Τα ΦΒ πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου (mono-Si) είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο αξιόπιστους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια
Κάθε ΦΒ στοιχείο κατασκευάζεται από έναν μόνο κρύσταλλο πυριτίου σε μια πολύ περίπλοκη διαδικασία κατασκευής
Η απόδοση του ΦΒ πλαισίου κυμαίνεται συνήθως από 15-20% - τα τελευταία χρόνια ορισμένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας ξεπερνούν το 20%
Ο χρόνος ζωής τους μπορεί να ξεπεράσει τα 25 χρόνια
Το τυπικό χρώμα του ΦΒ στοιχείου mono-Si είναι μαύρο ή ιριδίζον μπλε
Το κόστος τους μειώθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία

## Slide 40: ΦΒ πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου (poly-Si)
Τα ΦΒ πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου (poly-Si) αντιπροσωπεύουν την τεχνολογία ΦΒ με το υψηλότερο παγκόσμιο μερίδιο αγοράς (πάνω από το 60% το 2017)
Η παραγωγική διαδικασία είναι απλή, οικονομικά αποδοτική και μειώνει τα απόβλητα πυριτίου σε σύγκριση με τα ΦΒ πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου (mono-Si)
Ως αποτέλεσμα, το κόστος τους είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τα πλαίσια mono-Si, χωρίς απώλεια σε αξιοπιστία
Η απόδοση των ΦΒ πλαισίων poly-Si κυμαίνεται από 13-16% λόγω της χαμηλότερης καθαρότητας του πυριτίου, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται ελαφρώς περισσότερη επιφάνεια για την ίδια ποσότητα εγκατεστημένης ισχύος σε σύγκριση με τα ΦΒ πλαίσια mono-Si
Το χρώμα τους είναι διάστικτο μπλε λόγω της ύπαρξης πολλαπλών κρυστάλλων σε ένα ΦΒ στοιχείο (δεν είναι τόσο αισθητικά ευχάριστο όσο το χρώμα των mono-Si)

## Slide 41: Ιεραρχία των ΦΒ συστημάτων κρυσταλλικού πυριτίου
ΦΒ στοιχείο ΦΒ πλαίσιο ΦΒ συστοιχία

## Slide 42: Ποσοστό ανά ΦΒ τεχνολογία της παγκόσμιας ετήσιας παραγωγής
Παραγωγή για το έτος 2017: poly-Si (μπλε) 60.8 GWp, mono-Si (γαλάζιο) 32.2 GWp, thin-film (πράσινο) 4.5 GWp

## Slide 43: ΦΒ στοιχεία 2ης γενιάς: Λεπτού υμενίου (thin-films)
Ένα ΦΒ στοιχείο λεπτού υμενίου (thin film) κατασκευάζεται με την εναπόθεση ενός ή περισσότερων λεπτών στρωμάτων ΦΒ υλικού σε ένα υπόστρωμα, όπως το γυαλί, το πλαστικό ή το μέταλλο
Τα ΦΒ στοιχεία λεπτού υμενίου χρησιμοποιούνται εμπορικά σε διάφορες τεχνολογίες, που περιλαμβάνουν:
  ΦΒ άμορφου πυριτίου (a-Si)
  ΦΒ τελλουριούχου καδμίου (CdTe)
  ΦΒ δισεληνοϊνδιούχου χαλκού (GIS) ή δισεληνοϊνδιούχου χαλκού - γαλλίου (GIGS)
Σε αυτά τα ΦΒ στοιχεία, το πάχος του στρώματος είναι πολύ λεπτότερο από αυτό των συμβατικών ΦΒ στοιχείων κρυσταλλικού πυριτίου (c-Si) της 1ης γενιάς
Ως αποτέλεσμα, τα ΦΒ στοιχεία λεπτού υμενίου είναι εύκαμπτα και έχουν μικρότερο βάρος
Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενσωματωμένων ΦΒ συστημάτων σε κτίρια, καθώς και ως ημιδιαφανές υλικό υαλοπινάκων το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε παράθυρα
Άλλες εμπορικές εφαρμογές περιλαμβάνουν άκαμπτα λεπτά στρώματα ΦΒ στοιχείων (τοποθετημένα ανάμεσα σε δύο υαλοπίνακες) που χρησιμοποιούνται σε μερικούς από τους μεγαλύτερους ΦΒ σταθμούς στον κόσμο

## Slide 44: Μερίδιο αγοράς ΦΒ τεχνολογιών λεπτού υμενίου

## Slide 45: ΦΒ πλαίσια άμορφου πυριτίου (a-Si)
Τα ΦΒ στοιχεία άμορφου πυριτίου (a-Si) παρουσιάζουν χαμηλό κόστος και ευκολία κατασκευής
Μπορούν να παραχθούν σε διάφορα σχήματα και μεγέθη
Οι τυπικές αποδόσεις των ΦΒ πλαισίων κυμαίνονται στο εύρος 6-10%: Αυτό σημαίνει ότι απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερη επιφάνεια και υψηλότερο κόστος εγκατάστασης για την ίδια ποσότητα ισχύος σε σύγκριση με τα ΦΒ πλαίσια κρυσταλλικού πυριτίου (c-Si)
Η επίδοσή τους σε χαμηλή ή διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία είναι συχνά ανώτερη από τα ΦΒ πλαίσια c-Si
Επιπλέον, επηρεάζονται λιγότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες
Η απόδοσή τους σημειώνει σημαντική πτώση της τάξης του 10-30% κατά τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας και στη συνέχεια σταθεροποιείται
Ο αναμενόμενος χρόνος ζωής των ΦΒ πλαισίων a-Si είναι μικρότερος από τον χρόνο ζωής των ΦΒ πλαισίων c-Si (τυπικά 15-25 έτη), αν και το πόσο ακριβώς μικρότερος είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς η τεχνολογία των a-Si συνεχίζει να εξελίσσεται

## Slide 46: ΦΒ πλαίσια μικροκρυσταλλικού και μικρόμορφου πυριτίου
Το μικροκρυσταλλικό πυρίτιο (που ονομάζεται επίσης και νανοκρυσταλλικό πυρίτιο) είναι άμορφο πυρίτιο που περιέχει επίσης μικρούς κρυστάλλους
Το μικροκρυσταλλικό πυρίτιο απορροφά ένα ευρύτερο φάσμα φωτός και είναι εύκαμπτο
Η απόδοση των ΦΒ πλαισίων μικροκρυσταλλικού πυριτίου μπορεί να φτάσει το 10%
Η τεχνολογία των μικρόμορφων ΦΒ πλαισίων συνδυάζει δύο διαφορετικούς τύπους πυριτίου, το άμορφο και το μικροκρυσταλλικό, στο άνω και κάτω μέρος του ΦΒ στοιχείου
Η απόδοσή τους μπορεί να φτάσει το 12%
ΦΒ πλαίσιο μικροκρυσταλλικού πυριτίου ΦΒ πλαίσιο μικρόμορφου πυριτίου

## Slide 47: ΦΒ πλαίσια τελλουριούχου καδμίου (CdTe)
Τα ΦΒ πλαίσια τελλουριούχου καδμίου (CdTe) είναι η μοναδική τεχνολογία ΦΒ λεπτού υμενίου με χαμηλότερο κόστος από τα συμβατικά ΦΒ πλαίσια κρυσταλλικού πυριτίου σε συστήματα μεγάλης εγκατεστημένης ισχύος
Τα ΦΒ πλαίσια CdTe έχουν το μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα, τη χαμηλότερη κατανάλωση νερού και τον συντομότερο χρόνο αποπληρωμής ενέργειας (δηλαδή το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ένα ΦΒ σύστημα να παράγει την ίδια ποσότητα ενέργειας με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή και την εγκατάστασή του) από όλες τις ΦΒ τεχνολογίες - μπορεί να είναι λιγότερο από ένα έτος για συγκεκριμένες τοποθεσίες
Η απόδοση του ΦΒ πλαισίου μπορεί να υπερβεί το 15%
Τα ΦΒ πλαίσια CdTe έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε σύγκριση με όλες τις τεχνολογίες ΦΒ λεπτού υμενίου
Σημαντικά μειονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας σχετίζονται με την τοξικότητα του καδμίου και τη σπανιότητα του τελλουρίου

## Slide 48: ΦΒ πλαίσια δισεληνοϊνδιούχου χαλκού (-γαλλίου) (CI(G)S)
Αν και τα ΦΒ στοιχεία CI(G)S συνήθως περιλαμβάνουν κάδμιο, η συγκέντρωσή του είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τα ΦΒ στοιχεία τελλουριούχου καδμίου
Η απόδοση του ΦΒ πλαισίου μπορεί να υπερβεί το 15%
Μέχρι τώρα, οι τιμές τους δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα ΦΒ πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου ή τελλουριούχου καδμίου
Ωστόσο, αναμένεται ότι το κόστος παραγωγής των ΦΒ πλαισίων CI(G)S θα σημειώσει σημαντική μείωση τα επόμενα χρόνια

## Slide 49: Απαιτούμενη επιφάνεια ΦΒ πλαισίων για ένα ΦΒ σύστημα ισχύος 1 KWp (σε m2)
Poly-Si CIGS CdTe a-Si

## Slide 50: Συγκεντρωτικά ΦΒ στοιχεία
Τα συγκεντρωτικά ΦΒ (CPV) χρησιμοποιούν φακούς Fresnel ή παραβολικά κάτοπτρα για να εστιάσουν το φως του ήλιου σε μικρά, αλλά πολύ αποδοτικά, ΦΒ στοιχεία ετερο-επαφής (multi-junction)
Τα συγκεντρωτικά ΦΒ μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο άμεση ακτινοβολία - η διάχυτη ακτινοβολία δεν μπορεί να συσσωρευτεί στο ΦΒ στοιχείο
Επιπλέον, τα συστήματα CPV χρησιμοποιούν σχεδόν πάντα συστήματα ιχνηλάτισης και μερικές φορές ένα σύστημα ψύξης για την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητάς τους
Τα συστήματα CPV διατηρούν το ρεκόρ για την υψηλότερη στιγμιαία απόδοση ΦΒ: 46% το 2015

## Slide 51: Παραδείγματα συγκεντρωτικών ΦΒ συστημάτων

## Slide 52: Υβριδικά ΦΒ/θερμικά (PV/T) πλαίσια
  Τα υβριδικά ΦΒ/θερμικά (PV/T) πλαίσια είναι συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια
  Τα συστήματα αυτά συνδυάζουν τα ΦΒ στοιχεία που μετατρέπουν το φως του Ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια με έναν ηλιακό συλλέκτη που συλλαμβάνει την υπόλοιπη ενέργεια και απομακρύνει τη θερμότητα από το ΦΒ πλαίσιο, κάνοντάς το έτσι πιο ενεργειακά αποδοτικό από ένα ξεχωριστό ΦΒ πλαίσιο ή έναν ξεχωριστό ηλιακό συλλέκτη
  Αν και αυτή είναι μια αποτελεσματική μέθοδος, το θερμικό στοιχείο του συστήματος έχει χαμηλότερη απόδοση σε σύγκριση με έναν ηλιακό συλλέκτη
  Ένας αριθμός συστημάτων PV/T είναι διαθέσιμος στο εμπόριο, τα οποία μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
  Σύστημα PV/T με συλλέκτη υγρού
  Σύστημα PV/T με συλλέκτη αέρα
  Σύστημα PV/T με συλλέκτη υγρού και αέρα
  Συγκεντρωτικό σύστημα PV/T (CPVT)
  Το κόστος τους είναι υψηλό και η χρήση τους περιορίζεται σε περιπτώσεις που απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα, σε συνδυασμό με σημαντικούς περιορισμούς στην επιφάνεια της τοποθεσίας εγκατάστασης

## Slide 53: Υβριδικό ΦΒ/θερμικό (PV/T) πλαίσιο

## Slide 54: ΦΒ πλαίσια διπλής όψης
  Τα συμβατικά ΦΒ πλαίσια είναι μονής όψης, πράγμα που σημαίνει ότι η ηλεκτρική ισχύς εξόδου τους είναι συνάρτηση της άμεσης και διάχυτης ακτινοβολίας που συλλέγεται από την μπροστινή μόνο πλευρά του πλαισίου
  Αντίθετα, τα ΦΒ πλαίσια διπλής όψης μετατρέπουν σε ηλεκτρική ισχύ την ηλιακή ακτινοβολία που συλλέγεται στην εμπρόσθια και στην οπίσθια πλευρά του ΦΒ πλαισίου
  Τα ΦΒ πλαίσια διπλής όψης προσφέρουν ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά ΦΒ πλαίσια μονής όψης:
  Η ισχύς μπορεί να παραχθεί και από τις δύο πλευρές ενός ΦΒ πλαισίου διπλής όψης, αυξάνοντας έτσι τη συνολική παραγωγή ενέργειας
  Τα ΦΒ πλαίσια διπλής όψης είναι συχνά πιο ανθεκτικά, διότι και οι δύο πλευρές τους είναι ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία και οι ανησυχίες για την ύπαρξη του φαινόμενου της δυνητικής επαγόμενης υποβάθμισης (PID) μειώνονται καθώς στα συγκεκριμένα ΦΒ δεν περιλαμβάνεται ξεχωριστό πλαίσιο
  Το κόστος ισορροπίας του συστήματος (BOS), που περιλαμβάνει όλα τα συστατικά ενός ΦΒ συστήματος εκτός των ΦΒ πλαισίων, μειώνεται καθώς μπορεί να παραχθεί περισσότερη ηλεκτρική ισχύς από τα ΦΒ πλαίσια διπλής όψης σε μικρότερη επιφάνεια ΦΒ συστοιχίας

## Slide 55: ΦΒ πλαίσια διπλής όψης

## Slide 56: Χαρακτηριστικές καμπύλες I-V και P-V ενός ΦΒ στοιχείου (MPP: Σημείο μέγιστης ισχύος)

## Slide 57: Μέτρηση της τάσης ανοιχτοκύκλωσης VOC ενός ΦΒ πλαισίου με χρήση πολυμέτρου

## Slide 58: Μέτρηση του ρεύματος βραχυκύκλωσης ISC ενός ΦΒ πλαισίου με χρήση πολυμέτρου

## Slide 59: Εξάρτηση από την ηλιακή ακτινοβολία της VOC και του ISC ενός ΦΒ στοιχείου πυριτίου

## Slide 60: Χαρακτηριστικές I-V για ένταση ακτινοβολίας 1000 W/m2 σε τέσσερα ΦΒ πλαίσια των 75 Wp

## Slide 61: Χαρακτηριστικές I-V για ένα ΦΒ στοιχείο μονοκρυσταλλικού πυριτίου στους 25°C

## Slide 62: Χαρακτηριστικές I-V για ένταση ακτινοβολίας 1000 W/m2 έχοντας τη θερμοκρασία του ΦΒ στοιχείου ως παράμετρο

## Slide 63: Εξάρτηση από τη θερμοκρασία των VOC, ISC και Pmax για ένα ΦΒ στοιχείο πυριτίου

## Slide 64: Εξάρτηση της χαρακτηριστικής P-V ενός ΦΒ πλαισίου από τη θερμοκρασία και την ένταση ακτινοβολίας

## Slide 65: Απόδοση ενός ΦΒ στοιχείου πυριτίου σε σχέση με την ένταση ακτινοβολίας

## Slide 66: Πρότυπες Συνθήκες Δοκιμής (STC) και συνθήκες ονομαστικής θερμοκρασίας λειτουργίας ΦΒ στοιχείου (NOCT)
Η ταξινόμηση ενός ΦΒ πλαισίου γίνεται ανάλογα με την ισχύ που αυτό αποδίδει (σε Wp) υπό τις πρότυπες συνθήκες δοκιμής (STC): Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας G=1000 W/m2, θερμοκρασία ΦΒ στοιχείων 25°C, τιμή μάζας αέρα (AM) 1.5
Όταν λειτουργούν στο πραγματικές συνθήκες, τα ΦΒ πλαίσια λειτουργούν συνήθως σε υψηλότερες θερμοκρασίες και σε χαμηλότερη ηλιακή ακτινοβολία
Για να προσδιοριστεί η ισχύς εξόδου του ΦΒ στοιχείου, είναι σημαντικό να καθοριστεί η αναμενόμενη θερμοκρασία λειτουργίας του ΦΒ πλαισίου
Η ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας ΦΒ στοιχείου (NOCT) ορίζεται ως η θερμοκρασία που επιτυγχάνεται με ανοιχτοκυκλωμένα ΦΒ στοιχεία σε ένα ΦΒ πλαίσιο υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
  Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του ΦΒ στοιχείου ίση με 800 W/m2
  Θερμοκρασία αέρα ίση με 20°C
  Ταχύτητα ανέμου ίση με 1 m/s
  Τοποθέτηση: ανοιχτή πίσω πλευρά
Οι τυπικές τιμές της θερμοκρασίας NOCT κυμαίνονται από 43-48°C: Όσο χαμηλότερη είναι η NOCT, τόσο το καλύτερο

## Slide 67: Σύγκριση των χαρακτηριστικών I-V για συνθήκες STC και NOCT

## Slide 68: Σύνδεση ενός ΦΒ πλαισίου με φορτίο
Ένα τυπικό ΦΒ στοιχείο πυριτίου έχει τάση ανοιχτοκύκλωσης περίπου 0,57 V στους 25°C
Όταν συνδέεται με ένα φορτίο (π.χ. έναν συσσωρευτή), η τάση εξόδου του μεμονωμένου ΦΒ κελιού θα πέσει στα περίπου 0,46 Volt στους 25°C
Αυτή η τάση θα παραμείνει γύρω από αυτό το επίπεδο ανεξάρτητα από την ηλιακή ακτινοβολία ή την ποσότητα ρεύματος που παράγει το ΦΒ στοιχείο
Από την άλλη πλευρά, το ρεύμα εξόδου ενός ΦΒ στοιχείου εξαρτάται από την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του ΦΒ στοιχείου καθώς και τη διαφορά τάσης μεταξύ του ΦΒ στοιχείου και του φορτίου
Όταν τα επιμέρους ΦΒ στοιχεία συναρμολογούνται μεταξύ τους σε ΦΒ πλαίσια, στη γενική περίπτωση είναι συνδεδεμένα σε σειρά, έτσι προστίθενται οι τάσεις τους
Η τάση λειτουργίας ενός τυπικού συσσωρευτή μολύβδου-οξέος των 12 V κυμαίνεται από 10,5-14 V, οπότε εάν συνδεθεί σε στοιχειοσειρά των 36 ΦΒ στοιχείων, θα υπάρχει τάση λειτουργίας 16,7 V που είναι αρκετή για να φορτιστεί ο συσσωρευτής
Σε αυτή την περίπτωση (δεν θεωρείται ότι υπάρχει σκίαση των ΦΒ στοιχείων), το ρεύμα εξόδου που παράγεται από ένα ΦΒ πλαίσιο των 36 ΦΒ στοιχείων παραμένει συνολικά το ίδιο με το ρεύμα που παράγεται από ένα μόνο ΦΒ στοιχείο

## Slide 69: ΦΒ πλαίσιο με 36 ΦΒ στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά

## Slide 70: Εξάρτηση της τάσης φορτίου και του αριθμού των εν σειρά ΦΒ στοιχείων σε ένα ΦΒ πλαίσιο
Τάση φορτίου (V) (π.χ., συσσωρευτής) | Τυπική τιμή VOC (V) | Τυπική τιμή VMPP (V) | Αριθμός ΦΒ στοιχείων σε σειρά
12 | 21 | 17 | 36
18 | 30 | 24 | 48
18 | 33 | 26 | 54
20 | 36 | 29 | 60
24 | 42 | 35 | 72

## Slide 71: Επίδραση της σκίασης ενός ΦΒ στοιχείου σε ένα ΦΒ πλαίσιο

## Slide 72: Επιδράσεις της σκίασης στις καμπύλες I-V για ένα ΦΒ πλαίσιο

## Slide 73: Δυνατότητα των διόδων παράκαμψης (bypass diodes) να αμβλύνουν τις επιδράσεις της σκίασης
Χωρίς τις διόδους παράκαμψης, ένα μερικώς σκιασμένο ΦΒ πλαίσιο περιορίζει το ρεύμα που πηγαίνει στο φορτίο
Με τις διόδους παράκαμψης, το ρεύμα εκτρέπεται γύρω από το σκιασμένο ΦΒ στοιχείο

## Slide 74: Επίδραση των διόδων παράκαμψης για πέντε ΦΒ πλαίσια σε σειρά (στέλνουν 65 V σε συσσωρευτές) – ένα ΦΒ πλαίσιο έχει δύο σκιασμένα ΦΒ στοιχεία

## Slide 75: Δίοδοι παράκαμψης σε ένα ΦΒ πλαίσιο (βρίσκονται μέσα στο κουτί σύνδεσης)

## Slide 76: ΦΒ πλαίσιο που περιλαμβάνει διόδους παράκαμψης για κάθε ΦΒ στοιχείο

## Slide 77: Επίδραση της σκίασης ή της ρύπανσης στην καμπύλη I-V μιας ΦΒ συστοιχίας
Γαλάζια καμπύλη: Σκίαση στο κάτω μέρος ΦΒ πλαισίων τοποθετημένων σε κατακόρυφο προσανατολισμό
Πράσινη καμπύλη: Εκτεταμένη και ακανόνιστη σκίαση
Μπλε καμπύλη: Αρκετά σκιασμένα ΦΒ πλαίσια
Κόκκινη καμπύλη: Λίγες σκιασμένες ομάδες ΦΒ στοιχείων

## Slide 78: Εκτιμώμενες απώλειες σκίασης

## Slide 79: Οι δίοδοι φραγμού (blocking diodes) εμποδίζουν το αντίστροφο ρεύμα από το να ρέει προς τα κάτω σε δυσλειτουργικές ή σκιασμένες ΦΒ συστοιχίες
Χωρίς διόδους φραγμού Με διόδους φραγμού

## Slide 80: Λόγος επίδοσης (PR) μιας ΦΒ συστοιχίας/συστήματος
Ο λόγος επίδοσης (PR) προσδιορίζεται από το πηλίκο της αποδιδόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του ΦΒ συστήματος προς την ενέργεια που θα απέδιδε εάν λειτουργούσε ιδανικά, χωρίς τις επιπλέον απώλειες λόγω των αποκλίσεων από την κατάσταση αναφοράς (STC), δεχόμενο κάθε στιγμή την ίδια ένταση ακτινοβολίας κατά την διάρκεια της ημέρας
Ο λόγος επίδοσης καθορίζει την απόκλιση της αποδιδόμενης από τη ΦΒ συστοιχία/σύστημα ενέργειας σε σχέση με την ιδανική δυνατότητα του συστήματος
Τυπικές τιμές του λόγου επίδοσης για μια ΦΒ συστοιχία είναι 70-90% και για ένα ΦΒ σύστημα ακόμα χαμηλότερα, λόγω των απωλειών κατά τη μεταφορά και τις ενεργειακές μετατροπές στις ηλεκτρονικές διατάξεις του συστήματος
Αν, π.χ., ο λόγος επίδοσης μιας ΦΒ εγκατάστασης είναι 70%, αυτό σημαίνει ότι το 30% της ενέργειας που δέχεται δεν χρησιμοποιείται και χάνεται σε απώλειες αγωγού, θερμότητας, και βλάβες εξαρτημάτων

## Slide 81: Συντελεστής χρησιμοποίησης ενός ΦΒ πλαισίου/συστοιχίας
Ο συντελεστής χρησιμοποίησης είναι ένα αδιάστατο μέγεθος που ισούται με το λόγο της πραγματικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για δεδομένη χρονική περίοδο (τυπικό εύρος: από 1 ώρα έως 1 έτος) προς τη μέγιστη δυνατή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια κατά την περίοδο αυτή
Ο συντελεστής χρησιμοποίησης ορίζεται για κάθε εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μια συμβατική μονάδα παραγωγής ενέργειας που καταναλώνει καύσιμο ή μια μονάδα που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ο άνεμος ή ο ήλιος
Ο μέσος συντελεστής χρησιμοποίησης μπορεί επίσης να οριστεί για οποιαδήποτε κατηγορία τέτοιων εγκαταστάσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση διαφόρων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Οι τυπικοί ετήσιοι συντελεστές χρησιμοποίησης για ΦΒ εγκαταστάσεις κυμαίνονται από κάτω από 10% (για παλιές εγκαταστάσεις με σταθεροποιημένα ΦΒ πλαίσια στη Βόρεια Ευρώπη) έως 30% (για ΦΒ εγκαταστάσεις με σύστημα ιχνηλάτισης 2 αξόνων σε μέρη με υψηλή ηλιακή ακτινοβολία)

## Slide 82: Καμπύλη I-V ενός κινητήρα DC σε σύγκριση με καμπύλες I-V ενός ΦΒ για μεταβαλλόμενη ένταση ακτινοβολίας
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κινητήρας δεν θα ξεκινήσει να περιστρέφεται μέχρι η ένταση ηλιακής ακτινοβολίας να φθάσει τα 400 W/m2, αλλά στη συνέχεια χρειάζεται μόνο 200 W/m2 για να συνεχίσει να λειτουργεί

## Slide 83: Περιβαλλοντικά ζητήματα και ανακύκλωση ΦΒ πλαισίων
Ως γενική παρατήρηση, η λειτουργία ενός ΦΒ συστήματος είναι φιλική προς το περιβάλλον
Ωστόσο, ένα ΦΒ σύστημα μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική ζημιά κατά την απελευθέρωση επικίνδυνων αερίων σε περίπτωση πυρκαγιάς στο σύστημα
Στα επόμενα έτη, η ποσότητα των ΦΒ πλαισίων που χρειάζεται να ανακυκλωθούν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά
Αν και η διαδικασία ανακύκλωσης μπορεί να προσφέρει οικονομικά οφέλη από την πώληση πρώτων υλών, ο κύριος λόγος για τον οποίο τα ΦΒ πλαίσια πρέπει να ανακυκλωθούν είναι ότι δεν απελευθερώνονται στο περιβάλλον δυνητικά επιβλαβή υλικά
Μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί ώριμες διαδικασίες ανακύκλωσης για ΦΒ πλαίσια κρυσταλλικού πυριτίου (c-Si) και τελλουριούχου καδμίου (CdTe)

## Slide 84: Κατηγορίες και λειτουργία ΦΒ συστημάτων
ΦΒ συστήματα
Συνδεδεμένα στο δίκτυο
Απομονωμένα ή εκτός δικτύου
Αυτόνομα
Υβριδικά
Χωρίς αποθήκευση
Με αποθήκευση
Διάσπαρτα ή αποκεντρωμένα
Κεντρικού σταθμού
Κατανεμημένα
Αμφίδρομη λειτουργία
Βοηθητική λειτουργία
Λειτουργία
Κατηγορίες ΦΒ συστημάτων

## Slide 85: Βασικά είδη ΦΒ συστημάτων
Αυτόνομα ΦΒ συστήματα συνδεδεμένα απευθείας με φορτίο DC
Αυτόνομα ΦΒ συστήματα με αποθήκευση ενέργειας που συνδέονται με φορτία DC και AC
Αυτόνομα ΦΒ υβριδικά συστήματα
ΦΒ συστήματα συνδεδεμένα στο δίκτυο
Αυτόνομα ΦΒ συστήματα συνδεδεμένα απευθείας με φορτίο DC
ΦΒ συστοιχία
Φορτία DC

## Slide 86: Αυτόνομα ΦΒ συστήματα με αποθήκευση ενέργειας που συνδέονται με φορτία DC και AC
ΦΒ συστοιχία
Φορτία AC
Ρυθμιστής φόρτισης
Φορτία DC
Αντιστροφέας
Συσσωρευτής

## Slide 87: Αυτόνομα ΦΒ υβριδικά συστήματα
ΦΒ συστοιχία
Φορτία AC
Ρυθμιστής φόρτισης
Φορτία DC
Αντιστροφέας
Συσσωρευτής
Ανορθωτής
Βοηθητική πηγή
(ντηζελογεννήτρια, ανεμογεννήτρια)

## Slide 88: ΦΒ συστήματα συνδεδεμένα στο δίκτυο
ΦΒ συστοιχία
Αντιστροφέας
Πίνακας διανομής
Φορτία AC
Δίκτυο

## Slide 89: Κύρια συστατικά ενός ΦΒ συστήματος
ΦΒ συστοιχία
Συσσωρευτές
Ρυθμιστές φόρτισης
Αντιστροφείς
Ανορθωτές

## Slide 90: Συσσωρευτές
  Οι συσσωρευτές αποθηκεύουν ενέργεια με πρακτικό και οικονομικό τρόπο και χρησιμοποιούνται κυρίως σε ΦΒ συστήματα εκτός δικτύου όταν η ΦΒ συστοιχία δεν μπορεί να προσφέρει όλη την απαιτούμενη ισχύ για τα φορτία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (συννεφιασμένος καιρός, νύχτα, ή εάν υπάρχει ταυτόχρονα ένας μεγάλος αριθμός από φορτία)
  Λειτουργούν σε συνεχές ρεύμα (DC) που είναι η ίδια μορφή ρεύματος που παρέχεται από τις ΦΒ συστοιχίες, άρα μπορούν να φορτίζονται απευθείας από μια ΦΒ πηγή με ελάχιστες απώλειες
  Οι δύο κύριες παράμετροι των συσσωρευτών είναι η χωρητικότητά τους (σε Ah) και η τάση
  Συνήθως, μεμονωμένοι συσσωρευτές δεν έχουν τις απαιτούμενες τιμές τάσης και χωρητικότητας που είναι απαραίτητες για ένα ολόκληρο ΦΒ σύστημα, οπότε πρέπει να συνδεθούν για να δημιουργήσουν μια συστοιχία συσσωρευτών
  Τυπικές τάσεις για τις συστοιχίες συσσωρευτών είναι 12 V, 24 V ή 48 V
  Η ονομαστική χωρητικότητα ενός συσσωρευτή εκφράζεται σε αμπερώρια (Ah) και είναι γενικά μεγαλύτερη από την πραγματική χωρητικότητα του συσσωρευτή
  Διάφοροι τύποι συσσωρευτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ΦΒ συστήματα εκτός δικτύου, με διαφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και κόστος, όπως:
  Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος (υγρού ηλεκτρολύτη ή ρυθμιζόμενοι με βαλβίδα)
  Συσσωρευτές ιόντων λιθίου
  Συσσωρευτές νικελίου-καδμίου

## Slide 91: Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος (υγρού ηλεκτρολύτη και ρυθμιζόμενοι με βαλβίδα)
Υγρού ηλεκτρολύτη Ρυθμιζόμενοι με βαλβίδα (VRLA)

## Slide 92: Συσσωρευτές ιόντων λιθίου και νικελίου-καδμίου
Ιόντων λιθίου Νικελίου-καδμίου

## Slide 93: Ρυθμιστές φόρτισης
Οι ρυθμιστές φόρτισης τοποθετούνται μεταξύ της ΦΒ συστοιχίας και των συσσωρευτών
Η κύρια λειτουργία τους είναι να ελέγχουν τη φόρτιση που εισέρχεται στους συσσωρευτές από τη ΦΒ συστοιχία
Οι ρυθμιστές φόρτισης είναι ο «εγκέφαλος» του συστήματος και συντονίζουν τα κύρια στοιχεία οποιουδήποτε συστήματος εκτός δικτύου: ΦΒ συστοιχία, συσσωρευτές και φορτία
Οι συνήθεις τάσεις στα συστήματα εκτός δικτύου είναι 12 V, 24 V και 48 V, οι οποίες είναι ίσες με την τάση των συσσωρευτών του συστήματος
Οι δύο κύριοι τύποι ρυθμιστών φόρτισης είναι: PWM και MPPT
Οι ρυθμιστές φόρτισης PWM (διαμόρφωσης εύρους παλμών) μειώνουν την τάση από το ΦΒ πλαίσιο σε αυτήν του συσσωρευτή, με αποτέλεσμα τη μείωση της αποδοτικότητας
Οι ρυθμιστές φόρτισης MPPT (ανίχνευσης σημείου μέγιστης ισχύος) επιτρέπουν στα ΦΒ πλαίσια να λειτουργούν στην (υψηλότερη) βέλτιστη τάση τους υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού
Σε σύγκριση με τη λειτουργία PWM, οι ρυθμιστές φόρτισης MPPT μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα έως και 30%, αλλά έχουν υψηλότερο κόστος
Οι ρυθμιστές φόρτισης τοποθετούνται σε ένα κλειστό χώρο (π.χ., ντουλάπι) όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους συσσωρευτές, για να αποφευχθούν αιφνίδιες πτώσεις τάσης, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται από τα αέρια του συσσωρευτή

## Slide 94: Ρυθμιστές φόρτισης PWM και MPPT
Ρυθμιστής φόρτισης PWM Ρυθμιστής φόρτισης MPPT

## Slide 95: Αντιστροφείς
  Οι αντιστροφείς μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα (DC) των ΦΒ πλαισίων σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του δικτύου και τροφοδοτούν είτε το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο είτε τοπικά φορτία AC
  Ταυτόχρονα, ελέγχουν και παρακολουθούν ολόκληρη την εγκατάσταση, διασφαλίζοντας ότι τα ΦΒ πλαίσια λειτουργούν πάντοτε στο σημείο μέγιστης ισχύος (MPP) που εξαρτάται από την ακτινοβολία και τη θερμοκρασία, ενώ παράλληλα παρακολουθούν συνεχώς το ηλεκτρικό δίκτυο (εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε αυτό) και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση διαφόρων κριτηρίων ασφαλείας
  Η απόδοσή τους για τα σύγχρονα μοντέλα τεχνολογίας αιχμής μπορεί να ξεπεράσει το 98%
  Οι αντιστροφείς μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
  Αντιστροφείς στοιχειοσειράς
  Κεντρικοί αντιστροφείς
  Μικρο-αντιστροφείς
  Συστήματα αντιστροφέων/ρυθμιστών φόρτισης

## Slide 96: Αντιστροφείς στοιχειοσειράς
  Αυτοί οι αντιστροφείς χρησιμοποιούνται κυρίως σε οικιακές, μικρές και μεσαίες εμπορικές εφαρμογές σε ΦΒ συστήματα μέχρι 80 kWp
  Σε αυτούς, τα ΦΒ πλαίσια εγκαθίστανται σε στοιχειοσειρές - πολλαπλές στοιχειοσειρές συνδέονται με έναν αντιστροφέα στοιχειοσειράς
  Το μερίδιο αγοράς τους ανέρχεται σε 52%

## Slide 97: Κεντρικοί αντιστροφείς
  Οι κεντρικοί αντιστροφείς είναι παρόμοιοι με τους αντιστροφείς στοιχειοσειράς, αλλά είναι πολύ μεγαλύτεροι και μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερες στοιχειοσειρές των ΦΒ πλαισίων
  Εγκαθίστανται σε ΦΒ εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας
  Το μερίδιο αγοράς τους είναι 44%

## Slide 98: Μικρο-αντιστροφείς
  Οι μικρο-αντιστροφείς είναι ηλεκτρονικές συσκευές που εγκαθίστανται ανά ΦΒ πλαίσιο
  Μετατρέπουν την ισχύ DC σε AC στο επίπεδο του ΦΒ πλαισίου και συνεπώς δεν απαιτούν την εγκατάσταση αντιστροφέα στοιχειοσειρών
  Μπορούν επίσης να πωληθούν μέσω κατασκευαστών ΦΒ πλαισίων και να είναι ήδη ενσωματωμένοι στο ΦΒ

## Slide 99: Συστήματα αντιστροφέων/ρυθμιστών φόρτισης
  Τα συστήματα αντιστροφέων/ρυθμιστών φόρτισης είναι διπλής κατεύθυνσης, περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα αντιστροφέα και ρυθμιστή φόρτισης συσσωρευτή
  Απαιτούν την ύπαρξη συσσωρευτή για να λειτουργήσουν
  Μπορούν να είναι διασυνδεδεμένοι με το δίκτυο ή εκτός δικτύου
  Παρέχουν συνεχή λειτουργία κρίσιμων φορτίων ανεξάρτητα από την παρουσία ή την κατάσταση του δικτύου

## Slide 100: Ανορθωτές
Μετατρέπουν το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές ρεύμα (DC)
Σε ΦΒ συστήματα, συνήθως συνδέονται με ντηζελογεννήτριες και χρησιμοποιούνται για την επαναφόρτιση των συσσωρευτών, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές

## Slide 101: Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Add module title here