## Slide 1: 2.3 Χημικά
BLOCK 2: Εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων

## Slide 2: Στόχοι
Στο τέλος της ενότητας θα :
Γνωρίζετε όλα τα χημικά και τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα
Κάνετε αξιολόγηση κινδύνου και να γνωρίζετε τα μέτρα ασφαλείας
Θα μπορείτε να :
Αναγνωρίζετε τους κινδύνους και πως να τους αποφεύγεται
Προτείνετε μέτρα ασφαλείας
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Εισαγωγή
Κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των γεωθερμικών συστημάτων με αντλίες θερμότητας, πρέπει να προσέξετε δύο χημικούς παράγοντες.
Τα ψυκτικά υγρά σαν το εσωτερικό υγρό στις αντλίες θερμότητας
Το αλμυρό νερό ως μέσο μεταφοράς θερμότητας μέσα στους εναλλάκτες θερμότητας μέσα στη γεώτρηση

## Slide 4: Ψυκτικό υγρό
Ένα ψυκτικό υγρό χρησιμοποιείται στο ψυκτικό κύκλωμα μιας αντλίας θερμότητας. Κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας στην αντλία θερμότητας υποβάλλεται σε μεταβολές τις κατάστασης του, από την υγρή στην αέρια φάση και ξανά πάλι πίσω.
Κανονικά βρίσκεται σε ένα κλειστό κύκλωμα και δεν πρέπει κάποιος να έρχεται σε επαφή με τις ουσίες αυτές.
Ιδιότητες του ψυκτικού υγρού
Θερμοδυναμικές ιδιότητες
Περιβαλλοντικές και ασφαλείας

## Slide 5: Ιδιότητες του ψυκτικού υγρού
Θερμοδυναμικές ιδιότητες
Ένα κατάλληλο ψυκτικό υγρό πρέπει να είναι σύμφωνο με τις παρακάτω ιδιότητες:
Σημείο βρασμού κάτω από την επιθυμητή θερμοκρασία
Υψηλή θερμοκρασία εξάτμισής
Μέτρια πυκνότητα σε υγρή μορφή σε συνδυασμό με υψηλή πυκνότητα σε αέρια μορφή.
Χαμηλές πιέσεις στη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας
Χημικά σταθερό

## Slide 6: Ιδιότητες του ψυκτικού υγρού
Περιβαλλοντικές και ασφαλείας ιδιότητες
Επιπλέον το ψυκτικό πρέπει
Να μην είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό
Να μην είναι τοξικό
Να έχει χαμηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP)
Να μην συνεισφέρει στη μείωση του όζοντος
Να μην είναι διαβρωτικό και τοξικό στα στοιχεία του συστήματος

## Slide 7: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Ιστορία των ψυκτικών υγρών
Μέχρι το 1920 τα πρώτα ψυκτικά υγρά ήταν εύφλεκτά και τοξικά. Ο Καρλ Λιντε χρησιμοποίησε διμεθυλαιθέρα ή αμμωνία για τα πρώτα του συστήματα.
Ο διμεθυλαιθέρας είναι πολύ εύφλεκτος.
Η αμμωνία είναι τοξική και επικίνδυνη για το περιβάλλον.
Notes: Picture: https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linde#/media/File:Carl_von_Linde_1868.jpg - in public domain

## Slide 8: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Ιστορία των ψυκτικών υγρών
Στην επόμενη φάση χρησιμοποιήθηκαν χλωροφθοράνθρακες (CFC) και υδρογονογλωροφθοράνθρακες (HCFC )
Αυτές οι ουσίες έχουν πολύ καλές θερμοδυναμικές ιδιότητες και είναι σταθερές, μη εύφλεκτες και μέτρια τοξικές.
Από το 1930 R12, R22 παράγονταν και ήταν γνωστά με το όνομα Φρέον

## Slide 9: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Ιστορία των ψυκτικών υγρών
CFC & HCFC και η τρύπα του όζοντος.
CFC και HCFC προκαλoύν μείωση του όζοντος στο στρώμα του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Άρα όλες οι ουσίες αυτής της οικογένειας χημικών στοιχείων προκαλεί μείωση του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Η τρύπα του όζοντος συνδέεται με την αύξηση του κινδύνου του καρκίνου και άλλα αρνητικά αποτελέσματα .
Notes: Picture: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/NASA_and_NOAA_Announce_Ozone_Hole_is_a_Double_Record_Breaker.png- This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA. NASA copyright policy states that "NASA material is not protected by copyright unless noted

## Slide 10: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Ιστορία των ψυκτικών υγρών
Το 1987 το “Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που προκαλούν μείωση το όζοντος στην ατμόσφαιρα” σχεδιάστηκε για να προστατεύσει το στρώμα του όζοντος.
Έτσι τα επόμενα χρόνια αρκετά ουσίες έπρεπε να σταματήσουν να παράγονται.
Όλα τα κοινά αντιψυκτικά υγρά ανήκαν σε αυτή την κατηγορία.
Σήμερα , περισσότερα από 195 έθνη έχουν συμφωνήσει στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ.

## Slide 11: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Δυναμικό μείωσης του όζοντος (ODP)
Το ODP μιας χημικής σύστασης ορίζεται σαν η ποσότητα μείωσης του όζοντος που μπορούν να προκαλέσουν, με τριχλωροφλουορομεθάνη (R11 or CFC11)
Το ODP του R11 ορίζεται σαν ODP ίσο με 1.0.
Αντιψυκτικό | Κατηγορία | ODP | Χρόνος ζωής στην ατμόσφαιρα
R11 | CFC | 1 | 45
R12 | CFC | 1 | 100
R113 | CFC | 0,8 | 85
R22 | HCFC | 0,05 | 12
R123 | HCFC | 0,02 | 1,3

## Slide 12: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Ιστορία των ψυκτικών υγρών
Τα CFC & HCFC αντικαταστάθηκαν από τα perfluorocarbons (FCs) hydrofluorocarbons (HFCs) στις αντλίες θερμότητας.
Παράδειγμα φθοριωμένων υδρογονανθράκων: R134a, R407C, R410A
Αυτές οι ουσίες δεν έχουν ODP αλλά ένα άλλο πρόβλημα μπήκε στο κάδρο.
 Αυτά τα αντιψυκτικά είχαν τεράστιο δυναμικό στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. (GWP)

## Slide 13: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Ιστορία των ψυκτικών υγρών
Δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτηGWP) είναι ένα μέτρο για την ποσότητα της θερμότητας που παγιδεύει ένα αέριο του θερμοκηπίου, στην ατμόσφαιρα. Σχετίζεται με την έκλυση διοξειδίου το άνθρακα, του οποίου το GWP είναι ορισμένο με τη 1.
GWP of R407C --1774
GWP of R410A-- 2088

## Slide 14: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Ιστορία των ψυκτικών υγρών
Για την περίπτωση του GWP έπρεπε να γίνει μια προσθήκη στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, η “Τροπολογία Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ” (2016).Η χρήση φθοριούχων υδρογονανθράκων έπρεπε να μειωθεί περισσότερο από 80% τα επόμενα 30 χρόνια. 65 Χώρες έχουν υπογράψει την τροπολογία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ένα αντίστοιχο στόχο από το 2015.
Notes: The figure should be enlarged by click

## Slide 15: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Ιστορία των ψυκτικών υγρών
F-gas Κανονισμός (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG)
Περιορισμός της συνολικής ποσότητας των F-gases που μπορούν να πουληθούν στην ευρωπαική ένωση από το 2015 ΄στο 1/5 των ποσοτήτων του 2014 μέχρι το 2030. Η απαγόρευση των F-gases σε πολλά νέα μοντέλα μηχανημάτων είναι λιγότερο επικινδυνα.
Μειώνονται οι εκπομπές των F-gases σε υφιστάμενο εξοπλισμό με την σωστή συντήρηση και τους τακτικούς ελέγχους και την αποκατάσταση των βλαβών.
Notes: The figure should be enlarged by click

## Slide 16: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Ιστορία των ψυκτικών υγρών
Αποτελέσματα των κανονισμών για τα F-gases
Οι αντλίες θερμότητας πρέπει να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά ψυκτικά υγρά μέσαστα επόμενα χρόνια.
Η εξάλειψη των FC και HFC έχει μόλις αρχίσει  τα αποθέματα στην αγορά περιορίζονται  η τιμή τους αυξάνει
 Η αύξηση της τιμής για το R41 0A από 03/2017 μέχρι 10/2018: from 100% up to ~300%
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 17: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Ιστορία των ψυκτικών υγρών
Αποτελέσματα των κανονισμών για τα F-gases και νέες τάσεις
FC και HFC είναι προς στιγμή η τεχνολογία αιχμής.
Άλλες επιλογές βρίσκονται σε εξέλιξη
    Υδρογονάνθρακες : R290 (Propane), R600a (Isobutane)
    Φυσικά ψυκτικά: R717 (Ammonia), R744 (CO2)
    …. ?

## Slide 18: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Ιστορία των ψυκτικών υγρών
Άλλα όλες οι λύσεις είναι προβληματικές
    Υδρογονάνθρακες: R290 (Propane), R600a (Isobutane)
Μη τοξικοί, χωρίς ODP, χαμηλό GWP (3), αλλά εύφλεκτοι ή και εκρηκτικοί
Το R600a χρησιμοποιείται στα ψυγεία, αλλά έχουν πολύ χαμηλή απαίτηση πλήρωσης σε σχέση με τις αντλίες θερμότητας
Για λόγους ασφαλείας μόνο υπαίθριες εγκαταστάσεις επιτρεπονται.

## Slide 19: Ιστορία του ψυκτικού υγρού
Ιστορία των ψυκτικών υγρών
Άλλα όλες οι λύσεις είναι προβληματικές
    R717 (Αμμωνία),
    χωρίς ODP, χωρίς GWP, αλλά τοξική και ελαφρώς εύφλεκτη
    R744 (CO2)
    Χωρίς ODP, χαμηλό GWP, μη τοξικό , μη εύφλεκτο , φτηνό , αλλά με υψηλές πιέσεις στο σημείο λειτουργίας δημιουργώντας πρόβλημα στις αντλίες θερμότητας.

## Slide 20: Ονοματολογία των ψυκτικών υγρών
Ονοματολογία των ψυκτικών μέσων
    Τι σημαίνει R290, R410A, ….
    Πως ονομάζονται τα ψυκτικά μέσα?
    Πρώτα από όλα, το (R) πρόθεμα αναφέρεται στο Ψυκτικό.
Αναγνωρίζουμε όλα τα είδη των ψυκτικών μέσω από το αρχικά γράμμα R
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 21: Ονοματολογία των ψυκτικών υγρών
Ονοματολογία των ψυκτικών μέσων
Οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες και τα παράγωγα τους σημειώνονται με ένα τριψήφιο αριθμό
Το πρώτο ψηφίο είναι το σύνολο των ανθράκων – 1
Το δεύτερο ψηφίο είναι το σύνολο των υδρογόνων + 1
Το τρίτο ψηφίο είναι ο αριθμός των ατόμων φθορίου
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 22: Ονοματολογία των ψυκτικών υγρών
Ονοματολογία των ψυκτικών μέσων
Παράδειγμα: προπάνιο
Αριθμός ανθράκων: 3 // -1 = 2
Αριθμός υδρογόνων: 8 // +1 = 9
Αριθμός ατόμων φθορίου:0
 R290
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 23: Ονοματολογία των ψυκτικών υγρών
Ονοματολογία των ψυκτικών μέσων
Οι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες και τα παράγωγα του σημειώνονται από ένα αριθμό τεσσάρων ψηφίων
Το πρώτο ψηφίο: ό αριθμός των διπλών και τριπλών δεσμών
Το δεύτερο ψηφίο είναι το σύνολο των ανθράκων– 1
Το τρίτο ψηφίο είναι το σύνολο των υδρογόνων+ 1”
Το τέταρτο ψηφίο είναι το σύνολο των ατόμων φθορίου

## Slide 24: Ονοματολογία των ψυκτικών υγρών
Ονοματολογία των ψυκτικών μέσων
Οι οργανικές ενώσεις σημειώνονται με το
700 + μοριακό τους βάρος
Παράδειγμα NH3 / η αμμωνία έχει μοριακό βάρος = 17
 R717

## Slide 25: Ονοματολογία των ψυκτικών υγρών
Ονοματολογία των ψυκτικών μέσων
Τα αζεοτρόπια σημειώνονται με τη σειρά R-500
Τα μικτά ψυκτικά αζεοτροπια σημειώνονται με τη σειρά R-400 , όπως R401A, R404A κλπ.
  Παράδειγμα R410A
  50 % R-32 (Difluormethan)
  50 % R-125 (Pentafluorethan)

## Slide 26: Ονοματολογία των ψυκτικών υγρών
Ονοματολογία των ψυκτικών μέσων
Η κατάληξη με το μικρό γράμμα (a) υποδεικνύει τα ασύμμετρα ισομερή
Η κατάληξη με το κεφαλαίο γράμμα (Α) υποδεικνύει διαφορετική μοριακή μάζα

## Slide 27: Κύκλωμα ψυκτικών μέσων και αντλιών θερμότητας
Κύκλωμα αντλίας θερμότητας και ψυκτικών υγρών
Στην τυπική περίπτωση το κύκλωμα αντλίας θερμότητας και ψυκτικού μέσου είναι κλειστό. Αυτό σημαίνει ότι ούτε ο εγκαταστάτης ούτε ο χρήστης θα έρθει σε επαφή με το ψυκτικό μέσο.
Οι άνθρωποι που εργάζονται με το ψυκτικό κύκλωμα , απαιτείται να έχουν πιστοποιηθεί , το οποίο δεν μπορεί να είναι μέρος αυτής της εκπαίδευσης
Πριν εργαστείτε με τα ψυκτικά μέσα βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται να το κάνετε σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας σας.

## Slide 28: Κύκλωμα ψυκτικών μέσων και αντλιών θερμότητας
Αποκατάσταση και ανακύκλωση
Σαν αποτέλεσμα των ιδιοτήτων των ψυκτικών, κάθε ψυκτικό πρέπει
Να αποκατασταθεί
και
να ανακυκλωθεί
και κατάλληλο τρόπο.
Απαγορεύεται αυστηρά η απελευθέρωση του στο περιβάλλον.

## Slide 29: Ψυκτικά μέσα και ασφάλεια
Εγχειρίδιο ασφαλείας
Εάν έρθεις σε επαφή με ψυτκικό – για παράδειγμα υπάρχει διαρροή στο κύκλωμα – υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις ασφαλείας ανάλογα το ψυκτικό μέσο
Κάθε ψυκτικό έχει διαφορετικές ιδιότητες και διαφορετικά προβλήματα.
Για κάθε ψυκτικό ο κατασκευαστής παρέχει ένα εγχειρίδιο ασφάλείας.
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 30: Refrigerants & Safety
Εγχειρίδιο ασφαλείας
Εδώ είναι το εγχειρίδιο ασφαλείας του R410
http://www.refrigerants.com/pdf/SDS%20R410A.pdf
Τα σημαντικότερα γεγονότα και οδηγίες είναι:
Notes: In german https://www.bs-klima.de/images/kaeltemittel-diagramme/Kaeltemittel_R410A_38__20090428_.pdf

## Slide 31: Ψυκτικά μέσα και ασφάλεια
Μέτρα πρώτης βοήθειας
Δέρμα: Ξεπλύνετε γρήγορα το δέρμα μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα χημικά. Αν υπάρχει υποψία για κρυοπάγημα κάντε μπάνιο με χλιαρό νερό χωρίς να τρίψετε την περιοχή. Εάν δεν υπάρχει νερό καλύψτε την περιοχή με ένα καθαρό πανί. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν τα συμπτώματα συνεχίζονται.
Μάτια: Άμεσα ξεπλύνετε τα μάτια με μεγάλες ποσότητες νερού για τουλάχιστον 15 λεπτά ανασηκώστε τα βλέφαρα για καλύτερο ξέπλυμα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν τα συμπτώματα συνεχίζονται. .

## Slide 32: Ψυκτικά μέσα και ασφάλεια
Μέτρα πρώτης βοήθειας
Αναπνοή: Άμεσα βγείτε σε καθαρό αέρα. Αν έχει σταματήσει η αναπνοή, κάντε τεχνητή αναπνοή. Χρησιμοποιήστε οξυγόνο αν απαιτείται, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει φιάλη οξυγόνου. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην κάνετε ένεση αδρεναλίνης.

## Slide 33: Ψυκτικά μέσα και ασφάλεια
Ατομικά μέσα προστασίας
Προστασία του δέρματος :
Η επαφή του δέρματος με ψυκτικά μέσα μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα. Γενικά πρέπει να φοράτε γάντια. Εάν αναμένεται παρατεταμένη επαφή με υγρό ή αέριο ψυκτικό υγρό,πρέπει να χρησιμοποιούνται μονωτικά γάντια από PVA, νεοπρένιο ή πλαστικό. Κάθε μολυσμένο ρούχο πρέπει να απομακρύνεται γρήγορα και να πλένεται πριν ξαναχρησιμοποιηθεί.
Προστασία των ματιών:
Σε κάθε περίπτωση , φοράτε γυαλιά προστασίας. Ένα υπάρχει πιθανότητα επαφής με υγρό , φοράτε γυαλιά χημικής προστασίας.

## Slide 34: Ψυκτικά μέσα και ασφάλεια
Ατομικά μέσα προστασίας
Προστασία της αναπνοής:
Δεν απαιτείται για επαρκώς αεριζόμενους χώρους εργασίας. Για τυχαίες περιπτώσειςή μη αεριζόμενους χώρους ή περιορισμένους χώρους όπου η συγκέντρωση μπορεί να είναι πάνω από PEL of 1000 ppm, χρησιμοποιείστε εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή ή αναπνευστήρα παρεχόμενου αέρα. Για διαφυγή: χρησιμοποιήστε μάσκα αερίων.

## Slide 35: Ψυκτικά μέσα και ασφάλεια
Ατομικά μέσα προστασίας
Συμπληρωματικές συστάσεις:
¨οπού η επαφή με υγρό είναι πιθανή, όπως μια διαρροή ,πρέπει να φοράτε αδιάβροχες μπότες και γάντια. Προειδοποιητικές πινακίδες συνιστώνται σε περιοχές υψηλής έκθεσης. Πρέπει να υπάρχουν σταθμοί πλύσης ματιών και εγκαταστάσεις για άμεσο μπάνιο.

## Slide 36: Ψυκτικά μέσα και ασφάλεια
Σε περίπτωση κινδύνου καλέστε
2107793777
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 37: Υγρό μεταφοράς θερμότητας – Άλμη
Τι σημαίνει άλμη ?
Το υγρό μεταφοράς θερμότητας στον εναλλάκτη θερμότητας μέσα στη γεώτρηση ονομάζεται άλμη. Σημαίνει συνήθως υψηλή συγκέντρωση αλατιού στο νερό.
Από 3.5% (θαλασσινό νερό ) μέχρι 26% (ένα τυπικό κορεσμένο διάλυμα)
Αυτό η σημασία δεν έχει να κάνει με το υγρό μεταφοράς θερμότητας
Στην περίπτωση μας άλμη , είναι μια μίξη (~75%) και αντιψυκτικό (~25%, e.g. ethylene glycol )
Το αντιψυκτικό αποτρέπει το πάγωμα στις συνθήκες λειτουργίας σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C.

## Slide 38: Αντιψυκτικό
Μόνο αντιψυκτικό;
Η πιο σημαντική ιδιότητα της άλμης είναι το χαμηλό σημείο πήξης. ( γλυκόλη αιθυλενίου). Επιπροσθέτως η άλμη έχει σχεδιαστεί να αποτρέπει τη διάβρωση, τη γήρανση και τις επιστρώσεις στο σύστημα.
Γ αυτό προστίθενται αναστολείς, που είναι μέρος του έτοιμου αντιψυκτικού.
Ενώ η γλυκόλη είναι σχετικά ακίνδυνη, οι αναστολείς μπορεί να είναι επικίνδυνοι στην υγεία και στο περιβάλλον.

## Slide 39: Αντιψυκτικό
Αναστολείς
Δυστυχώς τα ξεχωριστά στοιχεία των αναστολέων δεν παρουσιάζονται από τους κατασκευαστές.
Στις προδιαγραφές ονομάζονται μόνο σαν “Μοντέρνοι αναστολείς” ή “παράγοντες διαβρωτικής προστασίας”. Ο στόχος τους είναι να παρέχουν βέλτιστη προστασία ενάντια στη διάβρωση, ακόμα και στα συνδυασμένα συστήματα.

## Slide 40: Αντιψυκτικό
Αναστολείς
Για παράδειγμα η Terra calidius για τα προϊόντα της
TERRA GELU HEAT TRANSFER FLUID N
Ακόλουθες ιδιότητες:
Υλικό
MEG χωρίς αντιδιαβρωτική προστασία
TERRA
GELU N
(1000h)
Maximum cutting or filling in g/m²
Χαλκός (SF CU)
Μαλακή συγκόλληση(L Sn 30)
Ορείχαλκός (MS 63)
Χάλυβας (HI)
Χυτοσίδηρος(GG 26)
Αλουμίνιο(GAlSi6Cu4)

## Slide 41: Αντιψυκτικό
Επισκόπηση προϊόντων Glysofor N
Glysofor N - active content (volume)
Frost protection up to °C

## Slide 42: Αντιψυκτικό
Για να ρυθμίσετε την αντιψυκτική προστασία της άλμης πρέπει να το αντιψυκτικό προιόν με νερό.
Σύμφωνα με την αναλογία – θα διαμορφώσετε διαφορετικά σημεία ( βαθμούς ) αντιψυκτικής προστασίας
Μια συνήθη αναλογία είναι :
25 % από το αντιψυκτικό
75 % από το νερό

## Slide 43: Αντιψυκτικό
Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε περισσότερο αντιψυκτικό από αυτό που χρειάζεται.
Η ειδική θερμότητα της γλυκόλης είναι χαμηλότερη από του νερού. Επομένως η μεταφορά θερμότητας στην αντλία θερμότητας θα γίνεται χειρότερη.
Η γλυκόλη είναι πιο ιξώδης από το νερό. Άρα πρέπει να αυξηθεί η ισχύς της αντλίας
Και τελευταίο, η γλυκόλη είναι πιο ακριβή από το νερό.

## Slide 44: Αντιψυκτικό
Συγκριτικά με το ψυκτικό πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της εργασίας με το αντιψυκτικό και κατά τη διάρκεια δημιουργίας του διαλύματος της άλμης.
Συνήθως βέβαια την παρέχει ο κατασκευαστής.
Ένα εγχειρίδιο ασφαλείας
Ανασκόπηση των προδιαγραφών
Εγχειρίδιο ασφαλείας : https://www.glysofor.de/en/pdf/SDS_MPG.pdf
Προδιαγραφές: https://www.glysofor.de/en/pdf/Glysofor-N-Specification-EN.pdf
Notes: Safty in germ,an https://www.glysofor.de/pdf/SDB_MPG.pdf
Spezification ingerman https://www.glysofor.de/pdf/Glysofor-N-Spezifikation-D.pdf

## Slide 45: Αντιψυκτικό και ασφάλεια
Μέτρα πρώτης βοήθειας
Γενικές συμβουλές : Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
Εάν εισπνεύσετε αέριο μετακινείστε το άτομο σε καθαρό άερα
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Ξεβγάλετε με σαπούνι και πολύ νερό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον Rinse λεπτά .
Σε περίπτωση επαφής κατάποσης Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Ξεβγάλετε το στόμα με νερό.
Notes: Saf

## Slide 46: Αντιψυκτικό και ασφάλεια
Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα μέτρα καταστολής:
Ψέκασμα με νερό
Αντιαλκοολούχο αφρό
Ξηρά χημικά
Διοξείδιο του άνθρακα.
Notes: Picture: shuttertsock

## Slide 47: Αντιψυκτικό και ασφάλεια
Χρήση και αποθήκευση
Ασφαλή χρήση
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αποφύγετε την εισπνοή αερίων.
Ασφαλής αποθήκευση
Αποθήκευση σε δροσερό μέρος. Κρατήστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε ξηρό και επαρκώς αεριζόμενο χώρο.

## Slide 48: Αντιψυκτικό και ασφάλεια
Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας
Προστασία ματιώ/προσώπου: Γυαλια ασφαλείας με πλευρική κάλυψη EN166
Προστασία δέρματος: Γάντια. Απομακρύνεται τα γάντια κατάλληλα ώστε να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα. Τα γάντια πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές της EU οδηγίας 89/686/EEC και των προτύπων EN 374.
Notes: picture shutterstock

## Slide 49: Αντιψυκτικό και ασφάλεια
Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας
Προστασία σώματος: Το είδος του εξοπλισμού εξαρτάται από τη συγκέντρωση και την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών στο χώρο εργασίας.

## Slide 50: Αντιψυκτικό και ασφάλεια
Σημείωση : Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο ασφαλείας
Κάθε κατασκευαστής για κάθε προϊόν μπορεί να έχει διαφορετικές προφιαγραφές και οδηγίες ασφαλείας.
Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες

## Slide 51: Αντιψυκτικό και ασφάλεια
Σε περίπτωση κινδύνου καλέστε στο
2107793777
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 52: Αντιψυκτικό και προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Το φύλλα προδιαγραφών δίνουν πληροφορίες για
Τεχνικά στοιχεία του προϊόντος
Την εφαρμογή του προϊόντος
Μέγεθος της συσκευασίας
Και άλλες πληροφορίες

## Slide 53: Αντιψυκτικό και προδιαγραφές
Παράδειγμα
Προδιαγραφές: https://www.glysofor.de/en/pdf/Glysofor-N-Specification-EN.pdf
Βλέπετε
Την αναλογία του αντιψυκτικού και την αντιψυκτική προστασία
Τεχνικά στοιχεία όπως “Θερμική αγωγιμότητα”, “Θερμική ικανότητα”, or “πυκνότητα”
Και μια οδηγία για την εφαρμογή.

## Slide 54: Αντιψυκτικό και προδιαγραφές
Παράδειγμα
Για να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τις προδιαγραφές βρείτε τις παρακάτω πληροφορίες – μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στην επόμενη σελίδα:
Εάν έχουμε μείγμα με 60% νερό και 40%αντιψυκτικό, πόσο υψηλή είναι η προστασία από τον πάγο;
Εάν έχουμε μείγμα με 25%αντιψυκτικό και 75% νερό, πόση είναι η πυκνότητα στους 0°C
Πόσο είναι το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας του προϊόντος;
Πόσα είδη συσκευασίας διατίθενται?
Πόσο αλλάζει η θερμική αγωγιμότητα στους 40°C εάν αυξήσεις τον αντιψυκτικό από το 30% στο 50%

## Slide 55: Αντιψυκτικό και προδιαγραφές
Παράδειγμα
Σωστές απαντήσεις
- 25°C
1,044 g/cm³
- 50°C up to + 150°C
6
From 0,489 W/m*K down to 0,405 W/m*K

## Slide 56: Πρακτική εργασία: Αντιψυκτικό
Πρακτική εργασία με το αντιψυκτικό
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στην τάξη αλλά και στα πρακτικά εργαστήρια θα μάθετε
Πώς να αναμιγνύετε την άλμη
Πως να διαχειρίζεστε μια διαρροή αντιψυκτικού
Πως να μετράτε το μέρος του αντιψυκτικού στην άλμη /και την προστασία από ψύξη του μείγματος.

## Slide 57: Τέλος της ενότητας
Τώρα γνωρίζετε :
όλα τα χημικά και τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα
Να κάνετε αξιολόγηση κινδύνου και να γνωρίζετε τα μέτρα ασφαλείας
Μπορείτε να :
Αναγνωρίζετε τους κινδύνους και πως να τους αποφεύγεται
Να προτείνετε μέτρα ασφαλείας
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 58: Τέλος της ενότητας
2.3 Χημικά