## Slide 1: 3.1 Συντήρηση
BLOCK 3: Επίβλεψη και συντήρηση της εγκατάστασης των γεωθερμικών συστημάτων

## Slide 2: Στόχοι
Μέχρι το τέλος της ενότητας θα :
Γνωρίζετε ποια τμήματα απαιτούν συντήρηση
Γνωρίζετε τις βασικές διαδικασίες συντήρησης
Συντηρείτε το σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Για να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της αντλίας θερμότητας, απαιτείται η τακτική συντήρηση της. Αν και οι αντλίες θερμότητας είναι φιλικές προς τη συντήρηση, σε σχέση με τους λέβητας που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, δεν απαλλάσσονται από την απαίτηση της συντήρησης.

## Slide 4: Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Επιπροσθέτως της συντήρησης για τη λειτουργία του συστήματος , ένας άλλο βασικό στοιχείο της συντήρησης είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας για τη διασφάλιση μια αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής λειτουργίας. Η αποδοτική λειτουργία είναι και οικονομική για τον τελικό χρήστη, επιτυγχάνοντας μια καλή ετήσια απόδοση και αποφεύγοντας περιττά κόστη ηλεκτρικής ενέργειας.

## Slide 5: Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Το εύρος της συντήρησης πάντα εξαρτάται από:
Τη συσκευή και τα εξαρτήματα της + οδηγίες του κατασκευαστή
Περιβαλλοντικές επιρροές ,
Της συνήθειες του χρήστη

## Slide 6: Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Κλασσικά σημεία συντήρησης είναι
1. Οπτική επιθεώρηση των στοιχείων του συστήματος (αντλία θερμότητας, δοχείο προσωρινής αποθήκευσης, αντλίες, βαλβίδες, φίλτρα , δοχείο διαστολής κλπ)
Καταστροφές και διαρροές,
Διάβρωση
Μόλυνση
Συνδέσεις
Διαρροή λαδιών και ίχνη λαδιών

## Slide 7: Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Κλασσικά σημεία συντήρησης είναι
2. Έλεγχος κυκλώματος ψύξης για διαρροές
3. Λειτουργικός έλεγχος των υδραυλικών στοιχείων
4. Έλεγχος της πίεσης του συστήματος θέρμανσης και του δοχείου διαστολής
6. Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας

## Slide 8: Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Κλασσικά σημεία συντήρησης είναι
7. Έλεγχος ρυθμίσεων ελεγκτή, ανάγνωση των λειτουργικών δεδομένων και των σφαλμάτων 8. Έλεγχος της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών σύμφωνα και με το VDE 0701-0702
9. Λειτουργικός έλεγχος του συστήματος
10. Βελτιστοποίηση της μονάδας

## Slide 9: Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Συντήρηση αντλίας θερμότητας
Για το κύκλωμα της άλμης πρέπει να έλεγχθούν
1. Έλεγχος της συγκέντρωσης της άλμης
2. Έλεγχος του δοχείου διαστολής
3. Έλεγχος του επιπέδου της άλμης, ανέβασμα εάν χρειάζεται
4. Έλεγχος της διακόπτη πίεσης
5. Έλεγχος του φίλτρου
6. Έλεγχος της μόνωσης: συσσώρευση συμπυκνωμάτων, καταστροφή

## Slide 10: Κύκλωμα ψύξης
Το υγρό κυκλοφορίας ψύξης μεταβάλλεται ανάλογα την ταχύτητα λειτουργίας του συμπιεστή και της θερμοκρασίας εξάτμισης .
Τα ξηρά φίλτρα δεσμεύουν τη σκόνη και την υγρασία μέσω των ξηρών παραγόντων
Το γυαλί μπροστά από την βαλβίδα διαστολής χρησιμοποιείται στην οπτική επιθεώρηση
Δημιουργία φυσαλίδων ατμού σε ατελή ψύξη
Αλλαγή του χρώματος αν η συγκέντρωση του νερού είναι πολύ υψηλή → Αντικατάσταση του φίλτρου
Οι βαλβίδες χαμηλής και υψηλής πίεσης μετράνε την πίεση στην αναρρόφηση και την εκκένωση του συμπιεστή και διακόπτουν τη λειτουργία του συστήματος εάν οι πιέσεις είναι εκτός ορίων.

## Slide 11: Κύκλωμα ψύξης
Αντλία θερμότητας με επαρκές ψυκτικό υγρό.

## Slide 12: Κύκλωμα ψύξης
Αντλία θερμότητας χωρίς επαρκές ψυκτικό υγρό.

## Slide 13: Κύκλωμα ψύξης
Έλεγχος διαρροής του κυκλώματος ψύξης
Η στεγανότητα στις συνδέσεις στο κύκλωμα ψύξης είναι σημαντικό όχι μόνο για τη σωστή λειτουργία της αντλίας θερμότητας αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούνται έχουν υψηλό GWP (--> δείτε την ενότητα 2.3). Για να βεβαιώσουμε ότι δεν διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα, οι αντλίες θερμότητας ελέγχονται για διαρροές, σύμφωνα με το ψυκτικό μέσο και την ποσότητα.

## Slide 14: Κύκλωμα ψύξης
Έλεγχος διαρροής του κυκλώματος ψύξης
Υποχρεωτικός έλεγχος διαρροής σύμφωνα και με τον παρακάτω πίνακα.

## Slide 15: Κύκλωμα ψύξης
Έλεγχος διαρροής του κυκλώματος ψύξης
 Ο χειριστής του συστήματος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τα διαστήματα ελέγχων για τις διαρροές.
 Πρέπει να διασφαλίσει ότι οι έλεγχοι γίνονται από πιστοποιημένο συνεργείο.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου πρέπει να καταγραφεί.
Σε ένα τετράδιο καταγραφών που παραμένει στην εγκατάσταση
Στα έγγραφα του προμηθευτή για τουλάχιστον 5 χρόνια

## Slide 16: Κύκλωμα ψύξης
Τουλάχιστον τα παρακάτω σημεία πρέπει να καταγραφούν
1. Η ποσότητα και το είδος των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που περιέχονται
2. Η ποσότητα των αερίων που εκλυθήκαν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης , συντήρησης και επισκευής
3. Εάν τα αέρια έχουν ανακυκλωθεί
4. Ποσότητα των ανακτημένων αερίων
5. Λεπτομέρειες της επιχείρησης που εγκατέστησε, συντήρησε, επισκεύασε τον εξοπλισμό
6. Ημερομηνίες εργασιών

## Slide 17: Κύκλωμα ψύξης
Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο συνεργείο ή εταιρίες. ¨.
--> EU Κανονισμοί (EC) No. 303/2008 to (EC) No. 306/2008.
Αυτό περιλαμβάνει την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ενός ψυκτικού συστήματος σύμφωνα με τον κανονισμό.

## Slide 18: Έλεγχος των ρυθμίσεων του ελεγκτή, ανάγνωση των δεδομένων λειτουργίας και των σφαλμάτων μνήμης
Έλεγχος των ρυθμίσεων του ελεγκτή, ανάγνωση των δεδομένων λειτουργίας και των σφαλμάτων μνήμης
Εδώ παρουσιάζονται σφάλματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν – ρωτήστε το χρήστη για πιθανά προβλήματα.
Τυπικά σφάλματα αντλιών θερμότητας:
Σφάλμα υψηλής πίεσης
Σφάλμα χαμηλής πίεσης

## Slide 19: Σφάλμα υψηλής πίεσης της αντλίας θερμότητας
Σφάλμα υψηλής πίεσης της αντλίας θερμότητας
Σε περίπτωση υψηλής πίεσης , η παραγόμενη θερμότητα από τις αντλίες θερμότητας δεν μπορεί να μεταφερθεί στο σύστημα θέρμανσης.
Λόγοι για αυτό:
Η ροή του ζεστού νερού είναι πολύ χαμηλή
Η καμπύλη θερμότητας είναι πολύ ψηλά

## Slide 20: Σφάλμα υψηλής πίεσης της αντλίας θερμότητας
Σφάλμα υψηλής πίεσης της αντλίας θερμότητας
Βασικοί λόγοι:
Βαλβίδες διακοπής
Ο κυκλοφορητής είναι πολύ μικρότερος ή ελαττωματικός
Λάθος ρύθμιση της βαλβίδας υπερχείλισης

## Slide 21: Σφάλμα χαμηλής πίεσης της αντλίας θερμότητας
Σφάλμα χαμηλής πίεσης της αντλίας θερμότητας
Ένα σφάλμα χαμηλής πίεσης οφείλεται στην έλλειψη ψυκτικού στην πλευρά της πηγής θερμότητας. Μπορεί να οφείλεται στα ακόλουθα:
Ανεπαρκής παροχή θερμότητα από την πηγή θερμότητας
Διαρροή στο κύκλωμα ψύξης

## Slide 22: Δοκιμή της ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701-0702
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των αντλιών θερμότητας πρέπει να ελέγχεται.
Ο έλεγχος (VDE 0701-0702) μπορεί να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό
Notes: Pic shutterstock

## Slide 23: Δοκιμή της ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701-0702
Μέτρηση της αντίστασης του αγωγού προστασίας
Μέτρηση της αντίσταση μόνωσης
Μέτρηση για διαρροή (ρεύμα στον αγωγό προστασίας και /ή στο ρεύμα επαφής)
Οπτική επιθεώρηση
Πολύ Χαμηλή τάση προστασίας
Έλεγχος στο σφίξιμο των επαφών
Περαιτέρω έλεγχοι σύμφωνα με τον κατασκευαστή
Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να καταγράφονται. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται στη συσκευή

## Slide 24: Βελτιστοποίηση της εγκατάστασης
Για να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας, τρία μεγέθη είναι βασικά σε όρους τεχνολογίας ελέγχου
- Ρύθμιση της καμπύλης θερμότητας
- Ρύθμιση της υστέρησης
- Ρύθμιση των ορίων θερμοκρασίας

## Slide 25: Καμπύλη θερμότητας
Η καμπύλη θερμότητας περιγράφει τη σχέση μεταξύ της εξωτερικής θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας ροής του κυκλώματος θερμότητας
Flow temperature in °C
Outside temperature in °C
Parallel shift
Steepness
Notes: Bild: gemeinfrei

## Slide 26: Καμπύλη θερμότητας
Στο παράδειγμα μας, η θερμοκρασία ροής πρέπει να είναι 30°C με εξωτερική θερμοκρασία στους 10°C.
Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει, η θερμοκρασία ροής αυξάνεται για να έχει επαρκή θερμότητα ο χώρος.
Flow temperature in °C
Outside temperature in °C
Parallel shift
Steepness
Notes: Bild: gemeinfrei

## Slide 27: Καμπύλη θερμότητας
Παράμετροι καμπύλης θερμότητας
Κλίση
Η κλίση καθορίζει σε ποιο βαθμό η εξωτερική θερμοκρασία προκαλεί μια αλλαγή στη θερμοκρασία ροής.
Μια τιμή 1.2 σημαίνει ότι μια αλλαγή στην εξωτερική θερμοκρασία ενός 1 K προκαλεί μια μέση αλλαγή 1.2 K στην θερμοκρασία ροής.
Η κλίση εξαρτάται από το σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιείται και τις απαιτήσεις των χώρων.
Τυπικές τιμές για συμβατική θέρμανση είναι 1,5
Τυπικές τιμές για ενδοδαπέδια θέρμανση είναι 0.5
.

## Slide 28: Καμπύλη θερμότητας
Παράμετροι καμπύλης θερμότητας
Παράλληλη μετατόπιση
Με την παράλληλη μετατόπιση, το επίπεδο της θερμοκρασίας ροής μπορεί να επηρεαστεί από την καμπύλη θερμότητας.

## Slide 29: Καμπύλη θερμότητας
Παράμετροι καμπύλης θερμότητας
Η βέλτιστή ρύθμιση της καμπύλης θερμότητας παίζει καθοριστικό ρόλο για την απόδοση του συστήματος της αντλίας θερμότητας.
Είναι γνωστό ότι, η αντλία θερμότητας δουλεύει ενεργειακά πιο αποδοτικά εάν η θερμοκρασία μεταβάλλεται στο σύστημα απόρριψης θερμότητας είναι όσο το δυνατό χαμηλότερη.

## Slide 30: Καμπύλη θερμότητας
Παράμετροι καμπύλης θερμότητας
Η καμπύλη θερμότητας σχετίζεται άμεσα με την επιθυμητή θερμοκρασία του δωματίου. Μια ρύθμιση είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει φτάσει η θερμοκρασία στο δωμάτιο στα επιθυμητά επίπεδα.
Η ρύθμιση της καμπύλης θερμότητας είναι μια δια δραστική διαδικασία που δεν πρέπει να γίνει μόνο κατά την εκκίνηση, αλλά πρέπει να βελτιστοποιείται κατά την διάρκεια της συντήρησης.

## Slide 31: Καμπύλη θερμότητας
Παράμετροι καμπύλης θερμότητας
Επίδραση των ρυθμίσεων στις θερμοκρασίες του δωματίου
Εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλή : ανεβάστε το επίπεδο
Εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλή , ειδικά κατά τις κρύες ημέρες : αυξήστε την κλίση
Εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλή κατά την περίοδο της μετάβασης, αλλά επαρκής για τις κρύες ημέρες: αυξήστε το επίπεδο και μειώστε την κλίση.
Εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ υψηλή κατά την περίοδο της μετάβασης, αλλά επαρκής για τις κρύες ημέρες: μειώστε το επίπεδο και αυξήστε την κλίση.

## Slide 32: Καμπύλη θερμότητας
Παράμετροι καμπύλης θερμότητας
- Ο τρόπος για τη βέλτιστη καμπύλη θερμότητας
Πρέπει να ελεγχθεί και να εκτιμηθεί η θερμοκρασία για κάθε δωμάτιο ξεχωριστά σε μια περίοδο αρκετών ημερών. Είμαι προτιμότερο να αλλάζουν πάντα οι παράμετροι ξεχωριστά και όχι περισσότερο από το 10% της τιμής ή σε ξεχωριστά βήματα ενός βαθμού 1 °C. Εάν είναι εφικτό, θα πρέπει να κάνετε περαιτέρω αλλαγές στην καμπύλη θερμότητας σε μέρες με συγκρίσιμες θερμοκρασίες.
Για τους χρήστες με τεχνολογικό ενδιαφέρον , θα ήταν χρήσιμο να εμπλακούν στην συνεχή ρύθμιση των παραμέτρων.
Θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ρυθμίσεις βήμα βήμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα ώστε να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα.

## Slide 33: Υστέρηση
Η υστέρηση των αντλιών θερμότητας
Η υστέρηση είναι όρος στην φυσική και σημαίνει ότι μια καθυστερημένη αλλαγή στη δράση λαμβάνει χώρα μετά την αλλαγή της αιτίας.
Για τον έλεγχο της θέρμανσης , αυτό σημαίνει ότ μια μεταβολή στη θερμοκρασία προκαλεί το άνοιγμα ή το κλείσιμο της αντλίας θερμότητας. Αυτή η εναλλαγή γίνεται σε συγκεκριμένα διαστήματα.

## Slide 34: Υστέρηση
Η υστέρηση των αντλιών θερμότητας
Παράδειγμα
Η επιθυμητή θερμοκρασία από την αντλία θερμότητας είναι 30°C. Αν ο αισθητήρας θερμότητας δείξει χαμηλότερη τιμή , η αντλία ξεκινάει, αν δείξει μεγαλύτερη θερμοκρασία η αντλία σταματάει.
Για να αποτρέψουμε η αντλία να κάνει συνεχώς εναλλαγές στην κατάσταση της γύρω από τους 30°C, ορίζεται μια υστέρηση που καθορίζει το σημείο στο οποίο η θερμοκρασιακή απόκλιση ανοίγει και κλείνει την αντλία.

## Slide 35: Υστέρηση
Η υστέρηση των αντλιών θερμότητας
Παράδειγμα
Αν έχει οριστεί υστέρηση στους 4 K και ο στόχος της θερμοκρασίας στο χώρο είναι 30°C, η αντλία θερμότητας θα ανοίξει στους 28°C και θα κλείσει στους 32°C
Η διαφορά μεταξύ 32°C και 28°C είναι 4K
Σε αυτή την περίπτωση είναι μια θερμοκρασιακή υστέρηση

## Slide 36: Υστέρηση
Η υστέρηση των αντλιών θερμότητας
Εναλλακτικά, οι περισσότερες αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν την υστέρηση της ενεργειακής ολοκλήρωσης σαν μεταβλητή χειρισμού.
Η τιμή δίνεται σε μονάδες λεπτών.
Μια ρύθμιση της υστέρησης στα 80 λεπτά-βαθμών σημαίνει ότι η αντλία θερμότητας ανοίγει όταν το γινόμενο «80λεπτά * Κ» πέσει κάτω από συγκεκριμένη θερμοκρασία.

## Slide 37: Υστέρηση
Η υστέρηση των αντλιών θερμότητας
Παράδειγμα
Αν η υστέρηση είναι 80 μονάδες λεπτών και ο θερμοκρασιακός στόχος οι 30°C, η αντλία θερμότητας ξεκινάει εάν
- 80 λεπτά στους 29°C --> 30°C - 29°C = 1K // 1K *80 min = 80 min * K
- 40 λεπτά στους 28°C --> 30°C - 28°C = 2K // 2K * 40 min = 80 min * K
- 10 λεπτά στους 22°C --> 30°C - 22°C = 8K // 8K * 10 min = 80 min * K

## Slide 38: Υστέρηση
Η υστέρηση των αντλιών θερμότητας
Ο διαφορετικές ρυθμίσεις της υστέρησης έχουν σαν αποτέλεσμα
Μικρή υστέρηση: Το πλεονέκτημα είναι ο ακριβής έλεγχος. Μειονέκτημα : πολύ συχνές εναλλαγές κατάστασης
Μεγάλη υστέρηση:Το πλεονέκτημα είναι σπάνια εναλλαγή κατάστασης. Το μειονέκτημα είναι ανακριβής έλεγχος.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την αντλία θερμότητας. Από τη μία , ακριβής έλεγχος σημαίνει μικρές αποκλίσεις θερμότητας ; Από την άλλη , οι συχνές εναλλαγές πρέπει να αποφεύγονται γιατί είναι αντιαποδοτικές φορτώνουν την αντλία με μεγάλα φορτία.

## Slide 39: Υστέρηση
Η υστέρηση των αντλιών θερμότητας
Μπορεί να καθοριστεί μια βέλτιστη υστέρηση σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπορεί να ληφθεί υπόψη το μέγεθος του δοχείου προσωρινής αποθήκευσης , το οποίο είναι ικανό να ρυθμίζει τις θερμοκρασιακές απαιτήσεις του συστήματος θέρμανσης.
Είναι σχετικό το μέγεθος της αντλίας θερμότητας με απαιτούμενο φορτίο θέρμανσης του κτιρίου. Εάν η αντλία θερμότητας είναι πολύ μεγάλη, κάνει συχνότερες εναλλαγές και μια μεγαλύτερη υστέρηση μπορεί να το αντισταθμίσει αυτό.
Η κατάλληλη ρύθμιση είναι ένα συνεχόμενο θέμα ,παρόμοιο με αυτό της καμπυλης θερμότητας.

## Slide 40: Οριακή θερμοκρασία θέρμανσης
Οριακή θερμοκρασία θέρμανσης
Κάθε κτίριο έχει μια οριακή θερμοκρασία η οποία δείχνει τη μέση εξωτερική θερμοκρασία πάνω από την το κτίριο δε χρειάζεται να συνεχίζει να θερμαίνεται από το σύστημα θέρμανσης.
Εάν αυτό έχει ρυθμιστεί λάθος στην αντλία θερμότητας θα υπάρχει πρόβλημα στη θέρμανση του κτιρίου.
Σε αυτό το μάθημα της συντήρησης οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν και να ξαναρυθμιστούν αν χρειάζεται.

## Slide 41: Ρυθμίσεις ζεστού νερού
Ρυθμίσεις ζεστού νερού
Εάν παρέχεται και ζεστό νερό χρήσης από την αντλία θερμότητας ,οι απαιτήσεις για βελτιστοποίηση εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.
Ελέγξτε εάν
- Εάν οι θερμοκρασίες φόρτισης του δοχείου αποθήκευσης είναι μεγαλύτερες
- Έχει νόημα ο κύκλος φόρτισης
Notes: Pic shutterstock

## Slide 42: Συγκέντρωση της άλμης
Μέτρηση συγκέντρωσης της άλμης
Με τη βοήθεια του διαθλασιομέτρου μπορεί να μετρηθεί η συγκέντρωση της άλμης
Η επιθυμητή τιμή (π.χ . 25%) πρέπει να τηρείται
Πολύ υψηλή συγκέντρωση--> δυσμενείς
Ιδιότητες της ροή + δυσμενής σταθερότητας της θερμότητας
Πολύ χαμηλή συγκέντρωση --> δεν διασφαλίζεται η ψυκτική ικανότητα
Notes: Pic shuttertstock

## Slide 43: Το κύκλωμα της άλμης
Έλεγχος του δοχείου διαστολής
Έλεγχος του διακόπτη πίεσης
Έλεγχος του φίλτρου
Notes: Pic shutterstock

## Slide 44: Συγκέντρωση της άλμης
Έλεγχος των επιπέδων της άλμης, ανεβάστε τη συγκέντρωση εάν χρειάζεται
Έλεγχος μόνωσης : Συσσώρευση συμπυκνωμάτων, ζημιά
Notes: Pic shutterstock

## Slide 45: Συγκέντρωση της άλμης
Μέτρηση της άλμης
Ένα η πλήρωση είναι ανεπαρκής ,πρέπει να ξανά πληρωθεί άλμη.
Με προσοχή στη συγκέντρωση του μίγματος
Notes: Pic shutterstock

## Slide 46: Συμπεράσματα
Τέλειωσε η ενότητα και τώρα μπορείτε:
Να γνωρίζετε ποια τμήματα απαιτούν συντήρηση
Να γνωρίζετε τις βασικές διαδικασίες συντήρησης
Να συντηρείτε το σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες

## Slide 47: Τέλος της ενότητας
3.1 Συντήρηση