## Slide 1: MODUL 1: EINFÜHRUNG IN DIE PHOTOVOLTAIK-TECHNIK
Technologisches Bildungsinstitut Kreta
Grundlagen der Solartechnik verstehen

## Slide 2: Modulziele
Am Ende dieser Einheit werden Sie:
  die grundlegenden Konzepte von solar verknüpften Themen verstehen
  vertraut mit den neuesten Photovoltaik-Technologien sein
  den Einsatz aller Komponenten in einem PV-System verstehen
  elektrische Messungen in realen PV-Systemen durchführen können
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Sonneneinstrahlung - Sonnenkonstante
Seit Milliarden von Jahren produziert die Sonne Energie durch Kernfusion, die bei Temperaturen von rund 15 Millionen Grad Celsius Wasserstoffkerne in Heliumkerne umwandelt
Die freigesetzte Energie wird in Form von Strahlung in den Raum abgegeben
Die Sonne strahlt kontinuierlich eine Menge von 3,845∙1026 W in alle Richtungen aus, von denen die Erde nur einen kleinen Teil erhält
Am Standort Erde haben wir eine Bestrahlungsstärke von 1367W/m², die als Solarkonstante Gsc bezeichnet wird
Gsc bezeichnet die Bestrahlungsstärke außerhalb der Erdatmosphäre

## Slide 4: Spektrum außerhalb und innerhalb der Atmosphäre
Spektrale Bestrahlungsstärke in W/(m² x nm)
AM 0 - Spektrum außerhalb der Atmosphäre
Schwarzkörperspektrum (T = 5778 K)
AM 1.5 Spektrum innerhalb der Atmosphäre
Wasserdampfaufnahme
sichtbar
Wellenlänge in nm

## Slide 5: Durchschnittliche Sonneneinstrahlung auf der sonnenzugewandten Fläche der Erde
Erde

## Slide 6: Einfluss der Atmosphäre auf die extraterrestrische Sonneneinstrahlung
Atmosphäre
Extraterrestrische Strahlung (I₀)
1,6-11% verstreut sich
im Weltraum
Absorbiert
11-30%
auf die Erde gestreut
5-26% (Diffuse Isolierung)
Erdoberfläche
Reflektiert
(albedo)
Ebene senkrecht zu
den Sonnenstrahlen
Horizontale Ebene
direkt zur Erde
83-33% Strahlisolation

## Slide 7: Luftmasse (AM)
Das Spektrum ändert sich beim Durchgang durch die Atmosphäre.
Je länger der Weg des Lichts, desto größer ist die Wirkung
AM 1.5: Das Licht hat die 1,5-fache Entfernung im Vergleich zum vertikalen Weg durch die Atmosphäre zurückgelegt
Bei einem bekannten Zenitwinkel θz der Sonne gibt der AM-Wert an:
Das Standardspektrum zur Messung von Solarmodulen hat sich bei der Ankunft im Frühjahr und Herbst im AM 1,5 Spektrum etabliert und kann als durchschnittliches Jahresspektrum betrachtet werden

## Slide 8: Arten der Sonneneinstrahlung
Die Sonneneinstrahlung ist die von der Sonne empfangene Leistung pro Flächeneinheit und wird in W/m² gemessen
direkte horizontale Bestrahlung (BHI): Wird verwendet, um die Bestrahlungsstärke zu beschreiben, die auf einer geraden Linie von der Sonne bis zur Erdoberfläche verläuft
Diffuse Bestrahlungsstärke (D): Anteil der Globalstrahlung, der durch die Streuung des Lichts in der Atmosphäre entsteht
Globale Bestrahlungsstärke (G): Summe aus direkter und diffuser Bestrahlungsstärke: G = BHI + D
An einem klaren Sommertag ist es möglich, auf einer Fläche
senkrecht zur Sonneneinstrahlung einen Globalstrahlungswert von
G = 1000 W/m² zu messen
Die globale Bestrahlungsstärke an einer bestimmten Oberfläche wird mit dem Pyranometer per Pyranometer gemessen (siehe Abb. rechts)

## Slide 9: Arten der Sonneneinstrahlung
Die diffuse Bestrahlungsstärke kann mit einem Pyranometer mit Schattierring oder Scheibe gemessen werden:
Die direkte Bestrahlungsstärke kann mit einem Pyrheliometer gemessen werden:

## Slide 10: Station zur Messung aller Arten von Sonneneinstrahlung

## Slide 11: Arten der Sonneneinstrahlung auf einer betitelten Fläche
Auf einer Fläche gibt es neben dem Strahl (oder der direkten) und der diffusen Strahlung noch eine weitere Komponente: die vom Boden reflektierte Strahlung.
Der Wert der reflektierten Strahlung hängt von der Globalstrahlung G, dem Neigungswinkel β, der benannten Oberfläche und der Reflexion des Bodenmaterials (das auch Albedo genannt wird) ab.
Boden
Direkte
Strahlung
Diffuse Strahlung
Reflektierte
Strahlung
Geneigter Solaranlage

## Slide 12: Sonneneinstrahlung an einem sonnigen und einem bewölkten Tag
Die Sonneneinstrahlung ist die von der Sonne empfangene Energie pro Flächeneinheit und wird gemessen in Wh/m2 oder kWh/m2
Zeit in Stunden
Zeit in Stunden
Sonniger Sommer-Tag
Bewölkter Sommer-Tag
Strahlung
Strahlung

## Slide 13: Berechnung der täglichen Sonneneinstrahlung aus der Bestrahlungsstärke
Im typischen Fall der Kenntnis von mittleren Stundenwerten der Sonneneinstrahlung (in W/m2), kann die tägliche Sonneneinstrahlung (in Wh/m2) durch Summierung der Strahlungswerte berechnet werden
In der folgenden Grafik ist das Ergebnis der täglichen Summierung 6708 Wh/m2 = 6.708 kWh/m2
Stunde des Tages

## Slide 14: Globale horizontale Bestrahlungsstärke - Europa

## Slide 15: Auslegung der Photovoltaikmodule - Standard Testbedingungen (STC)
Die Leistung eines Photovoltaikmoduls (PV) wird gemäß den Standard-Testbedingungen (STC) gemessen und durch drei Randbedingungen definiert:
Volle Sonneneinstrahlung (G=GSTC=1000 W/m2)
  Die Temperatur des Solarmoduls entspricht 25°C
  Standard-Lichtspektrum AM 1.5
Die Kapazität des PV-Moduls unter diesen Bedingungen ist die Nennleistung des Moduls
Sie wird in Watt-Peak angegeben (Wp), wie sie tatsächlich die Spitzenleistung des Moduls unter optimalen Bedingungen beschreibt

## Slide 16: Berechnung des Sonnenstandes
Die Erde dreht sich um die Sonne in einer elliptischen Ebene
Die Neigung der Erddrehachse in Bezug auf die Ekliptikebene verursacht die vier Jahreszeiten
Sommer
Sonnen-
wende
Juni 21
Ekliptik-
ebene
Frühlings-
Tagundnachtgleiche
März 21
Winter
Sonnen-
Wende
Dez 21
Herbst-
Tagund-
Nacht-
gleiche
Sept 21

## Slide 17: Sonnenwinkel
Die Position der Sonne in Bezug auf eine Ebene (z.B. PV) wird durch mehrere Winkel beschrieben:
Breitengrad φ
Sonnendeklination δ
Stundenwinkel ω
Steigung β
Einfallswinkel θ
Oberflächen-Azimutwinkel γ
Zenitwinkel θz
Sonnenhöhenwinkel αs
Azimutwinkel der Sonne γs

## Slide 18: Breitengrad und Sonnenneigung
Der Breitengrad φ ist die Winkelposition nördlich oder südlich des Äquators (nördlich = positiv) - variiert zwischen ± 90° und hängt von der Position ab
Wenn wir eine fixierte Erde und eine Sonne, die sich auf und ab bewegt, betrachten, wird der Winkel zwischen Sonne und Äquator als Sonnendeklination bezeichnet δ (Nord = positiv) - variiert zwischen ± 23,45° und ist abhängig vom Tag des Jahres

## Slide 19: Schematische Darstellung der grundlegenden Sonnenwinkel auf einer Fläche
Zenit
Normale
bis horizontale Oberfläche

## Slide 20: Theoretisch Optimaler Neigungswinkel eines Kollektors
Wenn ein nach Süden ausgerichteter Kollektor auf der Erdoberfläche in einem Winkel gekippt wird, der dem lokalen Breitengrad φ entspricht, ist dieser Neigungswinkel des Kollektors parallel zur Erdachse
Bei einer Tagundnachtgleiche, bei der die Sonne direkt über dem lokalen Meridian (Sonnenmittag) steht, treffen die Sonnenstrahlen auf den Kollektor im bestmöglichen Winkel, d.h. sie stehen senkrecht zur Kollektorfläche
Zu anderen Zeiten des Jahres ist die Sonne für den normalen Einfall etwas hoch oder etwas niedrig, aber im Durchschnitt scheint es ein guter Neigungswinkel zu sein

## Slide 21: Globalstrahlung und Solarstrompotenzial für horizontal montierte Photovoltaikmodule in Griechenland

## Slide 22: Globales Einstrahlungs- und Solarstrompotenzial für optimal geneigte Photovoltaikmodule in Griechenland

## Slide 23: Variation der Strahlung

## Slide 24: Minimaler und maximaler Jahreswinkel der Sonne (Nordhalbkugel)
In der nördlichen Hemisphäre geht die Sonne im Osten auf, kulminiert im Süden und geht im Westen unter
Im Sommer ist der Nordpol zur Sonne geneigt, sodass eine große Sonnenhöhe, bezeichnet als αs , existiert
Die maximale Sonnenhöhe as_max (am Sonnenmittag) findet bei der Sommersonnenwende (21. Juni) statt und kann wie folgt bestimmt werden:
as_max = 113.5° – φ , wobei φ die Breite des ausgewählten Standorts beschreibt
Für die Wintersonnenwende (21. Dezember) geschieht genau das Gegenteil, da die Erdachse von der Sonne wegfällt und es daher nur eine Mittagssonne gibt:
as_min = 66.5° – φ
In Bezug auf die Sonneneinstrahlung geschieht in der südlichen Hemisphäre genau das Gegenteil: Die maximale Sonnenhöhe findet zur Wintersonnenwende statt, während die minimale Sonnenhöhe zur Sommersonnenwende stattfindet

## Slide 25: Sonnenweggeometrie für die nördliche Hemisphäre und den Äquator

## Slide 26: Optimale Neigung für ein Photovoltaikmodul mit Festwinkelmontage
Theoretisch sollte der optimale Neigungswinkel das ganze Jahr über gleich der Breite des Standortes sein
Da jedoch für ein Land der nördlichen Hemisphäre die Sonneneinstrahlung im Sommer höher ist als im Winter, sollte der optimale Neigungswinkel für die maximale jährliche Einstrahlung kleiner sein als der Breitengrad des Standorts (für Griechenland: 7-10° niedriger)
Während der Sommersaison sollte der optimale Neigungswinkel für Griechenland etwa 10-15° niedriger sein als der Breitengrad des Standortes
In der Wintersaison sollte der optimale Neigungswinkel für Griechenland etwa 10-15° höher sein als der Breitengrad des Standortes
Wenn in diesem Fall der Reflexionsgrad (Albedo) des Grundmaterials signifikant ist (z.B. Schnee), ist eine noch höhere Steigung erforderlich
Die optimale Ausrichtung (Azimut) des Moduls ist südlich, während die Abweichung von 20°-30° vom Süden wenig Einfluss auf die jährlich gesammelte Energie hat

## Slide 27: Sonnenpfade der Tagesbewegung (Budapest)

## Slide 28: Sonnenpfaddiagramme
Sonnenpfaddiagramme liefern Informationen über die Platzierung der Sonne im Laufe des Jahres
Sie zeigen den Sonnenhöhenwinkel bezogen auf den Sonnenazimutwinkel für einen bestimmten Standort
Sie haben auch eine sehr praktische Anwendung, wenn es darum geht, Schattierungsmuster an einem Standort vorherzusagen
Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt bei PVs, die sehr schattenempfindlich sind
Die Hindernisse (Bäume, Gebäude und andere Hindernisse entlang des Südhorizonts) werden durch Skizzieren ihrer Azimut- und Höhenwinkel eingefügt
Abschnitte des Sonnenpfaddiagramms, die von den Hindernissen abgedeckt sind, geben Zeiträume an, in denen die Sonne hinter dem Hindernis steht und der Standort beschattet wird
Sonnenpfaddiagramme für einen bestimmten Standort sind erhältlich bei: http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html

## Slide 29: Sonnenweg-Diagramm für einen bestimmten Breitengrad

## Slide 30: Sonnenwegdiagramm mit überlagerten Hindernissen

## Slide 31: Mittlere monatliche Bestrahlungsstärke auf horizontaler Ebene für verschiedene Orte (kWh/(m2∙d))

## Slide 32: Breiten- und Längengrad für eine Reihe von griechischen Standorten (1/2)

## Slide 33: Breiten- und Längengrad für eine Reihe von griechischen Standorten (2/2)

## Slide 34: Gesamte monatliche Bestrahlungsstärke für verschiedene Neigungswinkel und Orientierungen (kWh/m2) – Südgriechenland (Heraklion)

## Slide 35: Gesamte monatliche Bestrahlungsstärke für verschiedene Neigungswinkel und Orientierungen (kWh/m2) – Zentralgriechenland (Athen)

## Slide 36: Gesamte monatliche Bestrahlungsstärke für verschiedene Neigungswinkel und Orientierungen (kWh/m2) – Südgriechenland (Salonica)
Daten für andere griechische Standorte finden Sie unter:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/files/TOTEE_20701-3_2010_TEE_3nd_Edition.pdf

## Slide 37: Einführung in die Photovoltaik
Die photovoltaische (PV) Nutzung der Sonnenenergie besteht darin, direkt abgestrahltes Licht in Strom umzuwandeln
Diese Energieumwandlung erfolgt mit PV-Modulen oder Modulen aus Solarzellen
Solarzellen bestehen aus halbleitenden Materialien
Obwohl jede Lichtquelle in Strom umgewandelt werden kann, da die Sonne die intensivste Quelle in unserer Umwelt ist, ist die Produktion unter Sonnenlicht immer besser
Solarzellen und PV-Module erzeugen Strom aus Gleichstrom (DC), wie Batterien, und nicht aus dem Wechselstrom (AC) des Netzes
Um Geräte in Wechselstrom zu versorgen oder an das Netz anzuschließen und Strom aus PV-Energie einzuspeisen, sind daher DC/AC-Wandler erforderlich, die Wechselstrom aus Gleichstrom erzeugen (Wechselrichter)
Die PV-Stromerzeugung hängt hauptsächlich von der Sonneneinstrahlung und der Temperatur der Solarzellen ab
Auf jährlicher Basis wird die Stromproduktion eines 1 kWp Die PV-Anlage kann von 500 kWh (Nordeuropa) bis über 1500 kWh (Südeuropa) variieren

## Slide 38: Photovoltaisches Solarstrompotenzial in europäischen Ländern

## Slide 39: Wichtigste Solarzellentechnologien
1. Generation- oder kristalline Silizium(c-Si)-Solarzellen, einschließlich:generation or crystalline silicon (c-Si) solar cells, including:
  Monokristallines Silizium (mono-Si)
  Polykristallines Silizium (Poly-Si)
2. Generation- oder Dünnschichtsolarzellen, einschließlich:
  Amorphes Silizium (a-Si)
  Cadmiumtellurid (CdTe);
  Kupfer-Indium-Selenid (CIS) oder Kupfer-Indium-Gallium-Selenid (CIGS)
Andere Technologien, einschließlich:
  Multifunktionszellen, die zunehmend in Konzentrator-Photovoltaiksystemen (CPV) eingesetzt werden.
  Farbstoffsensibilisiert
  Organisch/Polymer
  Perowskit

## Slide 40: Monokristalline Silizium-Solarzellen
Monokristalline Silizium (Mono-Si) PV-Module sind eine der ältesten und zuverlässigsten Möglichkeiten, Strom aus Sonnenenergie zu erzeugen
Jede Solarzelle wird aus einem einzigen Siliziumkristall in einem recht komplizierten Herstellungsprozess produziert
Der Wirkungsgrad der PV-Module liegt etwa zwischen 15%-20%, während im Labor Wirkungsgrade von bis zu 24,4% gemessen wurden
Ihre Lebensdauer kann 25-30 Jahre überschreiten
Die typische Farbe der Mono-Si-Solarzelle ist schwarz oder irisierend blau
Ihre Kosten wurden in den letzten zehn Jahren deutlich gesenkt

## Slide 41: Polykristalline Silizium-Solarzellen
Bis vor kurzem stellten polykristalline Silizium-(Poly-Si)-Module die PV-Technologie mit dem höchsten Weltmarktanteil dar (mehr als 60% im Jahr 2017). In den kommenden Jahren dürften jedoch monokristalline Silizium (Mono-Si)-Module den Markt dominieren.
Der Produktionsprozess ist einfach, kostengünstig und reduziert den Siliziumabfall im Vergleich zu Einkristallplatten
Dadurch sind ihre Kosten im Vergleich zu Mono-Si bisher geringer und die Zuverlässigkeit nicht beeinträchtigt.
Der Wirkungsgrad der PV-Module liegt zwischen 13%-16% (im Labor wurden Wirkungsgrade von bis zu 20% gemessen) aufgrund ihrer geringeren Siliziumreinheit, was bedeutet, dass sie bei gleicher installierter Leistung etwas mehr Fläche benötigen als Mono-Si.
Ihre Farbe ist blau gesprenkelt, da in einer Solarzelle mehrere Kristalle vorhanden sind.

## Slide 42: Effizienzvergleich von Technologien

## Slide 43: Hierarchie der kristallinen Silizium-PV-Systeme

## Slide 44: Prozentsatz der PV-Technologie an der globalen Jahresproduktion
Year 2017 production: poly-Si 60.8 GWp, mono-Si 32.2 GWp, thin-film 4.5 GWp

## Slide 45: Neue Trends im Markt - Bifacial-Module

## Slide 46: Neue Trends im Markt - Halb- und Viertelzellen

## Slide 47: Neue Trends im Markt - Verschiedene Modulgrößen

## Slide 48: Neue Trends im Markt - maximale Spannung von 1500V

## Slide 49: Neue Trends im Markt - Tracking-Systeme

## Slide 50: Zweite Generation von Solarzellen: Dünnfilme
Eine Dünnschichtsolarzelle wird hergestellt, indem eine oder mehrere dünne Schichten aus Photovoltaikmaterial auf ein Substrat wie Glas, Kunststoff oder Metall aufgebracht werden
Dünnschichtsolarzellen werden in verschiedenen Technologien kommerziell eingesetzt, darunter in folgenden Bereichen :
  Amorphes Silizium (a-Si)
  Cadmiumtellurid (CdTe)
  Kupfer-Indium-Selenid (CIS) oder Kupfer-Indium-Gallium-Selenid (CIGS)
In diesen Solarzellen ist die Schichtdicke wesentlich geringer als bei herkömmlichen kristallinen Silizium(c-Si)-Solarzellen der 1. Generation
Dadurch sind Dünnschichtzellen flexibel und gewichtsreduziert
Sie werden in gebäudeintegrierten PVs und als semitransparentes PV-Verglasungsmaterial eingesetzt, das auf Fenster laminiert werden kann
Weitere kommerzielle Anwendungen sind starre Dünnschichtsolarzellen (zwischen zwei Glasscheiben angeordnet) in einigen der weltweit größten Photovoltaik-Kraftwerke

## Slide 51: Marktanteil der Dünnschichttechnologien

## Slide 52: Solarzellen aus amorphem Silizium
Amorphe Silizium (a-Si)-Solarzellen bieten niedrige Kosten und einfache Herstellung
Sie können in einer Vielzahl von Formen und Größen hergestellt werden
Die typischen Wirkungsgrade liegen zwischen 6% und 10%: Das bedeutet, dass sie bei gleicher Leistung im Vergleich zu kristallinen Silizium (c-Si)-Modulen deutlich mehr Fläche und höhere Installationskosten benötigen
Ihre Leistung bei schwachem oder diffusem Licht ist oft besser als bei c-Si-Modulen
Außerdem werden sie weniger von hohen Temperaturen beeinflusst
Ihre Effizienz sinkt in den ersten sechs Monaten des Betriebs deutlich um etwa 10-30% und stabilisiert sich dann
Die erwartete Lebensdauer amorpher Zellen ist kürzer als die Lebensdauer kristalliner Zellen (typischerweise 15-25 Jahre), obwohl es schwierig ist zu bestimmen, wie viel kürzer sie sind, zumal sich die Technologie weiterentwickelt

## Slide 53: Cadmium-Tellurid-Solarzellen
Cadmiumtellurid (CdTe) PV ist die einzige Dünnschichttechnologie mit geringeren Kosten als herkömmliche Solarzellen aus kristallinem Silizium in Multi-Kilowatt-Systemen
CdTe PV hat den geringsten CO2-Fußabdruck, den geringsten Wasserverbrauch und die kürzeste Energierückgewinnungszeit (d.h. die Zeitspanne, die eine PV-Anlage benötigt, um die gleiche Energiemenge zu erzeugen, die für ihre Herstellung und Installation verwendet wurde) aller Solartechnologien - kann an bestimmten Standorten weniger als ein Jahr betragen
Der Wirkungsgrad der PV-Module kann 15% übersteigen
CdTe Module haben den größten Marktanteil aller Dünnschichttechnologien
Wesentliche Nachteile dieser Technologie liegen in der Toxizität von Cadmium und der Seltenheit von Tellur

## Slide 54: Kupfer-Indium (Gallium) Selenid - CI(G)S Solarzellen
  Kupfer-Indium-Selenid (CIS) oder Kupfer-Indium-Gallium-Selenid (CIGS) Solarzellen
  Obwohl CI(G)S-Zellen in der Regel Cadmium enthalten, ist die Konzentration im Vergleich zu Cadmiumtellurid-Zellen deutlich geringer
  Der Wirkungsgrad der PV-Module kann 15% übersteigen
  Bislang können ihre Preise nicht mit polykristallinen oder Cadmium-Tellurid-Solarzellen konkurrieren
  Es wird jedoch erwartet, dass die CI(G)S-Technologie in den kommenden Jahren erhebliche Fortschritte bei der wirtschaftlichen Produktion von Dünnschichtmodulen machen wird

## Slide 55: Konzentrator-Solarzellen
Concentrator Photovoltaics (CPVs) verwenden Fresnellinsen oder Parabolspiegel, um das Sonnenlicht auf kleine aber hocheffiziente Mehrfachsolarzellen zu konzentrieren
Konzentratorsysteme können nur direkte Strahlung verwenden - diffuse Strahlung kann nicht auf der Solarzelle gebündelt werden
Darüber hinaus verwenden CPV-Systeme fast immer Solar-Tracker und manchmal auch ein Kühlsystem, um ihren Wirkungsgrad weiter zu erhöhen
CPVs halten den Rekord für höchste momentane Effizienz: 46% im Jahr 2015

## Slide 56: Beispiele für Konzentratorsysteme

## Slide 57: Photovoltaisch thermische Hybrid-Sonnenkollektoren
Photovoltaisch thermische (PV/T) Hybrid-Sonnenkollektoren sind Systeme, die Sonnenstrahlung in thermische und elektrische Energie umwandeln
Diese Systeme kombinieren eine Solarzelle, die Sonnenlicht in Strom umwandelt, mit einem Solarthermiekollektor, der die verbleibende Energie auffängt und Abwärme aus dem PV-Modul ableitet und somit insgesamt energieeffizienter ist als eine Solar-PV oder solarthermische Anlage allein
Obwohl dies eine effektive Methode ist, führt sie dazu, dass die thermische Komponente im Vergleich zu einem Solarthermiekollektor zu wenig leistet
Eine Reihe von PV/T-Kollektoren in verschiedenen Kategorien sind im Handel erhältlich und können in die folgenden Kategorien unterteilt werden:
  PV/T Flüssigkeitssammler
  PV/T Luftkollektor
  PV/T Flüssigkeits- und Luftsammler
  PV/T-Konzentrator (CPVT)
  Ihre Kosten sind hoch und ihre Nutzung ist begrenzt, wenn Strom und Wärme benötigt werden, verbunden mit erheblichen Einschränkungen des Installationsbereichs

## Slide 58: Photovoltaisches thermisches Hybridsystem

## Slide 59: I-V- und P-V-Charakteristik einer Solarzelle (MPP: Maximum Power Point)

## Slide 60: Messung der Leerlaufspannung eines PV-Moduls mit einem Multimeter

## Slide 61: Messen des Kurzschlussstroms eines PV-Moduls mit einem Multimeter

## Slide 62: Einstrahlungsabhängigkeit von VOC und ISC einer Silizium-Solarzelle

## Slide 63: Kennlinien I-V in 1000 W/m2 Bestrahlungsstärke von vier 75 Wp Modulen

## Slide 64: Eigenschaften I-V einer monokristallinen Silizium-Solarzelle bei 25°C

## Slide 65: Kennlinien I-V für die Bestrahlungsstärke 1000 W/m2 mit Zellentemperatur als Parameter

## Slide 66: Temperaturabhängigkeit von VOC, ISC und Pmax einer Silizium-Solarzelle

## Slide 67: Temperatur- und Strahlungsabhängigkeit einer Solarzellen-P-V-Charakteristik

## Slide 68: Effizienz einer kristallinen Silizium-Solarzelle im Vergleich zur Bestrahlungsstärke

## Slide 69: STC- und NOCT-Bedingungen
Ein PV-Modul wird typischerweise bewertet (in Wp) bei Standard-Testbedingungen (STC): G=1000 W/m2, Zellentemperatur = 25°C, AM 1.5
Im Feldeinsatz arbeiten PV-Module typischerweise bei höheren Temperaturen und geringerer Bestrahlungsstärke
Um die Leistungsabgabe der Solarzelle zu bestimmen, ist es wichtig, die erwartete Betriebstemperatur des PV-Moduls zu bestimmen
Die nominale Betriebszellentemperatur (NOCT) ist definiert als die Temperatur, die von offenen Zellen in einem Modul unter den folgenden Bedingungen erreicht wird:
  Bestrahlungsstärke auf der Zelloberfläche gleich 800 W/m²
  Lufttemperatur gleich 20°C
  Windgeschwindigkeit gleich 1 m/s
  Montage: offene Rückseite
Typische Werte für NOCT liegen zwischen 43 - 48°C: Je niedriger der NOCT, desto besser

## Slide 70: Vergleich von I-V-Kennlinien für STC- und NOCT-Bedingungen

## Slide 71: Anschluss eines PV-Moduls mit der Last
Eine typische kristalline Silizium-Solarzelle hat eine Leerlaufspannung von etwa 0,57 Volt bei 25°C
Beim Anschluss an eine Last (z.B. eine Batterie) sinkt die Ausgangsspannung der einzelnen Zelle bei 25°C auf ca. 0,46 Volt, da der erzeugte Strom fließt
Diese Spannung bleibt ca. bei diesem Wert, unabhängig von der Intensität der Sonne oder der Strommenge, die die Zelle erzeugt
Andererseits hängt die Höhe des nutzbaren Ausgangsstroms, den eine Zelle erzeugt, davon ab, wie intensiv das Sonnenlicht auf die Zelloberfläche scheint, und auch von der Spannungsdifferenz zwischen der Zelle und der Last
Wenn einzelne Solarzellen zu PV-Modulen zusammengesetzt werden, werden sie in der Regel in Reihe geschaltet, sodass ihre Spannungen addiert werden
Die Betriebsspannung einer typischen 12 V Blei-Säure-Batterie liegt im Bereich von 10,5-14 V. Wenn wir also in Serie 36 Zellen anschließen, haben wir eine Betriebsspannung von 16,7 Volt, und das ist mehr als genug, um die Batterie zu laden
In diesem Fall (wir betrachten keine Zellabschattung) bleibt der von einem PV-Modul mit insgesamt 36 Zellen erzeugte Ausgangsstrom gleich dem von einer einzelnen Zelle erzeugten Strom

## Slide 72: PV-Modul mit 36 in Reihe geschalteten Solarzellen

## Slide 73: Abhängigkeit von Lastspannung und Anzahl der Solarzellen in einem PV-Modul
Load Voltage (V) (e.g., battery) | Typical VOC value (V) | Typical VMPP value (V) | Number of cells in series
12 | 21 | 17 | 36
18 | 30 | 24 | 48
18 | 33 | 26 | 54
20 | 36 | 29 | 60
24 | 42 | 35 | 72

## Slide 74: PV-Anlagenkategorien und Betrieb
PV-Systeme
Raster
verbunden
Netzunabhängig oder
eigenständig
Autonom
Hybride
Ohne Lagerung
Mit Aufbewahrung
Dezentralisiert
Zentralisiert
Verteilt
Raster interaktiv
Netzsicherung
Betrieb
Kategorien von PV-Systemen

## Slide 75: Hauptkategorien von PV-Systemen
Autonome PV-Systeme, die direkt an die DC-Last angeschlossen sind
Autonome PV-Systeme mit Energiespeicher, die an DC- und AC-Lasten angeschlossen sind
Autonome PV-Hybridsysteme
Netzgekoppelte PV-Anlagen
Autonome PV-Systeme, die direkt an die DC-Last angeschlossen sind.
PV-Anlage
DC-Last

## Slide 76: Autonome PV-Systeme mit Energiespeicher, die an DC- und AC-Lasten angeschlossen sind.
PV-Anlage
AC-Lasten
Laderegler
DC-Lasten
Wechselrichter
Batterie

## Slide 77: Autonome PV-Hybridsysteme
PV-Anlage
AC-Lasten
Laderegler
DC-Lasten
Wechselrichter
Batterie
Gleichrichter
Zusatzversorgung
(Dieselgenerator, Windkraftanlage)

## Slide 78: Netzgekoppelte PV-Anlagen
PV-Anlage
Wechselrichter
Verteilerkasten
AC-Lasten
Stromnetz

## Slide 79: Autonome PV-Hybridsysteme
PV-Anlage
Batterien
Laderegler
Wechselrichter
Gleichrichter

## Slide 80: Batterien
Batterien speichern Energie auf praktische und kostengünstige Weise und werden hauptsächlich in netzunabhängigen PV-Systemen eingesetzt, wenn die PV-Anlage nicht die gesamte Energie bereitstellen kann, die für die Verbraucher zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt wird (bewölktes Wetter, Nachtzeit oder wenn mehrere Verbraucher während des Tages laufen)
Sie arbeiten im Gleichstrom (DC), der die gleiche Form des von PV-Arrays gelieferten Stroms ist, so dass sie direkt von einer PV-Quelle mit minimalen Verlusten geladen werden können
Die beiden wichtigsten Parameter der Batterien sind ihre Kapazität (in Ah) und die Spannung
Normalerweise haben einzelne Batterien nicht die erforderlichen Spannungs- und Kapazitätswerte, die für eine gesamte PV-Anlage erforderlich sind, also müssen sie verbunden werden, um eine Batteriebank zu erstellen
Typische Spannungen für Batteriebänke sind 12 V, 24 V oder 48 V
Die angegebene Stromkapazität einer Batterie wird in Amperestunden (Ah) angegeben und ist im Allgemeinen größer als die tatsächliche nutzbare Kapazität der Batterie, da
Mehrere Batterietypen können in netzunabhängigen PV-Systemen mit unterschiedlichen Betriebseigenschaften und Kosten verwendet werden, einschließlich:
  Blei-Säure-Batterien (geflutet oder ventilgeregelt)
  Lithium-Ionen-Akkus
  Nickel-Cadmium-Batterien

## Slide 81: Blei-Säure-Batterien (geflutet und ventilgeregelt)
geflutet ventilgeregelt

## Slide 82: Lithium-Ionen- und Nickel-Cadmium-Batterien
Lithium-ion Nickel-cadmium

## Slide 83: Laderegler
Laderegler werden zwischen dem PV-Array und der Batteriebank platziert.
Ihre Hauptfunktion ist die Steuerung der Ladung, die von der PV-Anlage in die Batteriebank gelangt.
Laderegler sind das "Gehirn" des Systems und koordinieren die Hauptkomponenten eines jeden netzfernen Systems: PV-Anlage, Batterien und Verbraucher
Die üblichen Spannungen in netzfernen Systemen sind 12 V, 24 V und 48 V, die der Spannung der Systembatterien entsprechen.
Die beiden Haupttypen von Ladereglern sind: PWM und MPPT
PWM (Pulse Wide Modulation) Laderegler reduzieren die Spannung vom PV-Modul auf die der Batterie, was zu einer Verringerung des Wirkungsgrades führt.
MPPT (Maximum Power Point Tracking) Laderegler ermöglichen es PV-Modulen, bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen mit ihrer höheren optimalen Spannung zu arbeiten.
Im Vergleich zum PWM-Betrieb können MPPT-Laderegler die Leistung um bis zu 30% verbessern, jedoch zu höheren Kosten

## Slide 84: PWM- und MPPT-Laderegler
PWM-Ladecontroller MPPT-Ladecontroller

## Slide 85: Wechselrichter
Wechselrichter wandeln den Gleichstrom (DC) der PV-Module in netzkonformen Wechselstrom (AC) um und speisen diesen entweder in das öffentliche Stromnetz oder in lokale AC-Lasten ein
Gleichzeitig steuern und überwachen sie die gesamte Anlage und stellen sicher, dass die PV-Module immer an ihrem strahlungs- und temperaturabhängigen Maximum Power Point (MPP) arbeiten, während sie auch das Stromnetz kontinuierlich überwachen (wenn die Anlage angeschlossen ist) und für die Einhaltung verschiedener Sicherheitskriterien verantwortlich sind
Ihre Effizienz bei hochmodernen Markenprodukten kann 98% übersteigen
Wechselrichter können in die folgenden Kategorien eingeteilt werden:
  Stringwechselrichter
  Zentralwechselrichter
  Mikro-Wechselrichter
  Batteriebetriebener Wechselrichter/Ladegeräte

## Slide 86: Stringwechselrichter
  Diese Wechselrichter werden hauptsächlich in privaten, kleinen und mittleren gewerblichen Anwendungen in PV-Systemen bis 80 kWp eingesetzt
  In diesen Wechselrichtern werden PV-Module in Reihen (Strings) installiert - mehrere Stränge werden an einen Stringwechselrichter angeschlossen
  Ihr Marktanteil beträgt 52% (2017)

## Slide 87: Zentralwechselrichter
  Zentralwechselrichter sind ähnlich wie Stringwechselrichter, aber sie sind viel größer und können mehr Stränge von Panels unterstützen
  Sie werden in großen kommerziellen und großtechnischen PV-Anlagen installiert
  Ihr Marktanteil beträgt 44% (2017)

## Slide 88: Mikro-Wechselrichter
  Mikro-Wechselrichter sind Elektronik auf Modulebene, sodass einer auf jedem Panel installiert ist
  Sie wandeln Gleichstrom in Wechselstrom direkt am Panel um und benötigen daher keinen Stringwechselrichter
  Sie können auch über PV-Modulhersteller verkauft werden, die bereits in das Modul integriert sind

## Slide 89: Batteriebetriebener Wechselrichter/Ladegeräte
  Batteriebasierte Wechselrichter/Ladegeräte sind bidirektional aufgebaut und beinhalten sowohl ein Batterieladegerät als auch einen Wechselrichter
  Sie benötigen eine Batterie, um zu funktionieren
  Sie können grid-interaktiv, eigenständig netzgekoppelt oder netzfern sein
  Sie ermöglichen den kontinuierlichen Betrieb kritischer Lasten unabhängig von der Anwesenheit oder dem Zustand des Netzes

## Slide 90: Gleichrichter
Sie wandeln Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) um
In PV-Systemen werden sie in der Regel an Dieselgeneratoren angeschlossen und zum Aufladen der Batterien verwendet, um die Kontinuität des elektrischen Betriebs für die Verbraucher sicherzustellen

## Slide 91: Modulziele
Sie haben nun das Modul 1.1 "Grundlagen der Solartechnik verstehen" abgeschlossen und sind in der Lage:
  die grundlegenden Konzepte von solaren Themen zu verstehen
  die neuesten Photovoltaik-Technologien zu verstehen
  den Einsatz aller Komponenten in einem PV-System zu verstehen
  elektrischen Messungen in realen PV-Systemen durchzuführen
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 92: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit