## Slide 1: MODUL 3: INSTALLATION UND WARTUNG VON PV-ANLAGEN
Technologisches Bildungsinstitut Kreta
Installation von PV-Anlagen

## Slide 2: Modulziele
Am Ende dieser Einheit werden Sie:
  über die bewährten Praktiken und zu vermeidenden Fehler informiert sein
  mit den Grundregeln der elektrischen und strukturellen Aspekte vertraut sein
  die allgemeinen Normen und Sicherheitsvorschriften von PV-Anlagen kennen
  über die häufigsten Fehler und Ausfälle bei der PV-Installation informiert sein
  in der Lage sein, die verschiedenen Systemkomponenten einer PV-Anlage zu identifizieren
  fähig sein, die verschiedenen Systemkomponenten einer PV-Anlage zu installieren
  in der Lage sein, mögliche Alternativen zur Kombination verschiedener Systemkomponenten zu erforschen
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: PV-Montagesysteme: geneigte Dächer

## Slide 4: PV-Montagesysteme: Auflastmontage (großflächige kommerzielle Flachdachprojekte)

## Slide 5: PV-Montagesysteme: Auf Masten montierte Anlagen (feste, einstellbare oder sonnenstandgeführte Anlagen)

## Slide 6: PV-Montagesysteme: Sonnenstandgeführte Anlagen

## Slide 7: Minimaler PV-Flächenabstand zur Vermeidung von Beschattung
Kriterium: d1 > 2h

## Slide 8: Blockier- und Bypassdioden in einer PV-Anlage

## Slide 9: Verkabelung von PV-Systemen

## Slide 10: PV-Kabel Steckverbindung

## Slide 11: PV-Modulkasten
Beinhaltet Bypass-Dioden

## Slide 12: PV-Kabelverteiler

## Slide 13: Erforderliches Werkzeug für den korrekten Anschluss von Verbindungsstücken

## Slide 14: PV Erdschlussprüfung

## Slide 15: Integration von PV-Anlagen an Gebäuden

## Slide 16: Batterieanschluss
Sonderfall: 2 parallele Serien von je 2 Batterien

## Slide 17: Einphasen-PV-Anlage (< 5kWp)

## Slide 18: Dreiphasen-PV-System (< 5kWp)

## Slide 19: Blockschaltbild der Mittelspannungsanlage (MV)

## Slide 20: Bau eines großtechnischen PV-Kraftwerks

## Slide 21: Anschlusskontrolle des PV-Wechselrichters
Niedrigere PV-Spannung des maximalen Leistungspunktes (MPP) als die Eingangsspannung des Wechselrichters: Unkritisches Ergebnis für den Wechselrichterbetrieb
Höherer PV-Strom als maximaler Wechselrichterstrom: Unkritisches Ergebnis für den Wechselrichterbetrieb
Höhere PV-Leerlaufspannung als maximale Wechselrichter-Eingangsspannung: Kritisches Ergebnis für den Wechselrichterbetrieb

## Slide 22: Niedrigere MPP-Spannung

## Slide 23: Höherer PV-Strom

## Slide 24: Höhere Leerlaufspannung (*)

## Slide 25: Schätzung der Querschnittsfläche des PV-Kabels
Bei der Berechnung müssen berücksichtigt werden:
der maximale Spannungsabfall
der maximale Strom
die Kabellänge
die Systemlast

## Slide 26: Eigenschaften der PV-Kabel

## Slide 27: Berechnung des Spannungsabfalls (DC)
ΔV: Spannungsabfall (V)
V: Spannung (V)
ℓ: Kabellänge (m)
I: Strom (A)
K: Kabelleitfähigkeit, die gleichbedeutend ist mit:
  Kupfer: Κ = 58 m/Ω∙mm2
  Aluminum: Κ = 36 m/Ω∙mm2
Α: Querschnittsfläche (mm2)

## Slide 28: Einfluss der Temperatur
Die maximale Temperatur der PV-Module kann in Strukturen, die eine freie Luftzirkulation auf der Rückseite der Module ermöglichen, 70°C erreichen
In Fällen, in denen die freie Luftzirkulation erschwert ist, können höhere Temperaturen bis zu 80-90°C erreicht werden
Wenn sich die Kabel einer PV-Anlage in der Nähe der PV-Module befinden, sollte die Modultemperatur für die geeignete Auswahl des Kabelquerschnitts und der Isolierung berücksichtigt werden

## Slide 29: Kabeleigenschaften (Tabelle 1)

## Slide 30: Temperaturkorrekturkoeffizient für PV-Kabel (Tabelle 2)
Umgebungs-temperatur (°C) | Temperaturkoeffizient für isolierte Kabel bis 90°C | Temperaturkoeffizient für isolierte Kabel bis 105°C
30 | 1.00 | 1.00
31-35 | 0.96 | 0.97
36-40 | 0.91 | 0.93
41-45 | 0.87 | 0.89
56-50 | 0.82 | 0.86
51-55 | 0.76 | 0.82
56-60 | 0.71 | 0.77
61-70 | 0.58 | 0.68
71-80 | 0.41 | 0.58

## Slide 31: Beispiel einer Kabelauswahl (PV-Wechselrichter)
Eigenschaften der PV-Module:
Pm = 200 W
Vm = 28.10 V
Im = 7.20 A
Isc = 7.78 A
Voc = 36.00 V
Eigenschaften der PV-Module:
PDC = 2.10 kW
PAC = 2.00 kW
10 PV-Module in Reihe geschaltet

## Slide 32: Beispiel einer Kabelauswahl (PV-Wechselrichter)
Kupferkabel (spezifische Leitfähigkeit Κ=58 m/Ω∙mm2)
Kabellänge (PV-Wechselrichter): ℓ = 40m
Imax = 1.25 ∙ Isc = 9.725 A
25 wird als Sicherheitsfaktor für extreme Bestrahlungsfälle verwendet)
ΣVm = 10 ∙ 28.10 V = 281 V
maximaler Spannungsabfall ΔV/V = 1%
Verlegung von isolierten Kabeln bis 90°C
maximale Kabeltemperatur: 70°C

## Slide 33: Beispiel einer Kabelauswahl (PV-Wechselrichter)
Spannungsabfallprüfung
2. Maximale Stromprüfung
Für 6 mm² Kabel beträgt der maximale Strom 41 A (siehe Tabelle 1)
Für isolierte Kabel bis 90°C und Kabeltemperatur 70°C beträgt der Temperaturkoeffizient 0,58 (siehe Tabelle 2)
maximaler Strom in 70°C beträgt: 0.58 ∙ 41 Α = 23.78 Α
Imax = 9.725 A < 23.78 Α, sodass kein übermäßiges Problem entsteht.
Kabelauswahl: 6 mm2

## Slide 34: IEC 62548:2016 Dokument
Das Dokument nach IEC 62548:2016 legt die Designanforderungen für PV-Anlagen fest, einschließlich der Gleichstrom-Anlagenverdrahtung, elektrischen Schutzvorrichtungen sowie Schalt- und Erdungsvorschriften
Ziel dieses Dokuments ist es, die Sicherheitsanforderungen an die Auslegung zu erfüllen, die sich aus den besonderen Eigenschaften von PV-Anlagen ergeben
Es umfasst alle Teile der PV-Anlage bis hin zu Energiespeichern, Energieumwandlungsanlagen oder Lasten
Eine Ausnahme besteht darin, dass Bestimmungen über Energieumwandlungsanlagen nur dann abgedeckt sind, wenn es sich um Gleichstromsicherheitsfragen handelt
Die Zusammenschaltung von kleinen Gleichstrom-Konditionierungseinheiten, die für den Anschluss an PV-Module vorgesehen sind, ist ebenfalls enthalten

## Slide 35: Modulziele
Sie haben nun das Modul 3.1 "Installation von PV-Anlagen" abgeschlossen und:
  sind über die bewährten Praktiken und zu vermeidenden Fehler informiert
  sind mit den Grundregeln der elektrischen und strukturellen Aspekte vertraut
  kennen die allgemeinen Normen und Sicherheitsvorschriften von PV-Anlagen
  sind über die häufigsten Fehler und Ausfälle bei der PV-Installation informiert
  sind in der Lage, die verschiedenen Systemkomponenten einer PV-Anlage zu identifizieren
  sind fähig, die verschiedenen Systemkomponenten einer PV-Anlage zu installieren
  sind in der Lage, mögliche Alternativen zur Kombination verschiedener Systemkomponenten zu erforschen
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 36: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Modul 3.1
Installation von PV-Anlagen