## Slide 1: MODUL 3: INSTALLATION UND WARTUNG VON PV-ANLAGEN
Technologisches Bildungsinstitut Kreta
Inspektion von PV-Anlagen

## Slide 2: Modulziele
Am Ende dieser Einheit werden Sie:
  mögliche Fehlfunktionen einer laufenden PV-Anlage verstehen
  Checklisten für eine Inspektion einer PV-Anlage erstellen können
  eine Inspektion der PV-Anlage durchführen können
  Lösungen im Falle möglicher Fehlfunktionen identifizieren, suchen und vorschlagen können
  die notwendige Hardware für die Durchführung einer Inspektion von PV-Systemen verwalten können
  resultierende Messungen aus einer Inspektion von PV-Systemen interpretieren können
Notes: Richtlinien für den Trainer
Diese ppt-Datei ist eine Vorlage, die von den Anbietern der beruflichen Bildung verwendet werden kann, damit sie das Trainingsmaterial vorbereiten können.
Wir empfehlen 30 bis 40. ppt Folien für eine (1) Stunde des Trainingsprogramms.
Es gibt 3 vordefinierte Folien, die von Ihnen ausgefüllt werden müssen, mit den Titeln "Modulziele", "Schlussfolgerung", "Ende des Moduls".
Das Material sollte in einem bearbeitbaren Format gesendet werden.
Empfohlene Schriftart: Arial
Erforderliche Schriftgröße: 16
Empfohlener Zeilenabstand: 1,5
Die ppt/pptx-Datei sollte eine klare Struktur und definierte Einheiten sowie eindeutige Slide-Titel aufweisen.
ppt/pptx Folieninhalte sollten die vordefinierten Ränder nicht überschreiten.
Bilder, Diagramme usw. sollten mit einer Beschreibung versehen sein.
Wenn Sie Verständnisfragen (Multiple Choice, Multiple Response, True/False, Matching etc.) einbeziehen möchten, um das Verständnis der Theorie zu verbessern, sollten Sie diese in der ppt/pptx-Datei einbinden.
Fragen, die für die Selbsteinschätzung und abschließende Beurteilungsaufgaben verwendet werden, sollten einem vordefinierten Format folgen, das von SQLearn in einer xls-Datei gesendet wird.

## Slide 3: Inspektion von PV-Anlagen
Typische Fehler, die bei der Sichtprüfung nach IEC 61215, 61646 festgestellt wurden.

## Slide 4: Inspektion von PV-Anlagen
Die Inspektion von PV-Anlagen kann die folgenden Prüfungen beinhalten:
  Teilabschattung durch Verschmutzung einzelner Solarzellen
  Reduzierung der Gesamtleistung der Anlage durch Verschmutzung
  Abschattung durch Baumwachstum
  Elektrische Anomalien in PV-Modulen
  Verschlechterung des PV-Moduls
  Ablösung
  Hagelschaden
  Schneebedeckung
  PID (Potential Induced Degradation) Phänomen
  Installationsprobleme
Für weitere Informationen: IEA-PVPS T13-01_2014, Überprüfung von Ausfällen von Photovoltaikmodulen
http://www.iea-pvps.org/index.php?id=275

## Slide 5: Hot Spots
Hot Spots sind Bereiche mit erhöhter Temperatur, die nur einen Teil des PV-Moduls betreffen.
Diese Stellen können extrem heiß werden: Die Temperaturdifferenz zwischen einer Zelle mit Defekten und einer guten Zelle kann größer als 50°C sein.
Sie sind das Ergebnis einer lokal begrenzten Verringerung des Wirkungsgrades, was zu einer geringeren Leistungsabgabe und einer Beschleunigung des Materialabbaus im betroffenen Bereich führt.
Hot Spots im Allgemeinen sind ein Hauptausfallmodus von Modulen (Zuverlässigkeit und Sicherheit).
Sobald eine Zelle von Hotspots abgebaut wurde, wird sie oft zu einem Schwachpunkt in einem PV-Strang, der zu einer starken Leistungsreduzierung führt.
Wenn der Schaden dauerhaft ist, muss der gesamte Zellensatz vom gesamten Strang getrennt werden, was zu einer Verringerung der Gesamtleistung führt.
Die ideale Lösung für dieses Problem ist der Einsatz von Wärmebildkameras.
Hot Spots werden im Wärmebild sichtbar, da sie im Vergleich zu den anderen Solarzellen und der Umgebung eine bemerkenswert kontrastreiche Farbe aufweisen.

## Slide 6: Erkennung von Hot Spots

## Slide 7: Teilabschattung durch Verschmutzung einzelner Solarzellen

## Slide 8: Braune Markierungen
Braune Markierungen am Rand der Solarzelle sind kein Fehler.

## Slide 9: Reduzierung der Gesamtleistung der Anlage durch Verschmutzung

## Slide 10: Abschattung durch Baumwachstum

## Slide 11: Elektrische Anomalien in PV-Modulen
Elektrische Anomalien in PV-Modulen können verursacht werden durch:
  Installationsfehler, die durch den Einsatz hochwertiger spezieller PV-Steckverbinder vermieden werden können
  Herstellungsbedingte Anomalien bei PV-Modulen
  Anomalien bei Anschlussdosen
Diese Anomalien können zu einem signifikanten Temperaturanstieg führen
Infrarot-Wärmebildkameras können in solchen Fällen sehr nützlich sein

## Slide 12: Installationsfehler
Lose Klemmschraube Teilweise getrennte Anschlusskabelader

## Slide 13: Herstellungsbedingte Anomalien bei PV-Modulen

## Slide 14: Anomalien bei Anschlussdosen

## Slide 15: Verschlechterung des PV-Moduls

## Slide 16: Ablösung (vorne & hinten)

## Slide 17: Hagelschaden

## Slide 18: Schneebedeckung
Solargeneratoren mit relativ niedrigen Hängen sind aufgrund starker Schneefälle im Winter oft für unterschiedliche Zeiträume mit Schnee bedeckt.
In diesem Fall wird das PV-Modul kaum Strom produzieren.
Noch schlimmer ist die Situation, wenn nasser Schnee auf einen kalten Solargenerator fällt und dann gefriert.
Wenn die Schneedecke Löcher aufweist, erwärmen sich die freiliegenden Teile des Solargenerators sehr schnell, sodass der verbleibende Schnee schmelzen und abrutschen kann.
Eine starke Schneedecke kann auch mechanische Schäden durch Schneedruck verursachen.

## Slide 19: Schneebedeckung

## Slide 20: Schneebedeckung

## Slide 21: PID (Potentialinduzierte Degradation) Phänomen
Potentialinduzierte Degradation (PID) ist eine potentialinduzierte Leistungsdegradierung in kristallinen Photovoltaikmodulen, die durch sogenannte Streuströme verursacht wird.
Die Ursache für die schädlichen Ableitströme ist neben der Struktur der Solarzelle die Spannung der einzelnen Photovoltaik-(PV)-Module zur Erde.
In den meisten erdfreien PV-Systemen werden die PV-Module mit einer positiven oder negativen Spannung zur Erde dem PID ausgesetzt.
PID tritt meist bei negativer Spannung in Bezug auf das Erdpotenzial auf und wird durch hohe Systemspannungen, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigt.
Es handelt sich um einen Prozess, der nur wenige Jahre nach der Installation stattfindet.
PID verursacht einen beschleunigten Leistungsabfall, der sich exponentiell ausdehnt und zu einem Leistungsverlust von bis zu 30 Prozent führen kann.
Wenn der PID-Effekt im Solarmodul vorhanden ist, kann der Effekt umgekehrt werden.

## Slide 22: Erkennung von PID-Phänomenen
Das Vorhandensein von PID kann durch mehrere Tests nachgewiesen werden:
  Elektrolumineszenztest
  Infrarot-Bildgebung
  I-U-Kurve
  Leerlaufspannung: Wenn die Module von PID beeinflusst werden, ist die Leerlaufspannung niedriger als die Referenzspannung
  Betriebsspannung: Von PID betroffene Solarmodule haben eine niedrigere Betriebsspannung als nicht von PID betroffene Module

## Slide 23: PID-Nachweis Elektrolumineszenztest
Der Elektrolumineszenztest wird nachts mit einer ladungsgekoppelten Vorrichtungskamera durchgeführt, während das Modul durch eine Stromquelle und ohne Sonnenlicht mit Strom versorgt wird.
Ein Modul ohne PID hat ein Bild, dessen Zellen alle die gleiche Helligkeit haben.
Die Zellen, die nicht vollständig beleuchtet sind, sind von PID betroffen.

## Slide 24: PID-Detektion Infrarot-Bildgebung
Dieser Test wird an einem sonnigen Tag mit einer Infrarotkamera durchgeführt.
Ein von PID betroffenes Modul hat eine höhere Temperatur als umgebende Module, die nicht von PID betroffen sind.
Die Zellen, die heißer (rot) sind als die anderen (gelb), sind möglicherweise mit PID infiziert.
Der Infrarot-Test ist einfach durchzuführen, da die Anlage nicht abgeschaltet werden muss.

## Slide 25: PID I-U-Kurve

## Slide 26: Installationsprobleme
Die linke Abbildung zeigt einen Glasbruch durch zu feste Schrauben und die rechte Abbildung ein PV-Modul, das aufgrund eines schlechten Klemmendesigns abgebrochen ist.

## Slide 27: Modulziele
Sie haben nun das Modul 3.2 "Inspektion von PV-Anlagen" abgeschlossen und sind in der Lage:
  mögliche Fehlfunktionen einer laufenden PV-Anlage zu verstehen
  Eine Checkliste für die Inspektion einer PV-Anlage zu erstellen
  eine Inspektion der PV-Anlage durchzuführen
  Lösungen im Falle möglicher Fehlfunktionen zu identifizieren, zu suchen und vorzuschlagen
  die notwendige Hardware für die Durchführung einer Inspektion von PV-Systemen zu verwalten
  resultierende Messungen aus einer Inspektion von PV-Systemen zu interpretieren
Notes: Richtlinien für den Trainer
Diese ppt-Datei ist eine Vorlage, die von den Anbietern der beruflichen Bildung verwendet werden kann, damit sie das Trainingsmaterial vorbereiten können.
Wir empfehlen 30 bis 40. ppt Folien für eine (1) Stunde des Trainingsprogramms.
Es gibt 3 vordefinierte Folien, die von Ihnen ausgefüllt werden müssen, mit den Titeln "Modulziele", "Schlussfolgerung", "Ende des Moduls".
Das Material sollte in einem bearbeitbaren Format gesendet werden.
Empfohlene Schriftart: Arial
Erforderliche Schriftgröße: 16
Empfohlener Zeilenabstand: 1,5
Die ppt/pptx-Datei sollte eine klare Struktur und definierte Einheiten sowie eindeutige Slide-Titel aufweisen.
ppt/pptx Folieninhalte sollten die vordefinierten Ränder nicht überschreiten.
Bilder, Diagramme usw. sollten mit einer Beschreibung versehen sein.
Wenn Sie Verständnisfragen (Multiple Choice, Multiple Response, True/False, Matching etc.) einbeziehen möchten, um das Verständnis der Theorie zu verbessern, sollten Sie diese in der ppt/pptx-Datei einbinden.
Fragen, die für die Selbsteinschätzung und abschließende Beurteilungsaufgaben verwendet werden, sollten einem vordefinierten Format folgen, das von SQLearn in einer xls-Datei gesendet wird.

## Slide 28: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.