## Slide 1: Solarthermische Anlagen zur Warmwasserbereitung und Raumheizung im Einfamilienhaus
Der Solarkollektor und verschiedene Verankerungsarten

## Slide 2: Modul Ziele
Willkommen zum Modul : "Der Sonnenkollektor und verschiedene Verankerungsarten".
Am Ende dieses Moduls werden Sie dazu in der Lage sein:
Die Konstruktion der verschiedenen Kollektortypen zu erklären.
Die grundlegenden Eigenschaften von Dächern und Materialien zu erklären
Zu identifizieren, wie Sie verschiedene Kollektoren auf den verschiedenen Dächern installieren
Notes: Richtlinien für den Trainer
Diese . ppt-Datei ist eine Vorlage, die von Berufsbildungsanbietern verwendet werden soll, um das Trainingsmaterial vorzubereiten.
Wir empfehlen 30 bis 40 . ppt-Folien für eine (1) Stunde des Trainingsprogramms.
Es gibt 3 vordefinierte Folien, die von Ihnen ausgefüllt werden müssen, mit den Titeln "Modulziele", "Schlussfolgerung", "Modulende".
Das Material sollte in editierbarem Format gesendet werden.
Vorgeschlagene Schriftart: Arial
Erforderliche Schriftgröße: 16
Vorgeschlagener Zeilenabstand: 1,5
ppt/pptx-Datei sollte eine klare Struktur und definierte Einheiten und eindeutige Folientitel haben
ppt/pptx Folieninhalte sollten die vordefinierten Ränder nicht überschreiten
Bilder, Diagramme etc. sollten mit einer Beschreibung versehen sein
Wenn Sie Verständnisfragen (Multiple Choice, Mehrfachantworten, Richtig/Falsch, Matching etc.) einfügen wollen, um das Verständnis der Theorie zu verbessern, sollten Sie diese in der ppt/pptx-Datei verankern.
Fragen, die für die Selbstbewertung und die abschließenden Bewertungsaufgaben verwendet werden, sollten einem vordefinierten Format folgen, das von SQLearn in einer . xls-Datei gesendet wird

## Slide 3: Inhalt
1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.1. Übersicht der Kollektortypen
1.2. Unterschiedliche Kollektorausführungen
1.3. Unverglaste Kollektoren
1.4. Verglaste Kollektoren
1.5. Sonderausführung und Hybridkollektoren
1.6. Vakuum-Kollektoren
1.7. Kollektor-Zubehör
2. Studie über Bedachung und Materialien
2.1. Der Zweck und die Arten von Dächern
2.2. Die Komponenten des Daches
2.3. Verwendete Materialien
3. Verlegetechniken und -methoden
3.1. Arbeitsmittel
3.2. Materiallieferung und Vorbereitungsarbeiten
3.3. Kollektormontage auf verschiedenen Dachtypen

## Slide 4: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.1. Übersicht der Kollektortypen
Schwimmbad-Wassererhitzer
20-30°C
Absorber (Kunststoff)
BrauchwassererwärmerBrauchwassererwärmer und Heizungsunterstützung
20°C 40°C 60°C 80°C 80°C 100°C
Absorber (Edelstahl)
Verglaster Flachkollektor
Vakuum
Sammler

## Slide 5: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.1. Übersicht der Kollektortypen
Evakuierter Röhrenkollektor
Verglaster Flachkollektor
Vakuum
Sammler
Vakuum-Flachkollektor
ICS-Sammler

## Slide 6: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.1. Übersicht der Kollektortypen
Evakuierter Röhrenkollektor
Mit Reflektor
Ohne Reflektor
Direkter Durchfluss
Trockener Anschluss
Nassanschluss
Wärmeleitung

## Slide 7: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.2. Unterschiedliche Kollektorausführungen

## Slide 8: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.3. Unverglaste Kollektoren
Vorteile des unverglasten Kollektors:
Der Absorber kann die Dachhaut ersetzen, wodurch z.B. ein Zinkblech eingespart wird. Dies führt zu besseren Wärmepreisen durch reduzierte Kosten.
Es eignet sich für eine Vielzahl von Dachformen, einschließlich Flachdächern, Schrägdächern und gewölbten Dächern. Er kann leicht an leichte Kurven angepasst werden.
Es kann eine ästhetischere Lösung für Blechdächer sein als verglaste Kollektoren.
Nachteile:
Aufgrund der geringeren spezifischen Leistung benötigt er mehr Fläche als ein Flachkollektor.
Aufgrund der höheren Wärmeverluste wird der Temperaturanstieg (über die Lufttemperatur) begrenzt.

## Slide 9: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.4. Verglaste Kollektoren
Fast alle derzeit am Markt erhältlichen verglasten Flachkollektoren bestehen aus einem Metallabsorber in einem flachen, rechteckigen Gehäuse. Der Kollektor ist auf der Rückseite und an den Rändern wärmegedämmt und auf der Oberseite mit einer transparenten Abdeckung versehen. Zwei Rohranschlüsse für den Vor- und Rücklauf des Wärmeträgermediums sind meist seitlich am Kollektor angebracht.
Schnitt durch einen verglasten Flachkollektor

## Slide 10: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.4. Verglaste Kollektoren
Vorteile:
■ Es ist billiger als ein Vakuumkollektor.
■ Es bietet vielfältige Montagemöglichkeiten (Aufdach, dachintegriert, Fassadenmontage und freie Aufstellung).
■ Es hat ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
■ Es hat gute Möglichkeiten zur Selbstmontage (Kollektorbausätze).
Nachteile:
■ Er hat einen geringeren Wirkungsgrad als Vakuumkollektoren, da sein k-Wert höher ist.
■ Für die Flachdachmontage (mit Verankerung oder Gegengewicht) ist ein Tragsystem erforderlich.
■ Er ist nicht geeignet zur Erzeugung höherer Temperaturen, wie sie z.B. zur Dampferzeugung oder zur Wärmeversorgung von Absorptionskältemaschinen benötigt werden.
■ Sie benötigt mehr Dachfläche als Vakuumkollektoren.

## Slide 11: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.5. Sonderausführung und Hybridkollektoren
Neben den Standardformaten bieten verschiedene Hersteller auch Kollektoren an, die entweder 'maßgeschneidert' auf der Baustelle geliefert oder auf dem Dach montiert werden.

## Slide 12: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.5. Sonderausführung und Hybridkollektoren
Schematische Darstellung des Aufbaus eines Hybrid-PV/T-Luftkollektors

## Slide 13: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.5. Sonderausführung und Hybridkollektoren
Schnitt durch einen photothermischen Kollektor

## Slide 14: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.6. Vakuum-Kollektoren
Direkt durchströmter Vakuumröhrenkollektor
Bei dieser Ausführung wird das Wärmeträgermedium entweder über ein Rohr-in-Rohr-System (Koaxialrohr) zum Glaskolbenboden geführt, wo es im Rücklauf zurückfließt und dabei die Wärme des hochspektralselektiven Absorbers aufnimmt, oder es durchströmt ein U-förmiges Rohr.
Querschnitt durch einen direkt durchströmten Vakuumröhrenkollektor

## Slide 15: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.6. Vakuum-Kollektoren
Direkt durchströmter Vakuumröhrenkollektor

## Slide 16: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.6. Vakuum-Kollektoren
Sie werden in zwei Versionen angeboten, eine mit Trocken- und eine mit Nassanschluss. Bei der trockenen Ausführung umschließt der Kondensator den Kollektor vollständig und bietet eine gut wärmeleitende Verbindung zu einem Doppelrohr-Wärmetauscher.
Querschnitt der evakuierten Heatpipe
Röhrenkollektor mit Trockenanschluss.

## Slide 17: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.6. Vakuum-Kollektoren
Vorteile:
■ Er erreicht einen hohen Wirkungsgrad auch bei großen Temperaturunterschieden zwischen Absorber und Umgebung.
■ Es erreicht einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Abstrahlung.
■ Er unterstützt Raumheizungsanwendungen effektiver als verglaste Flachkollektoren.
■ Er erreicht hohe Temperaturen, zum Beispiel für die Dampferzeugung oder die Klimatisierung.
■ Durch sein geringes Gewicht kann er leicht an jeden beliebigen Aufstellungsort transportiert werden; manchmal wird der Kollektor am Aufstellungsort montiert.
■ Durch Drehen der Absorberstreifen kann es zur Sonne ausgerichtet werden.
Nachteile:
■ Er ist teurer als ein verglaster Flachkollektor.
■ Es kann nicht für die Indachmontage verwendet werden.
■ Er kann nicht für den horizontalen Einbau für Wärmerohrsysteme verwendet werden.

## Slide 18: 1. Funktionsweise und Arten von auf dem Dach montierten Sonnenkollektoren
1.7. Kollektor-Zubehör
Kollektoren können nicht ohne zusätzliche Materialien installiert werden. Das sind sie:
■ für die Aufdachmontage: Dachhaken, Spezialziegel, Schienen, Lüftungsziegel
■ für die Indachmontage: Abdeckrahmen
■ für Flachdach oder freie Montage: Aussteifungen, Gegengewichte, Träger.

## Slide 19: 2. Studie über Bedachung und Materialien
2.1. Der Zweck und die Arten von Dächern

## Slide 20: 2. Studie über Bedachung und Materialien
2.1. Der Zweck und die Arten von Dächern
Steildächer
Ein Schrägdach wird oft wie folgt konstruiert:
■ Sparren/Wärmedämmung
■ Dachpappe auf Schalung, sonst Folie unter
■ Konterlattung
■ Dachlattung
■ Fliesen.
Die Wärmedämmung kann auf eine von drei Arten installiert werden:
■ in der Decke des Obergeschosses
■ zwischen den Dachsparren über Kopfhöhe
■ über die Dachsparren.

## Slide 21: 2. Studie über Bedachung und Materialien
2.1. Der Zweck und die Arten von Dächern
Flachdächer

## Slide 22: 2. Studie über Bedachung und Materialien
2.2. Die Komponenten des Daches
Dachaufbauten
Dachstuhl-Pfetten

## Slide 23: 2. Studie über Bedachung und Materialien
2.2. Die Komponenten des Daches
Dachaufbauten
Sparren und Kehlbalken. Beim Sparrendach bilden die Sparren und die darunter liegende Decke ein starres Dreieck. Es gibt keine internen Konstruktionselemente. Bei Kehlbalkendächern wird jedes Sparrenpaar mit einem so genannten Kehlbalken verbunden und ausgesteift.
Oben: Sparrendachstuhl. Unten: Kehlbalken-Dachstuhl

## Slide 24: 2. Studie über Bedachung und Materialien
2.2. Die Komponenten des Daches
Dachaufbauten
Binder. Diese sind selbsttragende Konstruktionen (geklebte Binder, Nagelplattenbinder etc.) und finden sich zunehmend in Neubauten. Ohne Zustimmung des Statikers dürfen keine Änderungen an den Traversen vorgenommen werden.
Nagelplattenbinder

## Slide 25: 2. Studie über Bedachung und Materialien
2.2. Die Komponenten des Daches
Beispiele für Dacheindeckungen und Abdichtungen
Biberschwanzziegel
Kunststoff-Dachbahnen
Dächer aus Metall

## Slide 26: 2. Studie über Bedachung und Materialien
2.2. Die Komponenten des Daches
Beispiele für Formziegel, Sonderanfertigungen, Dachhaken, Schneefanggitter und
begehbare Gitterroste
Luftziegel, Dampfabzugsrohre und verschiedene Firstziegel

## Slide 27: 2. Studie über Bedachung und Materialien
2.2. Die Komponenten des Daches
Beispiele für Formziegel, Sonderanfertigungen, Dachhaken, Schneefanggitter und begehbare Gitterroste
Rundholzhalter

## Slide 28: 2. Studie über Bedachung und Materialien
2.3. Verwendete Materialien
Materialien für die Dachmontage von Solaranlagen
Werkstoff | Version | Anwendung
Aluminium | Glatt, eloxiert, pulverbeschichtet, selektiv beschichtet | Kollektorrahmen, Abdeckrahmen, Träger, Schienen, Absorber
Glas | Floatglas, Solarglas (prismatisch, klar), Antireflexglas, Borosilikatglas | Transparente Kollektorabdeckung, Glaszylinder und Absorberrohre
Rostfreier Stahl | V2A (St 1.4301) Chrom, Nickel | Dachhaken, Schienen, Schrauben, Muttern, Platten, Kollektorrahmen, Absorber
 | V4A (St 1.4571) Chrom, Nickel, Molybdän, Titan | Schrauben, Muttern, Platten
Stahl | Verzinkt | Dachhaken, -schienen, -schrauben, -muttern, -platten, -träger, -stützen

## Slide 29: 2. Studie über Bedachung und Materialien
2.3. Verwendete Materialien
Materialien für die Dachmontage von Solaranlagen
Werkstoff | Version | Anwendung
Kupfer | Glatt, selektiv beschichtet | Rohre, Absorberstreifen, Vollflächenabsorber
Titan-Zink-Platte | Schlicht | Schürzen, Blinker, Säufer, Rückwand von Sammlern
Leitung | Gewalzt, verzinkt | Bleischürzen, Soaker
Holz | Verleimtes Holz | Kollektorrahmen (Indachmontage)
 | Massivholz | Zusatzlatten (Indachmontage), Bretter für Unterspannbahnen
Kunststoffe | EPDM, PE, PP, PU Hart-/Flexibler Schaum, Mineralholz, Silikon | Wärmedämmung von Rohren, Kollektor, Kollektorrahmen, Dichtungsmaterialien, Klebstoff

## Slide 30: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.1. Arbeitsmittel
Hocker auf dem Dach
In einigen Ländern werden für sicheres Arbeiten Dachhocker verwendet.

## Slide 31: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.1. Arbeitsmittel
Leitern
Standardleitern werden an ein Gebäude angelehnt. Der richtige Aufrichtwinkel liegt zwischen 65° und 75°. Die Leiter muss 1 m über den Kontaktpunkt hinausragen. Es muss gegen Ausrutschen, Herabfallen und Einsinken in den Boden gesichert werden, d.h. breite Füße, Gummilager auf den Füßen, obere Aufhängung/Befestigung oder Abstützung durch eine Sicherheitsperson verwenden.

## Slide 32: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.2. Materiallieferung und Vorbereitungsarbeiten
Bei der Anlieferung der Materialien ist folgendes zu tun:
Auf Transportschäden prüfen
Hier ist es besonders wichtig, auf eine intakte Verglasung zu prüfen. Bei Kollektoren ohne Metallrückwand kann es leicht zu Schäden an den Wärmedämmplatten kommen. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich die Abdeckbleche verbiegen.
Überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Lieferung
Um diese Aufgabe zu vereinfachen und zu unterstützen, gibt es:
■ gebrauchsfertige Pakete - das heißt, komplette Kits für den Installateur. Es müssen dann nur noch die Installationsmaterialien (Kupferrohr, Wärmedämmung, Befestigungsmaterialien etc.) nachgefüllt werden.
■ ausführliche Beratung durch den Lieferanten
■ Installationsschulungen durch den Hersteller oder andere Institutionen.

## Slide 33: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.3. Kollektormontage auf verschiedenen Dachtypen
3.3.1. Installation auf einem Schrägdach
Die Sonnenkollektoren können auf dem Dach oder zwischen den Dachziegeln montiert werden.
Auf-Dach-Montage
Bei der Aufdachmontage werden die Kollektoren ca. 5-10 cm über der Dachschicht montiert. Die Befestigungspunkte werden oft durch Dachhaken oder Sparrenanker gebildet, die auf die Sparren oder auf einen Wellziegel, einen Stehfalz oder ähnliches geschraubt werden. Dachhaken sind so geformt, dass sie zwischen zwei Reihen von Dachziegeln oder Schindeln geführt werden können.

## Slide 34: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.3.1. Installation auf einem Schrägdach
Auf-Dach-Montage
Die Vorteile der Auf-Dach-Montage sind wie folgt:
■ schnelle und einfache Installation, daher günstiger
■ Dachhaut bleibt geschlossen
■ größere Flexibilität (es ist möglich, näher an Firstziegel, Blechumrandungen etc. zu montieren).
Die Nachteile der Auf-Dach-Montage sind wie folgt:
■ zusätzliche Dachlast (ca. 20-25 kg/m2 Kollektorfläche bei Flachkollektoren und 15-20 kg/m2 bei Vakuumröhrenkollektoren)
■ optisch nicht so attraktiv wie die Indachmontage
■ Verrohrung teilweise über Dach installiert (Witterungseinflüsse, Vogelschäden).

## Slide 35: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.3.1. Installation auf einem Schrägdach
In-Dach-Montage
Beispiel eines Indachs
Installation

## Slide 36: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.3.1. Installation auf einem Schrägdach
In-Dach-Montage
Die Vorteile der In-Dach-Montage sind wie folgt:
■ Es werden keine zusätzlichen Dachlasten aufgebracht.
■ Es ist optisch ansprechender (Dacheindeckungsrahmen sind bei einigen Herstellern in verschiedenen Farben erhältlich).
■ Die Rohre werden unter der Dachabdeckung verlegt.
■ Einsparung von Dachziegeln (Neubau), Reserveziegel (Altbau).
Die Nachteile der In-Dach-Montage sind wie folgt:
■ Teurere Materialien und Montagearbeiten.
■ Die Dachhaut wird "durchbrochen", wodurch mögliche Schwachstellen entstehen.
■ Es besteht die Möglichkeit, dass überschüssige Fliesen wegtransportiert werden müssen (Kosten).
■ Es ist weniger flexibel: wegen der Abdeckrahmen muss ein größerer Abstand zu Firstziegeln, Fenster- und Schornsteineinfassungen eingehalten werden.

## Slide 37: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.3. Kollektormontage auf verschiedenen Dachtypen
3.3.2. Montage auf Flachdach
Es gibt drei Möglichkeiten:
■ Gegengewichte Ca. 100-250 kg/m2 Kollektorfläche bei Flachkollektoren und ca. 70-180 kg/m2 bei Heatpipe-Kollektoren (maximal 8 m) Montagehöhe über dem Boden je nach Gebäudehöhe.
■ Sicherung mit dünnen Abspannseilen. Voraussetzung dafür ist die Verfügbarkeit geeigneter
Befestigungspunkte.
■ Verankerung auf dem Flachdach. Hier wird eine entsprechende Anzahl von Stützen auf das Dach geschraubt und abgedichtet.

## Slide 38: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.3.2. Montage auf Flachdach
Direkt durchströmte Vakuumröhrenkollektoren können flach montiert werden

## Slide 39: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.3.2. Montage auf Flachdach
Die Vorteile sind:
■ schnelle und einfache Installation (geringe Installationskosten)
■ keine Standkosten
■ keine Durchdringung der Dachhaut an den Befestigungspunkten
■ geringe Dachbelastung durch leichtere Gegengewichte, da geringere Windlasten vorhanden sind
■ Bei denkmalgeschützten Gebäuden kann das Kollektorfeld unsichtbar installiert werden.
Die Nachteile sind:
■ höhere Kosten für Vakuumröhrenkollektoren
■ geringerer Ertrag bei niedrigem Sonnenstand.

## Slide 40: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.3. Kollektormontage auf verschiedenen Dachtypen
3.3.3. Montage an der Fassade

## Slide 41: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.3.3. Montage an der Fassade
Links: flache Platte vertikal/schräg angeordnet.
Rechts: Evakuierungsrohr vertikal (vertikale Rohre); horizontal (Absorber unter 45° eingestellt)

## Slide 42: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.3.4. Aufbau des Kollektorfeldes
Parallelschaltung
In diesem Fall werden alle Kollektoren zwischen zwei Sammelrohren - einem Verteiler- und einem Sammel-Sammel-Sammelrohr - installiert. Um gleichmäßige Durchflussmengen zu erreichen, sollten die Sammlerrohre einen geringeren Durchflusswiderstand (d.h. einen größeren Rohrquerschnitt) als die Kollektoren haben.

## Slide 43: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.3.4. Aufbau des Kollektorfeldes
Reihenschaltung
Der für die Abgabe der anfallenden Wärme notwendige Volumenstrom steigt mit der Anzahl der Kollektoren, der Strömungswiderstand steigt jedoch exponentiell an. Aufgrund der deutlich erhöhten erforderlichen Pumpleistung ist die Anzahl der Reihen in den angeschlossenen Kollektoren begrenzt.

## Slide 44: 3. Verlegetechniken und -methoden
3.3.4. Aufbau des Kollektorfeldes
Kombination Serien- und Parallelschaltung
Solche Kombinationen ermöglichen es, die Vorteile beider Verbindungsprinzipien zu kombinieren.

## Slide 45: Fazit
Sie haben nun das Modul "Der Solarkollektor und verschiedene Verankerungsarten" abgeschlossen und sind in der Lage:
Die Konstruktion der verschiedenen Kollektortypen zu erklären.
Die grundlegenden Eigenschaften von Dächern und Materialien zu erklären.
Zu identifizieren, wie Sie verschiedene Kollektoren auf den verschiedenen Dächern installieren.

## Slide 46: Ende des Moduls
Der Solarkollektor und verschiedene Verankerungsarten