## Slide 1: Solarthermische Anlagen zur Warmwasserbereitung und Raumheizung im Einfamilienhaus
Das Regelungs- und Steuerungssystem

## Slide 2: Modul Ziele
Willkommen im Modul : "Das Regel- und Steuerungssystem".
Am Ende dieses Moduls werden Sie dazu in der Lage sein:
Typen und Parameter der verschiedenen Regler für Solaranlagen nennen
Die Funktionsweise und die technischen Daten der Sensoren zu verstehen
Das Prinzip der Steuerung und Regelung zu erklären
Notes: Richtlinien für den Trainer
Diese . ppt-Datei ist eine Vorlage, die von Berufsbildungsanbietern verwendet werden soll, um das Trainingsmaterial vorzubereiten.
Wir empfehlen 30 bis 40 . ppt-Folien für eine (1) Stunde des Trainingsprogramms.
Es gibt 3 vordefinierte Folien, die von Ihnen ausgefüllt werden müssen, mit den Titeln "Modulziele", "Schlussfolgerung", "Modulende".
Das Material sollte in editierbarem Format gesendet werden.
Vorgeschlagene Schriftart: Arial
Erforderliche Schriftgröße: 16
Vorgeschlagener Zeilenabstand: 1,5
ppt/pptx-Datei sollte eine klare Struktur und definierte Einheiten und eindeutige Folientitel haben
ppt/pptx Folieninhalte sollten die vordefinierten Ränder nicht überschreiten
Bilder, Diagramme etc. sollten mit einer Beschreibung versehen sein
Wenn Sie Verständnisfragen (Multiple Choice, Mehrfachantworten, Richtig/Falsch, Matching etc.) einfügen wollen, um das Verständnis der Theorie zu verbessern, sollten Sie diese in der ppt/pptx-Datei verankern.
Fragen, die für die Selbstbewertung und die abschließenden Bewertungsaufgaben verwendet werden, sollten einem vordefinierten Format folgen, das von SQLearn in einer . xls-Datei gesendet wird

## Slide 3: Inhalt
1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.1. Grundanordnung und technische Daten der Solarregler
1.2. Regelungsprinzipien für die Temperaturdifferenzregelung
1.3. Ertragskontrolle und Fehleranalyse
2. Temperatur- und Durchflusssensoren
2.1. Basistheorie der Temperaturmessung und Arten von Temperatursensoren
2.2. Durchflusssensoren
2.3. Messung der Sonneneinstrahlung
2.4. Sensoranschluss und Gehäuse
3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.1. PID-Steuerung
3.2. Fuzzy-Logik-Steuerung

## Slide 4: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.1. Grundanordnung und technische Daten der Solarregler
Produktübersicht der Regler für Solar-Warmwasseranlagen
Hersteller | Typ | In | Aus | Anzeige | Verbrauch (W) | Hydraulische Systeme | Wärmezähler | Datenlogger | Schnittstellen
Allsun | T80 | 8 | 8 | LCD1) | n. a. | Kundenanfrage | wahlweise | keine | keine
Bosch (Buderus)2) | Logamatic SC20 | 3 | 1 | LCD | n. a. | 1 | keine | keine | keine
Konsolare | Control 300 | 5 | 2 | LCD + LED | 5 | 5 | keine | keine | Bus
Dolder | Sora-WL | 5 | 1 | LCD3) | 2.1 | 1 | ja | keine | keine
IMC | Basis-Mini 2 | 2 | 1 | keine | < 2 | 1 | keine | keine | RS232 erweiterbar
Prozeda | Basic | 3 | 1 | LCD | 0.5 | 1 | keine | keine | n.a.
Resol | Deltasol BS | 4 | 2 | LCD3) | 2 | 9 | ja | nein4) | Resol V Bus
Sorel | TDC2 | 3 | 2 | LCD1) | n.a. | 2 | ja | ja | USB, Ethernet optional
Steca | TR 0301sc | 3 | 1 | LCD3) | 1 | 1 | keine | ja | keine
Technische Alternative | ESR 21 | 3 | 1 | LCD | 1 | 45) | ja | keine | ja
Tem | ES 5910S | 4 | 2 | LCD | n.a. | 9 | keine | keine | eBus
Wagner | Sungo S | 4 | 1 | LCD | ≤ 0.5 | 2 | keine | keine | keine
Watt | Advanced Solar | 6 | 3 | LCD3) | n.a. | 5 | ja | wahlweise | wahlweise
Vaillant | Auromatic 560 | 6 | 6 | LCD | 3 | 3 | ja | keine | vrDialog
Varmeco | Vario fresch-pur | 25 | 19 | LCD | 7 | 16) | keine | keine | ja
1) grafisches Display2) ähnliche Modelle auch mit Bosch-Marke Junkers
3) hinterleuchtete Punkt-Matrix4) extern über Kreuzung anschließbar
5) mit 10 verschiedenen Programmen6) erweiterbar

## Slide 5: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.1. Grundanordnung und technische Daten der Solarregler
Produktübersicht der Regler für Heizungsunterstützung
1) erweiterbar2) hinterleuchtete Dot-Matrix
3) bis zu 2 Energiezähler4) Störmeldung als Anzeige und akustisch durch Piepston
5) eingebauter Fehlerspeicher6) extern über Kreuzung anschließbar
7) grafische Anzeige
Hersteller | Typ | In | Aus | Anzeige | Verbrauch (W) | Hydraulische Systeme | Wärmezähler | Datenlogger | Schnittstellen
Allsun | T100 | 9 | 9 | LCD | < 4 | frei programmierbar | ja | ja | RS232, Ethernet
Konsolare | Control 601 | 10 | 6 | LCD + LED | 8 | 31) | ja | ja | Bus, RS232
Dolder | Sora-WX | 10 | 6 | LCD2) | 3.8 | 191) | ja3) | keine | RS232, RS485
IMC | Basis-10 | 3 | 2 | LCD | < 2 | 211) | keine | keine | RS232 wahlweise
Paradigma | Systa Solar/Systa Solar Aqua | 4 | 2 | LCD4) | 2.5 | 1 | ja | nein5) | ja
Prozeda | Vision plus | 7 | 4 | LCD | 0.5 | ≥ 25 | ja | wahlweise | SPI
Resol | Deltasol BS Plus | 4 | 2 | LCD2) | 2 | 9 | ja | nein6) | Resol V Bus
Sorel | OT 3 | 3 | 2 | LCD7) | n.a. | 15 | ja | ja | USB, Ethernet optional

## Slide 6: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.1. Grundanordnung und technische Daten der Solarregler
Produktübersicht der Regler für Heizungsunterstützung (Forts.)
1) hinterleuchtete Dot-Matrix
2) mit ca. 520 Programmen
3) LCD-Anzeige mit Bedienmodul BM-Solar
4) extern über Kreuzung anschließbar
5) grafische Darstellung
6) plus 2 Vorlauftemperaturfühler für Solaroption
7) plus einer für den Drehzahlsteller für die Solaroption
Hersteller | Typ | In | Aus | Anzeige | Verbrauch (W) | Hydraulische Systeme | Wärmezähler | Datenlogger | Schnittstellen
Steca | TR 0603 mc | 7 | 4 | LCD1) | ≤ 3.0 | 40 | ja | ja | RS232, SD-Karte
Technische Alternative | UVR 61-3 | 6 | 3 | LCD | 2 | 422) | ja | keine | ja
Tem | PS 5512 SZ | 7 | 5 | LCD | n.a. | 79 | wahlweise | keine | eBus
Wagner | Sungo SL | 5 | 2 | LCD | ≤ 1.5 | 3 | ja | keine | keine
Wolf | SM1 | 4 | 1 | LED3) | 1.7 | 1 | ja | keine | eBus
Vaillant | Auromatic 620/2 | 10 | 13 | LCD | 5 | 12 | ja | keine | eBUS, vrDIALOG
Prozeda | Genius FWR | 10 | 7 | LCD | 1.5 | n.a. | ja | ja | SPI
Resol | Friwa | 9 | 5 | LCD1) | 5 | n.a. | ja | nein4) | Resol V Bus
Sorel | FWC 3 | 3 | 3 | LCD5) | n.a. | 2 | ja | ja | USB, Ethernet optional
Steca | FW 0603 mc | 7 | 4 | LCD1) | ≤ 3.0 | 4 | ja | ja | S232, SD-Karte
Varmeco | Varcon 201 | 46) | 27) | LCD | 3 | n.a. | keine | keine | wahlweise

## Slide 7: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.1. Grundanordnung und technische Daten der Solarregler
Produktübersicht Multifunktionsregler
1) grafisches Display2) frei konfigurierbar
3) hinterleuchtete Dot-Matrix4) ähnliche Modelle auch mit Bosch-Marke Junkers
5) Erweiterbar6) bis zu 2 Energiezähler
7) extern über Kreuzung anschließbar8) Touchscreen
9) erweiterbar bis 2310) erweiterbar bis 16
11) LCD-Anzeige mit Bedienmodul BM-Solar12) Verbrauch des Solarmoduls VR68
Hersteller | Typ | In | Aus | Anzeige | Verbrauch (W) | Hydraulische Systeme | Wärmezähler | Datenlogger | Schnittstellen
Allsun | T300 | 18 | 18 | LCD1) | < 4 | frei programmierbar | ja fakultativ | ja | RS232, Ethernet
Brötje | ESR-SSR | 122) | 112) | LCD3) | 11 | individuell konfigurierbar | keine | keine | LPB-Bus
Bosch (Buderus)4) | Logamatic SC40 | 8 | 5 | LCD | n.a. | 27 | ja | keine | S232
Konsolare | Control 701 | 22 | 16 | LCD + LED | 10 | 35) | ja | ja | Bus, RS232
Dolder | Sora-W | 7 | 3 | LCD3) | 3.8 | 195) | ja6) | keine | RS232, RS485
Prozeda | Genuis plus | 10 | 7 | LCD | 1.5 | ≥ 100 | ja | ja | SPI
Resol | Deltasol E | 12 | 7 | LCD3) | 4 | 305) | ja | nein7) | Resol V Bus
Solvis | Solvis Control 2 | 18 | 15 | LCD8) | 5 | 16 | ja | ja | in Vorbereitung
Sorel | TDC5 | 6 | 3 | LCD1) | n.a. | 6 | ja | ja | USB, Ethernet optional
Steca | TR 0704 | 79) | 410) | LCD1) | ≤ 3.0 | 74 | dreimal | ja | RS232, IS-Bus
Technische Alternative | UVR 1611 | 16 | 11 | LCD1) | 3 | frei programmierbar | ja | keine | ja
Tem | PM 2975 OGZ | 12 | 9 | LCD | n.a. | Individuell konfigurierbar | keine | keine | eBus
Wagner | Sungo SXL | 6 | 6 | LCD3) | ≤ 1.5 | 105) | ja | ja | ja
Wolf | SM2 | 5 | 5 | LED11) | 1.7 | 11 | ja | keine | eBus
Vaillant | kalorMATIC 430 mit VR 68 | 6 | 4 | LCD | 412) | 4 | ja | keine | eBus, vrDIALOG
Varmeco | System 014-2 | 25 | 19 | LCD | 7 | 15) | keine | keine | ja

## Slide 8: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.1. Grundparameter und technische Daten der Solarregler
Das beispielhafte System mit dem Regler DeltaSol BII (Hersteller: Resol)

## Slide 9: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.1. Grundanordnung und technische Daten der Solarregler
Das beispielhafte System mit dem Regler DeltaSol BII
Standard-System

## Slide 10: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.1. Grundanordnung und technische Daten der Solarregler
Das beispielhafte System mit dem Regler DeltaSol BII
Solaranlage mit Wärmeaustausch

## Slide 11: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.2. Regelungsprinzipien für die Temperaturdifferenzregelung
Für die Standard-Temperaturdifferenzregelung werden zwei Temperaturfühler benötigt. Einer misst die Temperatur am wärmsten Teil des Solarkreises vor dem Kollektorausgang (Vorlauf), der andere misst die Temperatur im Speicher auf Höhe des Wärmetauschers des Solarkreises. Die Temperatursignale der Sensoren (Widerstandswerte) werden in einem Steuergerät verglichen. Die Pumpe wird über ein Relais eingeschaltet, wenn die Einschalttemperatur erreicht ist.

## Slide 12: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.3. Ertragskontrolle und Fehleranalyse
Ertragskontrolle
Der Ertrag kann entweder über einen oder mehrere separate Wärmezähler oder einen bereits im Regler integrierten Wärmezähler erfasst werden.
Ein Wärmezähler besteht aus:
■ ein Durchflussmesser (Turbinen- oder Flügelradwasserzähler, der in der Nähe des Rücklaufspeichers eingesetzt wird, seltener magnetisch-induktiv);
■ je ein Temperaturfühler im Vor- und Rücklauf; sowie
■ Elektronik für die Berechnung des Wärmeertrages.

## Slide 13: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.3. Ertragskontrolle und Fehleranalyse
Ertragskontrolle
Durchflussmesser
Temperaturfühler
Wärmezähler

## Slide 14: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.3. Ertragskontrolle und Fehleranalyse
Ertragskontrolle
Komponenten des Wärmezählers im Kollektorkreislauf

## Slide 15: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.3. Ertragskontrolle und Fehleranalyse
Ein-/Ausgabe-Controller (IOC)
Schema der vom IOC von RESOL überwachten Komponenten

## Slide 16: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.3. Ertragskontrolle und Fehleranalyse
Ein-/Ausgabe-Controller (IOC)
IO-Diagramm eines überwachten Systems

## Slide 17: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.3. Ertragskontrolle und Fehleranalyse
Ein-/Ausgabe-Controller (IOC)
Durch Anklicken des Ertrags dieses Tages öffnet sich im unteren Bereich des Displays das Tagesdiagramm, in dem die Messdaten über die Zeit dargestellt werden.
Durch Anklicken des Ertrags dieses Tages öffnet sich im unteren Bereich des Displays das Tagesdiagramm, in dem die Messdaten über die Zeit dargestellt werden.

## Slide 18: 1. Typen und Übersicht der Solarregler
1.3. Ertragskontrolle und Fehleranalyse
Ein-/Ausgabe-Controller (IOC)

## Slide 19: 2. Temperatur- und Durchflusssensoren
2.1. Basistheorie der Temperaturmessung und Arten von Temperatursensoren
Widerstands-Temperatur-Detektoren (RTD)

## Slide 20: 2. Temperatur- und Durchflusssensoren
2.1. Basistheorie der Temperaturmessung und Arten von Temperatursensoren
Thermistor mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC)
Solar-Temperaturfühler Sas-10 Sb-10 Goldline Heliotrope

## Slide 21: 2. Temperatur- und Durchflusssensoren
2.1. Basistheorie der Temperaturmessung und Arten von Temperatursensoren
Thermoelement
Dieser Temperatursensortyp besteht aus zwei Drähten aus unterschiedlichen Metallen, die an zwei Punkten verbunden sind. Die wechselnde Spannung zwischen diesen beiden Punkten spiegelt proportionale Temperaturänderungen wider.

## Slide 22: 2. Temperatur- und Durchflusssensoren
2.2. Durchflusssensoren (Inline-Ausgleichsdurchflussmesser)
Strangregulierventil mit Durchflussmesser für Solaranlagen Serie 258
Das Funktionsprinzip
Das Abgleichventil ist eine hydraulische Vorrichtung, die es ermöglicht, den durchfließenden Mediumsdurchsatz zu regulieren. Die Regelung erfolgt durch einen Kugelschieber (1), der von einer Steuerspindel (2) betätigt wird. Die Durchflussmenge wird durch einen Durchflussmesser (3) kontrolliert, der in einem Bypass-Kreislauf am Ventilgehäuse untergebracht ist und während des normalen Betriebs abgesperrt werden kann. Der Durchflusswert wird durch eine Metallkugel (4) angezeigt, die in einer transparenten Führung (5) gleitet und an der Seite durch eine Skala (6) gekennzeichnet ist.

## Slide 23: 2. Temperatur- und Durchflusssensoren
2.2. Durchflusssensoren (Inline-Ausgleichsdurchflussmesser)
Strangregulierventil mit Durchflussmesser für Solaranlagen Serie 258
Anpassung der Durchflussmenge
Die Durchflussmenge wird durch die folgenden Operationen eingestellt:
A. Markieren Sie mit Hilfe des Anzeigers (1) den Referenzdurchfluss, auf den das Ventil eingestellt werden soll.
B. Mit dem Ring (2) öffnen Sie das Absperrorgan, das unter normalen Betriebsbedingungen den Durchfluss des Mediums im Durchflussmesser (3) absperrt.

## Slide 24: 2. Temperatur- und Durchflusssensoren
2.2. Durchflusssensoren (Inline-Ausgleichsdurchflussmesser)
Strangregulierventil mit Durchflussmesser für Solaranlagen Serie 258
Anpassung der Durchflussmenge
C. Bei geöffnetem Schieber wird mit einem Schraubenschlüssel an der Steuerspindel des Ventils (4) die Durchflussmenge eingestellt. Sie wird durch eine Metallkugel (5) angezeigt, die in einer durchsichtigen Führung (6) läuft, die durch eine Skala in l/min gekennzeichnet ist.
D. Nach Abschluss des Abgleichs den Ring des Durchflussmessers freigeben, der dank eines internen Prings automatisch in die geschlossene Position zurückkehrt.

## Slide 25: 2. Temperatur- und Durchflusssensoren
2.2. Durchflusssensoren (Inline-Ausgleichsdurchflussmesser)
Strangregulierventil mit Durchflussmesser für Solaranlagen Serie 258
Anwendungsdiagramme - Durchflusseinstellung an einem einzelnen Solarkreis

## Slide 26: 2. Temperatur- und Durchflusssensoren
2.3. Messung der Sonneneinstrahlung
Bei Reglern, deren Programmierung auf die Messung der Sonneneinstrahlung angewiesen ist, werden in der Regel gekapselte PV-Zellen verwendet.

## Slide 27: 2. Temperatur- und Durchflusssensoren
2. Temperatur- und Durchflusssensoren
2.4. Sensoranschluss und Gehäuse
Das Sensorgehäuse schützt das Sensorelement vor Beschädigung und Witterungseinflüssen und muss temperatur- und korrosionsbeständig sein.
Die Verbindungsleitungen zum Sensor sind in der Regel PVC- oder Silikonmantel-Leitungen. Im Hochtemperaturbereich werden auch PTFE-Kabel eingesetzt.
Um eine Beschädigung der Kabel des Kollektorfühlers zu vermeiden, werden im Außenbereich Schutzrohre aus Edelstahl oder ähnlichem Material verwendet.

## Slide 28: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
Blockschaltbild eines Prozesses unter Leitsystem

## Slide 29: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
Verschiedene Arten der Rückkopplungskontrolle
Ein-Aus-Steuerung
Dies ist die einfachste Form der Kontrolle.

## Slide 30: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.1. PID-Steuerung
PID-Regler
Ein Proportional-Integral-Derivativ-Regler (PID-Regler) ist ein Regelkreisrückführungsmechanismus.
Wie der Name schon sagt, besteht der PID-Algorithmus aus drei Grundkoeffizienten: Proportional, Integral und Ableitung, die variiert werden, um eine optimale Antwort zu erhalten.

## Slide 31: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.1. PID-Steuerung
Die ganze Idee dieses Algorithmus dreht sich um die Manipulation des Fehlers. Der Fehler
Wie man sieht, besteht der Unterschied zwischen der Prozessvariablen (PV) und dem Sollwert (SP).
FEHLER = PV - SP
Diese 3 Modi - Proportional (P), Integral (I) und Ableitung (D) - werden in verschiedenen Kombinationen verwendet:
● P - Manchmal verwendet
● PI - Meist verwendet
● PID - Manchmal verwendet
● PD - Sehr selten, nützlich für die Steuerung von Servomotoren.

## Slide 32: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.1.1 P-Regelung
Im Modus "Nur Proportional" wird die
Regler multipliziert einfach die
Fehler durch die Proportionalverstärkung (Kp)
um den Reglerausgang zu erhalten.
Der Proportional Gain ist der
Einstellung, die wir so abstimmen, dass wir unsere
gewünschte Leistung aus einem "P
nur" Controller.
Die verwendete Proportionalitätskonstante
für P-Control ist Kp.

## Slide 33: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.1.1 P-Regelung
Nachteile von P-Control
● Ein zu hoher Wert von Kp führt zu einer Schwingung von PV.
● Außerdem neigt der P-Regler dazu, einen Offset-Wert zu erzeugen.
● Proportionalregler erhöhen auch die maximale
Überschwingen des Systems.

## Slide 34: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.1.2 Die PI-Regelung
Wenn der Fehler wächst oder schrumpft, wird der Betrag
die zum Reglerausgang hinzukommen, wächst oder schrumpft
sofort und anteilig. Die
Vergangenheit und aktuelle Entwicklung der
Reglerfehler haben keinen Einfluss auf die
proportionale Term-Berechnung.
Integrale Aktion Eliminiert den Versatz.

## Slide 35: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.1.3 Die PID-Regelung
PID-Regelung - das Beste von allem
Die proportionale korrigiert Fehlerfälle, die integrale korrigiert die Akkumulation von
Fehler, und die Ableitung korrigiert den aktuellen Fehler gegenüber dem Fehler beim letzten Mal.
überprüft.

## Slide 36: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.1.3 Die PID-Regelung
Die Wirkung der Ableitung besteht darin, dem durch P und I verursachten Überschwingen entgegenzuwirken.
Wenn der Fehler groß ist, drücken P und I den Reglerausgang. Diese
Diese Reaktion des Reglers bewirkt eine schnelle Fehleränderung, was wiederum bewirkt, dass die Ableitung dem P und dem I aggressiver entgegenwirkt.

## Slide 37: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.1.4 Einstellen eines PID-Reglers
Unter Tuning eines Regelkreises versteht man die Einstellung seiner Regelparameter (Verstärkung/Proportional
Band, integrale Verstärkung/Reset, derivative Verstärkung/Rate) auf optimale Werte für ein Ziel
Antwort.
● Bump-Test und Modellierung (manuelle Steuerung)
● Abstimmung
● Simulation
Ein zu hoher KP führt zu Wertschwankungen und erzeugt tendenziell einen Offset.
KI wird der Verrechnung entgegenwirken. Ein höherer Wert von KI impliziert, dass die
Sollwert erreicht den PV zu schnell Wenn diese Aktion sehr schnell erfolgt, neigt die Prozessvariable dazu, unruhig zu werden.
KD hält das unter Kontrolle.

## Slide 38: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.2. Fuzzy-Logik-Steuerung
Unsicherheitsarten und die Modellierung der Unsicherheit
Stochastische Unsicherheit: Die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu treffen, beträgt 0,8
Lexikalische Ungewissheit: "Große Männer", "Heiße Tage" oder "Stabile Währungen".
Wir werden wahrscheinlich ein erfolgreiches Geschäftsjahr haben.
Die Erfahrung von Experte A zeigt, dass B wahrscheinlich auftreten wird. Der Experte C ist jedoch überzeugt, dass dies nicht wahr ist.
Die meisten Wörter und Bewertungen, die wir in unserem täglichen Denken verwenden, sind nicht klar mathematisch definiert. Dies erlaubt den Menschen, auf einer abstrakten Ebene zu argumentieren!

## Slide 39: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.2. Fuzzy-Logik-Steuerung
Vorteile der Fuzzy-Regler
  - Sehr robust
  - Kann leicht modifiziert werden
  - Kann mehrere Ein- und Ausgangsquellen nutzen
  - Viel einfacher als seine Vorgänger (lineare algebraische Gleichungen)
  - Sehr schnell und kostengünstig zu implementieren

## Slide 40: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.2. Fuzzy-Logik-Steuerung
Eher "Mehr oder weniger" als "Entweder-oder" !
"Starkes Fieber"
40.1°C
42°C
41.4°C
39.3°C
38.7°C
37.2°C
38°C
Konventionelle (boolesche) Mengenlehre
40.1°C
42°C
41.4°C
39.3°C
38.7°C
37.2°C
38°C
"Starkes Fieber"
Fuzzy-Mengen-Theorie

## Slide 41: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.2. Fuzzy-Logik-Steuerung

## Slide 42: 3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3. Methoden der Temperaturregelung und -steuerung
3.2. Fuzzy-Logik-Steuerung
Konstruktion einer Fuzzy-Steuerung
  1. Erstellen Sie die Mitgliedschaftswerte (fuzzify).
  2. Geben Sie die Regeltabelle an.
  3. Bestimmen Sie ein geeignetes Verfahren zur Defuzzifizierung des Ergebnisses.

## Slide 43: Fazit
Sie haben nun das Modul "Das Regel- und Steuersystem" abgeschlossen und sind in der Lage:
Typen und Parameter der verschiedenen Regler für Solaranlagen zu bennenen
Die Funktionsweise und die technischen Daten der Sensoren zu erklären
Das Prinzip der Steuerung und Regelung zu beschreiben

## Slide 44: Ende des Moduls
Das Regelungs- und Steuerungssystem