## Slide 1: 1.2 Balance de energía térmica
BLOQUE 1: La teoría de la planificación de sistemas geotérmicos

## Slide 2: Objetivos del módulo
Bienvenido al módulo: „Balance de energía térmica“
Al final de este modulo serás capaz de:
Saber qué partes deben tenerse en cuenta para los balances térmicos.
Saber cómo calcular las necesidades totales
Calcular las necesidades energéticas
Notes: Pautas para el instructor
Este archivo.ppt es una plantilla que deben utilizar los proveedores de FP para preparar el material de formación.
Se sugieren de 30 a 40 diapositivas de Power Point para una (1) hora de programa de entrenamiento,
Hay 3 diapositivas predefinidas para ser rellenadas por ti, tituladas “Objetivos del módulo,”, “Conclusión”, “Fin del módulo”.
El material deberá ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de fuente sugerida: 16
Espaciado sugerido: 1,5
Los archivos ppt/pptx deberán tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositva únicas.
Los contenidos de las diapositvas del ppt/pptx no deberán exceeder los márgenes predefinidos.
Las imágenes, diagramas, etc. deberán ser acompañados con una descripción.
Si deseas incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debes incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo.xls.

## Slide 3: Carga térmica
¿Qué significa carga térmica y por qué es tan importante calculary la carga térmica precisa para cada edificio?
Carga térmica
La carga térmica de un edificio es la carga que se requiere para mantener una temperatura específica en el edificio bajo unas condiciones dadas. La unidad para la carga térmica es watt.
Las condiciones dadas incluyen
- propiedades estructurales-físicas del edificio
- las propiedades climáticas del edificio

## Slide 4: Carga térmica
Carga térmica
Durante el cálculo se persigue el objetivo de poder mantener la temperatura interna de su edificio (~20°C) durante los días más fríos en su obra específica (por ejemplo, -12°C).
La carga térmica calculada da la respuesta
¿Qué carga debe proporcionar su sistema de calefacción para calentar su edificio específico de manera adecuada bajo todas las condiciones climáticas asumibles?

## Slide 5: Carga térmica y bomba de calor
El cálculo de la carga de calor es esencial desacoplado al tipo de instalación de calefacción.
No importa si el calor es suministrado por una bomba de calor o una caldera de gas, cada instalación tiene que proporcionar al menos la carga de calor calculada como mínimo, de lo contrario no podrá calentar su edificio en todas las condiciones.
La mayor diferencia entre una bomba de calor y un sistema convencional de calefacción fósil es:
Una caldera de gas puede ser de gran tamaño y seguirá funcionando de manera muy eficiente. Si sobredimensiona el implemento del sistema, se encuentra en el lado seguro (cálculo conservador).
Una bomba de calor deberá estar equilibrada con la demanda de calor para alcanzar una instalación eficiente (véase el capítulo xx.yyyy).

## Slide 6: Carga térmica y bomba de calor
Ejemplo
Usted es un fontanero y debe proporcionar una casa de nueva construcción con un sistema de calefacción. La carga térmica calculada para la casa es: 6 kW
El fabricante puede suministrarle una caldera de gas con una carga de 11 kW, una bomba de calor con una carga de 5,8 kW y una bomba de calor con una carga de 10 kW.
Si instala la caldera de gas con 11 kW (casi el doble de lo calculado), la instalación funcionará correctamente.
Si se instala la bomba de calor, hay que elegir el dispositivo más pequeño (5,8 kW); de lo contrario, el sistema no es lo más eficiente posible.

## Slide 7: Cálculo de la carga térmica
Para el cálculo de la carga térmica existe una norma europea
DIN EN 12831
Historia
  Norma europea desde Agosto de 2003.
  Vinculante desde finales de 2004.

## Slide 8: Cálculo de la carga térmica
DIN EN 12831
  Estructura
  DIN En 12831
    Debe entenderse como el marco básico para calcular la carga térmica estándar. Es uniforme en toda Europa
  Suplemento 1 (Anexo Nacional NA)
    Contiene datos y parámetros de entrada nacionales en lugar de los "valores por defecto".

## Slide 9: Cálculo de la carga térmica
Todos los edificios se consideran casos estándar:
  con una altura de habitación limitada (no más de cinco metros),
  que se puede suponer que se calienta en estado estacionario en las condiciones normales.
  Ejemplos de tales edificios son: Edificios residenciales, edificios de oficinas y administrativos, escuelas, bibliotecas, hospitales, centros de convalecencia, prisiones, edificios de hoteles y restaurantes, grandes almacenes y otros edificios utilizados con fines comerciales, y edificios industriales.
También contiene información sobre el tratamiento de los siguientes casos especiales:
  Salones con gran altura;
  Edificios con temperaturas del aire y de la radiación media significativamente diferentes.

## Slide 10: Calculation of the heat load
¿Dónde necesitas calor en el edificio para mantener la temperatura?
Se requiere calor adicional cuando se pierde calor en el ambiente.
Pérdidas de calor por transmisión
Pérdidas de calor por ventilación
Y además la demanda de agua caliente

## Slide 11: Cálculo de carga térmica
Cálculo de la pérdida de calor de transmisión estándar HT
Pérdidas de calor a través de todos los
componentes de los edificios:
Pérdidas al exterior
Pérdidas en habitaciones sin calefacción
Pérdidas a la tierra
Pérdidas a través de habitaciones
vecinas con calefacción
Notes: Pic: HS BO

## Slide 12: Cálculo de la carga térmica
Cálculo de la pérdida de calor de transmisión estándar HT
Los parámetros son:
U – Coeficiente de transición térmica – para cada componente (para la ventana, para la pared, para el techo, ....)  W/m€ K
A – La superficie de los componentes
(m²)
Notes: Pic: HS BO

## Slide 13: Cálculo de la carga térmica
Cálculo de la pérdida de calor de transmisión estándar HT
Adicionalmente se pueden especificar algunos factores de corrección:
  Puente térmico fc
  Contacto con el aire exterior e
  Factor de reducción de temperatura bu (por ejemplo, habitación contigua sin calefacción)
  Factores de corrección fg1, fg2 y GW (suelo)
Notes: Pic: HS BO

## Slide 14: Cálculo de la carga térmica
Cálculo de la pérdida de calor de transmisión estándar HT
HT = U * A * Factores de corrección
HT – Pérdida de calor de transmisión
U - Coeficiente de transición térmica
A - Superficie
Notes: Pic: HS BO

## Slide 15: Carga térmica DIN EN 12831
Cálculo de la pérdida de calor de la ventilación estándar HV
  Se pierde calor a través de la ventilación
  Por un intercambio de aire intencional (ventilación a través de ventanas,...)
  Por un intercambio involuntario de aire (fugas)
Notes: Pic: hs bo

## Slide 16: Carga térmica DIN EN 12831
Cálculo de la pérdida de calor por ventilación estándar HV
  Normalmente puedes calcularlo con el
  Volumen mínimo de flujo de aire Vmin
Vmin,i = Vi · nmin
Vi - Volumen de la habitación
nmin – Tasa mínima de intercambio de aire
Notes: Pic: hs bo

## Slide 17: Carga térmica DIN EN 12831
Cálculo de la pérdida de calor por ventilación estándar HV
Vi - Volumen de la habitación
nmin – Tasa mínima de intercambio de aire
Tipo de habitación: | nmin [h-1]
Habitación habitable (caso estándar) | 0.5
Cocina ≤ 20 m³ | 1.0
Cocina > 20 m³ | 0.5
Aseo o baño con ventana | 0,5
Oficina | 0,5
Sala de conferencias, aula | 0,5
Tasas mínimas de intercambio de aire de las distintos
salas (caudal mínimo higiénico)
Notes: Pic: hs bo

## Slide 18: Carga térmica DIN EN 12831
Cálculo de la pérdida de calor por ventilación estándar HV
  Como alternativa al mínimo flujo de volumen de aire flowVmin, se puede calcular el caudal de aire infiltrado Vinf m, lo que significa que el aire fluye hacia el edificio (en otra dirección), lo que es relevante para los nuevos edificios compactos de gran densidad.
  Se tiene que calcular con el volumen más alto.
  !!! Tenga cuidado si el edificio tiene un sistema de ventilación (con recuperación de calor) !!
Notes: Pic: hs bo

## Slide 19: Carga térmica DIN EN 12831
Cálculo de la pérdida de calor por ventilación estándar HV
HV = 0,34 * max (Vinf, Vmin)
HV – pérdida de calor por ventilación
Vinf / Vmax – flujo de volumen
0,34 – concepto absoluto ( capacidad calorífica
del aire)
aire: 1005 J/(kg K)
[densidad ca. 1,2 kg/m³ --> 0,34 Wh/(m³K)]
Notes: Pic: hs bo

## Slide 20: Carga térmica DIN EN 12831
  Ahora has calculado la pérdida de calor de ventilación estándar HV y la pérdida de calor de transmisión estándar HT que se puede añadir. HV + HT
  Pero ves que durante el cálculo aparecen resultados como xxx W/K, porque la pérdida de calor depende de la diferecia entre la temperature del edificio calentado (temperature interna) y la temperature externa.
  La determinación de la carga térmica de los coeficientes de pérdida de calor HT, V y la diferencia entre la temperature interna (θint) y externa (θe) del estándar
    ФHL = ΣФT + ΣФV
    con ФT, V = HT, V * (θint – θe)

## Slide 21: Carga térmica DIN EN 12831
  Temperatura Interna (θint)
  La temperatura que se debería alcanzar en los diferentes tipos de habitación.
  Valores de la norma
  (de 20°C – 24°C)
  o en coordinación con el usuario
  Propietario (por ejemplo,
  +1°C para el salón, or -2°C para
  el dormitorio)

## Slide 22: Carga térmica DIN EN 12831
  Temperatura externa (θe)
  La temperatura más baja que aparece a lo sumo en la obra
  La norma muestra valores para
  distintos puntos
City | External temp. | Averagre temp.
Aachen | -10°C | 8,1°C
Berlin | -14°C | 9,5°C
Bochum | -12°C | 8,1°C
… | … | …

## Slide 23: Carga térmica DIN EN 12831
  Ejemplo
  Has calculado un edificio con HV + HT = 225W/K
  El edificio está en Bochum --> temperatura externa= -12°C, la temperatura interna deberá ser de 20°C  La diferencia es de 32K
  La carga térmica es 225W/K * 33K = 7200W o 7,2 kW

## Slide 24: Carga térmica DIN EN 12831
  Ejemplo
  La temperatura calculada tiene un gran efecto.
  Si se coge el mismo edificio en Berlin (-14ºC en lugar de -12ºC) y se aumenta la temperatura de 20ºC a 21,5ºC.
   La diferencia es 35,5K
  La carga térmica es 225W/K * 33K = 7987,5W o 7,99 kW
  La carga térmica es un ~11% más alto

## Slide 25: Carga térmica DIN EN 12831
Tarifa de electricidad para bombas de calor
Considere la posibilidad de adaptar la carga de la bomba de calor si hay un tiempo de inactividad diario (consultar capítulo xxyyy)
Tiempo de inactividad diario factor para la carga
2*2h = 4h 24h/(24h-4h) = 24/20 = 1,2
3*2h = 6h 24h/(24h-6h) = 24/18 = 1,34

## Slide 26: Carga térmica DIN EN 12831
Si es necesario, se puede calcular la reducción nocturna
Capacidad de recalentamiento desproporcionadamente alta en comparación con el ahorro
de energía.
Quelle: DIN EN 12831 Beiblatt 1

## Slide 27: DIN EN 15450
Sistemas de calefacción en edificios-
Planificación de sistemas de calefacción con bombas de calor
Heat pump tight, probes rich.
Bomba de calor hermética, sondas ricas.
Quelle: DIN EN 15450

## Slide 28: Carga térmica DIN EN 12831
Resultados típicos

## Slide 29: Carga térmica DIN EN 12831
Resultados típicos
Como se ve, los resultados están calculados para cada habitación y no para el edificio entero.
Se pueden ajustar diferentes temperaturas por habitación
Para el dimensionamiento del sistema de transferencia de calor se necesita la carga/sala. (ver xx.yyy)

## Slide 30: Carga térmica DIN EN 12831
Resultados típicos
Como se ve, los resultados están calculados para cada habitación y no para el edificio entero.
Se pueden ajustar diferentes temperaturas por habitación
Para el dimensionamiento del sistema de transferencia de calor se necesita la carga/sala. (ver xx.yyy)
Para obtener la carga de todo el edificio, basta con añadir la carga de cada habitación.
 H1+H2+H3+…+Hn

## Slide 31: Carga térmica DIN EN 12831
Más información (solo en alemán)

## Slide 32: Carga térmica DIN EN 12831
Revisión de la norma DIN EN 12831
La carga térmica calculada (according to DIN EN 12831) no cubre algunos factores de influencia:
Radiación solar– el edificio debería ganar calor bajo la influencia del sol.
Ganancias internas de calor
  Residentes y usuarios
  Dispositivos electrónicos (TV, frigorífico, cocina, …)
La carga térmica DIN EN 12831 representa un edificio oscuro e inhabitado– en consecuencia, el cálculo resulta en una carga térmica relativamente alta

## Slide 33: Carga térmica + agua caliente
¿Qué hay del agua caliente?
Si tu sistema de calefacción también proporciona agua caliente, se tiene que añadir una carga adicional para ello.
Puedes encontrar más información en DIN EN 15450
Para instalaciones "normales" y usuarios "normales" se puede añadir una carga de 200W-250W por usuario.
Consultar también: https://www.waermepumpe.de/verband/publikationen/fachpublikationen/?type=1107386203&tx_bcpageflip_pi1%5Bbook%5D=93&tx_bcpageflip_pi1%5Baction%5D=show&tx_bcpageflip_pi1%5Bcontroller%5D=Book

## Slide 34: Carga térmica + bomba de calor
Después de calcular la carga de calor, puede elegir la bomba de calor adecuada.
Recuerda: No sobredimensiones la bomba de calor.
Y tenlo en cuenta: La carga de la bomba de calor depende de los puntos de funcionamiento de la bomba de calor
(ver.xxx.yyy)
Notes: Pic hs bo

## Slide 35: Carga térmica + bomba de calor
Después de calcular la carga de calor, puede elegir la bomba de calor adecuada.
Recuerda: No sobredimensiones la bomba de calor
Y tenlo en cuenta: La carga de la bomba de calor depende de los puntos de funcionamiento de la bomba de calor
(ver .xxx.yyy)
Notes: Pic hs bo

## Slide 36: Carga térmica + bomba de calor
La carga de la bomba de calor depende de los puntos de funcionamiento de la misma.
Normalmente la carga se muestra como B0/W35. Pero con el aumento de la temperatura de la fuente, la carga también se elevará: la temperatura del sumidero no es tan relevante como la de la fuente.
La hoja de datos proporciona información adicional.
Consulte el manual de la Vaillant flexo therm
https://www.vaillant.co.uk/downloads/flexotherm/flexotherm-5-11kw-230v-installation-manual-919861.pdf
Salida de calefacción
B0/W35  5,4 KW pero W10/W35  5,9
B0/W45  5,3 KW
Notes: Alemán https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaqqewkpHiAhWS3KQKHW97CKEQFjABegQIERAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vaillant.de%2Fdownloads-1%2Fanleitungen-1%2Fflexotherm-compact%2F0020196687-01-1443091.pdf&usg=AOvVaw2BDk5pLMXxI8TCwxVs7co5

## Slide 37: Carga térmica + bomba de calor
Por lo tanto, asegúrese de elegir la carga adecuada para su edificio, su demanda y su(s) punto(s) de operación.
Salida de calor- kW
Coeficiente de rendimiento
Temperatura de la fuente de calor - °C
Salida de calor
COP
Notes: Pic hs bo

## Slide 38: Final
Ahora
Sabes que partes tienen que tomarse en consideración para los balances térmicos.
Sabes cómo calcular las necesidades totales y cómo calcular las necesidades energéticas.
Notes: Pautas para el instructor
Este archivo.ppt es una plantilla que deben utilizar los proveedores de FP para preparar el material de formación.
Se sugieren de 30 a 40 diapositivas de Power Point para una (1) hora de programa de entrenamiento,
Hay 3 diapositivas predefinidas para ser rellenadas por ti, tituladas “Objetivos del módulo,”, “Conclusión”, “Fin del módulo”.
El material deberá ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de fuente sugerida: 16
Espaciado sugerido: 1,5
Los archivos ppt/pptx deberán tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositva únicas.
Los contenidos de las diapositvas del ppt/pptx no deberán exceeder los márgenes predefinidos.
Las imágenes, diagramas, etc. deberán ser acompañados con una descripción.
Si deseas incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debes incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo.xls.

## Slide 39: Final de la unidad
1.2 Balance de energía térmica