## Slide 1: Bombas de calor geotérmicas
1.3 – Sobre la superficie

## Slide 2: Objetivos del módulo
Bienvenido al módulo: «Bombas de calor geotérmicas».
Al final de este modulo podrás:
Conocer el funcionamiento de las bombas de calor y sus componentes.
Conocer diferentes tipos de bombas de calor
Instalar diferentes tipos de bombas de calor
Poner en servicio bombas de calor
Evaluar si el sistema está funcionando correctamente.
Notes: Pautas para el instructor
Este archivo.ppt es una plantilla que deben utilizar los proveedores de FP para preparar el material de formación.
Se sugieren de 30 a 40 diapositivas de Power Point para una (1) hora de programa de entrenamiento,
Hay 3 diapositivas predefinidas para ser rellenadas por ti, tituladas “Objetivos del módulo,”, “Conclusión”, “Fin del módulo”.
El material deberá ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de fuente sugerida: 16
Espaciado sugerido: 1,5
Los archivos ppt/pptx deberán tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositva únicas.
Los contenidos de las diapositvas del ppt/pptx no deberán exceeder los márgenes predefinidos.
Las imágenes, diagramas, etc. deberán ser acompañados con una descripción.
Si deseas incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debes incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo.xls.

## Slide 3: Introducción
Utilizando energía geotérmica cercana a la superficie en profundidades de +/- 100m, es posible adquirir fuentes de calor con temperaturas de +/- 10° C.
Estos niveles de temperatura no son suficientes para calentar un edificio.
Las bombas de calor se utilizan para superar este problema, son capaces de alcanzar niveles de temperatura que son suficientes para los sistemas de calor (de baja temperatura).
Existen otras fuentes de calor además de la energía geotérmica cercana a la superficie. La fuente de calor "calor ambiental" también está establecida en el mercado.
Las bombas de calor que funcionan con aguas residuales o con calor residual son hoy en día irrelevantes.

## Slide 4: Introducción
La primera parte de este capítulo se centra en explicar las características y componentes esenciales, así como la eficiencia energética de una bomba de calor.
Las explicaciones se aplican a todos los tipos de bombas de calor relevantes en el mercado:
- Bomba de calor salmuera/agua (con fuente de calor: energía geotérmica)
- Bomba de calor de agua (con fuente de calor: agua subterránea)
- Bomba de calor aire/agua (con fuente de calor: calor ambiental)

## Slide 5: Historia de la bomba de calor
Historia de la bomba de calor
En 1824 Nicolas Carnot publicó sus obras sobre los primeros principios de las bombas de calor.
No fue hasta un siglo después que los primeros edificios se calentaron con bombas de calor en Suiza.
En 1968, Klemens Oskar Waterkotte desarrolló la primera bomba de calor geotérmica de Alemania y la puso en funcionamiento con éxito.
Desde entonces, las bombas de calor se han establecido como fuentes de calor fiables y sostenibles para la adquisición de energía para calefacción y agua caliente sin depender de combustibles fósiles.
Notes: Bild Louis-Léopold Boilly - http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/PictDisplay/Carnot_Sadi.html
Gemeinfrei

## Slide 6: Historia de la bomba de calor
Historia de la bomba de calor
Desde mediados de los años 90, las ventas de bombas de calor han aumentado considerablemente.
El diagrama (xy) muestra que en 2016 se vendieron en Alemania unas 66.500 bombas de calor.
Esto corresponde a las mayores ventas de los últimos 40 años.
Notes: Bild: Born et al. 2017

## Slide 7: Historia de la bomba de calor
La cuota de mercado de las bombas de calor geotérmicas de salmuera era de aproximadamente el 30%.
Si se observa el stock de bombas de calor en Alemania, se observa que ya en 2016
Notes: Bild: Born et al. 2017

## Slide 8: Historia de la bomba de calor
Más de 700.000 bombas de calor se encontraban en funcionamiento.
Inventario de las bombas de calor en Alemania (2016)
Year
Total
Air
Ground
Groundwater
Notes: Tabelle: Born et al. 2017

## Slide 9: Historia de la bomba de calor
El número de bombas de calor geotérmicas, instaladas en algunos países europeos en 2015:
Suecia: ~ 500.000
Francia: ~ 150.000
Bulgaria: ~ 5.000
España: ~ 1.100
Se puede encontrar una visión detallada en „heat pumps barometer 2016“
publicado por EurObserv‘ER
Enlace de descarga: https://www.eurobserv-er.org/heat-pumps-barometer-2016/
(aleman/inglés/francés)

## Slide 10: Función básica de una bomba de calor
Una bomba de calor es una máquina que utiliza el trabajo técnico¹ para obtener energía térmicaa partir de un depósito de baja temperatura² (normalmente es el medio ambiente), junto con la energía de accionamiento, para obtener calor utilizable que proporciona un sistema de calefacción con mayor temperatura (por ejemplo, un radiador).

## Slide 11: Función básica de una bomba de calor
Una bomba de calor es un dispositivo que transfiere energía térmica de una Fuente de calor a un disipador de calor.
Heat pumps move thermal energy in the opposite direction of spontaneous heat transfer.
Fuente de calor
Baja temperatura
Disipador de calor
Temperatura más alta
Bomba de calor
Energía externa

## Slide 12: Bomba de calor - Energía renovable
¿Por qué un calefactor accionado por una bomba de calor cuenta como fuente de energía renovable?
Mientras que el trabajo técnico se realiza mediante el uso de energía eléctrica (electricidad) o motores de combustible fósil, la energía térmica proviene de una reserva de baja temperatura ambiental.
Los depósitos ambientales habituales lo son:
Aire ambiental
Suelo
Agua subterránea

## Slide 13: Bomba de calor- Energía renovable
¿Por qué un calentador operado por una bomba de calor cuenta como fuente de energía renovable?
Aire ambiental:
    La energía del aire ambiental se origina a partir de una radiación solar fuerte, diferente según la estación del año, que es una fuente de energía renovable.

## Slide 14: Bomba de calor - Energía renovable
¿Por qué un calentador operado por una bomba de calor cuenta como fuente de energía renovable?
Suelo y agua subterránea:
    La energía de los depósitos subterráneos o subterráneos de agua subterránea es producida por el flujo de calor geotérmico desde el interior de la tierra. A escala humana parece ser otra fuente infinita de energía.

## Slide 15: Estructura de una bomba de calor – bomba de calor de compresión
Condensador
Válvula de expansión
Evaporador
Compresor
Flecha grande: flujo de calor
Flecha pequeña: refrigerante
Rojo oscuro: gaseoso, alta presión, caliente
Rojo claro: líquido, alta presión, caliente
Azul: líquido, baja presión, muy frío
Azul claro: gaseoso, baja presión, frío
Notes: Fuente de imagen: Ilmari Karonen
Esta obra ha sido publicada por su autor, Ilmari Karonen. En algunos países esto puede no ser legalmente posible; si es así: Ilmari Karonen concede a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ninguna condición, a menos que tales condiciones sean requeridas por la ley.

## Slide 16: Estructura de una bomba de calor de compresión
La ilustración muestra la construcción básica de una bomba de calor.
Ilustra las diferentes condiciones de presión/temperatura en el ciclo y los cuatro componentes fundamentales.
Notes: Fuente de imagen: Ilmari Karonen
Esta obra ha sido publicada por su autor, Ilmari Karonen. En algunos países esto puede no ser legalmente posible; si es así: Ilmari Karonen concede a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ninguna condición, a menos que tales condiciones sean requeridas por la ley.

## Slide 17: Estructura de una bomba de calor de compresión
Los cuatro componentes fundamentales del ciclo de refrigeración de una bomba de calor son:
Condensador
Válvula de expansión
Evaporador
Compresor

## Slide 18: Principio de funcionamiento de las bombas de calor
El ciclo dentro de la bomba de calor es un sistema cerrado, que se alimenta con un refrigerante especialmente adaptado a la operación.
Condensador
Compresor
Evaporador
Inductor
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 19: Principio de funcionamiento de las bombas de calor
La transferencia de calor/energía
qto: calor suministrado por el medio ambiente
qoff: calor expulsado al sistema de calor
se activa mediante el intercambiador de calor.
Compresor
Evaporador
Inductor
Condensador
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 20: Principio de funcionamiento de las bombas de calor
Flujo de una bomba de calor
En el evaporador, el calor se transfiere de la fuente de calor al refrigerante de la bomba de calor. El refrigerante se calienta y se evapora. (cambio de fase de fluido a gaseoso) La presión permanece constante. Dependiendo de la temperatura de la fuente de calor, el refrigerante alcanza temperaturas de 0° a 10° centígrados.
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 21: Principio de funcionamiento de las bombas de calor
Flujo de una bomba de calor
b) El refrigerante ahora gaseoso se comprime en el compresor.
El refrigerante permanece gaseoso y se calienta, la presión aumenta. El compresor de trabajo necesita una fuente de energía adicional, normalmente un motor eléctrico o de combustión.
Condensador
Compresor
Evaporador
Inductor
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 22: Principio de funcionamiento de las bombas de calor
Flujo de una bomba de calor
c) El refrigerante comprimido ha alcanzado
la temperatura necesaria para el uso previsto (calefacción). El calor se transfiere del condensador al circuito de calefacción a través del intercambiador de calor. La temperatura del refrigerante desciende, la presión se mantiene casi constante y el refrigerante se condensa ("cambio repetido de fase de gaseoso a fluido").
Condensador
Compresor
Evaporador
Inductor
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 23: Principio de funcionamiento de las bombas de calor
Flujo de una bomba de calor
d) El refrigerante disminuye en la válvula de expansión, lo que significa que la presión se reduce a donde comenzó al principio del ciclo.
En este proceso, el refrigerante se enfría aún más y la temperatura desciende por debajo de la temperatura de entrada del evaporador. (-> parte a)
Condensador
Compresor
Evaporador
Inductor
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 24: Principio de funcionamiento de las bombas de calor
Condensador
Compresor
Evaporador
Inductor
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 25: Principio de funcionamiento de las bombas de calor
Al mostrar las etapas del proceso con un diagrama de presión y entalpía, los cambios en la presión, la temperatura y la entalpía se señalan bien.
En el diagrama de ejemplo, el aumento de la entalpía en la primera etapa del proceso (150 kJ/kg -> 300kJ/kg) se debe a la extracción de calor del ambiente, cualquier otro aumento (-> 350 kJ/kg) se debe al rendimiento eléctrico del compresor.

## Slide 26: Principio de funcionamiento de las bombas de calor
Principio de funcionamiento de las bombas de calor
Notes: Grafik: HS BO

## Slide 27: Principio de funcionamiento de las bombas de calor
Más información
Inglés
Parte 1 -https://www.youtube.com/watch?v=qDY-NIyXMzo
Parte 2 -https://www.youtube.com/watch?v=u3ixfkzqfMM
Alemán
Parte 1 –https://www.youtube.com/watch?v=bXHdujqi9rU
Parte 2 -https://www.youtube.com/watch?v=80QPTy6qKkM
Notes: Grafik: HS BO

## Slide 28: Principio de funcionamiento de las bombas de calor
En el punto 21 de la ilustración, el refrigerance se ha transformado completamente de líquido a gas.
Para asegurarse al 100% de que no entren elementos líquidos en el compresor, lo que supondría un daño a los componentes, el punto de diseño del proceso se fija en el punto 2². El refrigerante se está sobrecalentando.
Notes: Grafik: HS BO

## Slide 29
Esta es una animación sobre el ciclo de la bomba de calor
Notes: Freier download unter dimplex.de
Rechtliche Hinweise:
Sämtliche Ansprüche auf Schadensersatz werden ausgeschlossen. Soweit dies gesetzlich nicht möglich ist, werden diese Ansprüche auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Die Software wurde sorgfältig programmiert. Dennoch können vereinzelte Programmfehler nicht ausgeschlossen werden. Sollten Sie auf Fehler stoßen, wären wir Ihnen dankbar diese unter folgender email-Adresse zu mailen: online-rechner@dimplex.de

## Slide 30: Los componentes fundamentales de una bomba de calor
El compresor
Estos tipos de compresores se utilizan en la práctica:
Compresor scroll
compresor de pistón alternativo
Compresor de pistón rotativo

## Slide 31: Los componentes fundamentales de una bomba de calor
El compresor
Los compresores Scroll son actualmente el tipo de compresor más utilizado.
Dos espirales, entrelazadas entre sí, comprimen el refrigerante.
Los compresores scroll no tienen tantas partes móviles como otros compresores y
por lo tanto, un período de uso más largo.
En comparación con otros tipos de compresores, los compresores scroll son bastante silenciosos
y a diferencia de los compresores de pistón reciprocante, no son tan sensibles a las gotitas de líquido
que entran en el compresor.
Notes: Cacycle - EigenesAnimated GIF 159x152, dos espirales arquimedianas móviles entrelazadas, mecanismo de una bomba de vacío scoll
Gemeinfrei
Werk

## Slide 32: Los componentes fundamentales de una bomba de calor
Video ilustración de un compresor scroll:
Notes: Quelle: Emerson Climate Technologies youtube video - englisch

## Slide 33: Los componentes fundamentales de una bomba de calor
El compresor
Ventajas de los compresores scroll:
larga durabilidad, menos partes móviles
Bastante silencioso
relativamente insensible a las gotitas de líquido

## Slide 34: Los componentes fundamentales de una bomba de calor
El compresor
En los compresores de pistón reciprocante, el pistón aspira el refrigerante y lo comprime en otro paso de trabajo.
Los compresores de pistón reciprocante se utilizaban especialmente en las bombas de calor más antiguas.

## Slide 35: Los componentes fundamentales de una bomba de calor
El compresor
El compresor de pistón rotativo utiliza un sistema de almacenamiento excéntrico.
para comprimir el refrigerante.
Se utilizan especialmente para bombas de calor de aire.
Compresor de pistón rotativo
A: Rotor en posición excéntrica
B: Tubo de succión
C: Tubo de presión
D: Carcasa
E: Resorte de tensión
F: Carro de separación
Notes: Ralph Romeike - Selbst erstellte Grafik im Powerpoint. Vorlage aus Ausbildungshandbuch.
Schematische Darstellung eines Rollkolbenverdichters
Gemeinfrei

## Slide 36: Los componentes fundamentales de una bomba de calor
El compresor
El motor eléctrico y el compresor suelen formar una unidad herméticamente cerrada (compresor hermético).
Esto significa que ambos componentes (motor y compresor) están incorporados en una caja completamente soldada, para evitar que el refrigerante se escape.
Notes: Ralph Romeike - Selbst erstellte Grafik im Powerpoint. Vorlage aus Ausbildungshandbuch.
Schematische Darstellung eines Rollkolbenverdichters
Gemeinfrei

## Slide 37: Los componentes fundamentales de una bomba de calor
El evaporador/condensador
Normalmente los evaporadores de las bombas de calor geotérmicas funcionan como
intercambiadores de calor de placas. Esto permite un buen rendimiento de transmisión en
diseño compacto.
La transición del calor al ciclo de calentamiento en el interior del evaporador se produce también a través de un intercambiador de calor de placas.

## Slide 38
El condensador/ evaporador
- Paquetes de tubos comparados de construcción compacta
Alta densidad de flujo de calor con respecto al tamaño
placas perfiladas onduladas
Flujo alternado de absorción y emisión de calor entre las placas
Intercambiadores de calor de placas atornillados: placas intercambiables, poco más
grandes que los intercambiadores de calor de placas soldadas, en los que es imposible
cambiar las placas.
Desventaja: suciedad debido a la baja distancia de las placas

## Slide 39: Los componentes fundamentales de una bomba de calor
Intercambiadores de calor de placas - representación esquemática
Notes: Bild: R. Castelnuovo - CC BY-SA 3.0

## Slide 40: Los componentes fundamentales de una bomba de calor
Válvula de expansión
La válvula de expansión estrecha la sección transversal en los tubos pasantes. Esto conduce a una reducción de la presión. No hay intercambio de calor con el medio ambiente y la etalpía del refrigerante siguen siendo los mismos.
En las bombas de calor se utilizan válvulas de expansión reguladas para asegurarse de que, reguladas por la temperatura y/o la presión, sólo entre en el evaporador la cantidad de refrigerante que puede evaporarse completamente y entrar en el compresor como vapor caliente.
El equilibrio entre la entrada y la aspiración se mantiene en todas las condiciones de funcionamiento. La fuente de calor y la superficie del evaporador se utilizan en su totalidad.

## Slide 41: Los componentes fundamentales de una bomba de calor
Válvula de expansion
Válvula de expansión termostática
Es una válvula de control que utiliza la temperatura como variable de entrada.
Dependiendo de la temperatura antes del compresor, que se mide allí,
el flujo de refrigerante está controlado.
Válvulas de expansión eléctrica
Las válvulas de expansión eléctrica utilizan la temperatura y la presión delante
del compresor para controlar el flujo de refrigerante.

## Slide 42: Los componentes fundamentales de una bomba de calor
Válvula de expansión
La diferencia fundamental entre las válvulas de expansión termostáticas y eléctricas se origina en las temperaturas de la fuente, que no son constantes, y en las posibles fluctuaciones de potencia. Mientras que las válvulas de control termostáticas no pueden operar fuera de sus condiciones óptimas de trabajo y sólo pueden alcanzar el sobrecalentamiento buscado, las válvulas de expansión eléctrica pueden asegurar esto en un área mucho mayor. A la inversa, esto significa que, en algunos estados de funcionamiento, las válvulas termostáticas calientan el refrigerante a un nivel alto. Esto hace que el compresor tenga que proporcionar más rendimiento y una menor eficiencia de la bomba de calor.
Sobrecalentamiento del refrigerante.

## Slide 43: Los componentes fundamentales de la bomba de calor
Válvula de expansión
La ilustración explica las ventajas ejemplares de una válvula de expansión eléctrica,
si los puntos de operación no se corresponden con el punto de diseño.

## Slide 44: The fundamental components of the heat pump
Válvula de mariposa / válvula de expansión
Temperatura de origen en °C
Calor en K
Termostático
válvula de expansión
Válvula de expansión electrónica
punto de diseño
10
8
6
4
2
-20 -10 0 +10
Notes: Ilustración: representación propia

## Slide 45: Eficiencia de una bomba de calor
Los sistemas de calefacción con bomba de calor son una forma eficiente y duradera de obtener calefacción y agua caliente.
La cuestión fundamental sigue siendo la misma:
la eficiencia de las bombas de calor, especialmente en comparación con los sistemas de calefacción convencionales.
La eficiencia de un sistema de bomba de calor se caracteriza por la relación entre la energía del suelo ("energía geotérmica") y la energía de accionamiento necesaria para el compresor eléctrico.
También debe haber una distinción entre los valores que se recogen bajo condiciones de prueba estandarizadas y los valores que corresponden a las condiciones reales reales reales.

## Slide 46: COP - Definición
Eficiencia de una bomba de calor
La eficiencia de una bomba de calor está definida por la relación del calor útil expulsado (-> en el ciclo de calentamiento) a la energía eléctrica utilizada
(Pel -> principalmente para el funcionamiento del compresor). Este valor se considera como el coeficiente de rendimiento (COP).

## Slide 47: COP - Definición
COP –Definición
Eficiencia de una bomba de calor
En el caso ideal, el calor útil expulsado puede considerarse como la suma del calor absorbido externamente (-> del ambiente) y el rendimiento eléctrico del compresor.
El coeficiente de rendimiento de la bomba de calor es siempre mayor que 1.

## Slide 48: COP - Definición
La indicación del coeficiente de rendimiento sólo es útil cuando también se muestra el punto
de funcionamiento de la especificación. Esto es apropiado porque hay casos en los que
bombas de calor idénticas sólo necesitan producir un menor aumento de temperatura y
con ello lograr una mayor eficiencia en este punto de operación.
Normalmente el coeficiente de rendimiento se determina con la norma EN 14511:2011,
que define los siguientes puntos de funcionamiento:
Bomba de calor de aire | Temperatura de origen: 2°C | Temperatura de „hundimiento“: 35°C
Bomba de calor de salmuera | Temperatura de origen: 0°C | Temperatura de „hundimiento“:35°C
Bomba de calor de agua subterránea | Temperatura de origen: 10°C | Temperatura de „hundimiento“:35°

## Slide 49: COP - Definición
Temperatura de origen | Temperatura de „hundimiento“ | Coeficiente de rendimiento
5°C | 35°C | 5,1
0°C | 35°C | 4,5
-5°C | 35°C | 3,9
0°C | 45°C | 3,5
0°C | 55°C | 2,8
El coeficiente de rendimiento sube/baja con diferentes puntos de operación,
debido a que el compresor tiene que hacer más/menos trabajo.
Coeficientes de rendimiento ejemplares de una bomba de calor de salmuera:

## Slide 50: COP - Definición
¿Qué significa un coeficiente de rendimiento de 4,5?
Con un rendimiento de la bomba de calor de, por ejemplo, 15 kW, se necesita una potencia de accionamiento eléctrica de 15 kw/4,5 kW = 3,33 kW.
15 kW - 3,33 kW = 11,67 kW están siendo expulsados de la fuente de calor.
Si la bomba de calor tuviera un rendimiento de 12 kW, el rendimiento eléctrico sería de 2,67 kW y 9,33 kW serían expulsados de la fuente de calor.
Notes: Tabelle: eigene DaRSTELLUNG

## Slide 51: COP- Definición
Si se observan las cifras de rendimiento del pasado, se observa una mejora constante
de la COP a lo largo de los años: Las bombas de calor son cada vez más eficientes.
Año
COP – Air
COP – Salmuera
Año
COP – Aire
COP - Aire
COP – Salmuera
Notes: Tabla: Born et al 2017 nach Daten Eschmann, WPZ Buchs 2012 & 2013

## Slide 52: COP- Definición
Eficiencia de una bomba de calor
Atención: las normas de prueba para la determinación de la COP se modificaron en 2005. Hoy en día se utiliza la EN 14511 en lugar de la antigua EN 255.
La diferencia fundamental entre EN 255 y EN14511 es el cambio de la amplitud térmica lateral del " hundimiento " de 10 K (EN255) a 5 K (EN14511) como condición de ensayo. Los coeficientes de rendimiento que se han determinado con diferentes estándares no son directamente comparables.
Un examen con la norma EN 14511 da lugar a un 8% menos de COP que con la norma EN255.
Notes: Tabelle: eigene DaRSTELLUNG

## Slide 53: COP- Definición
COP- puntos de referencia
Además del coeficiente de rendimiento, siempre se deben indicar los puntos de referencia.
Al hacerlo, también es necesario especificar los diferentes medios de los que la bomba de calor obtiene el calor ambiental, o a los que transfiere el calor utilizable.
Los medios:
Aire ( para la fuente de calor aire; en los calentadores de aire para el disipador de calor)
Salmuera (para la mezcla de agua-glicol en sondas y colectores geotérmicos)
Agua (para el agua de la fuente de calor (subterránea); en los calentadores de agua para el disipador de calor)

## Slide 54: COP- Definición
COP – puntos de referencia
Los medios están abreviados con las iniciales en inglés
- Air (Aire) -> A
Brine (salmuera) -> B
Water (agua) -> W
Las informaciones para las bombas de calor más comunes son:
- A2/W35
B0/W35
W10/W35

## Slide 55
COP – puntos de referencia
Estos términos se refieren a :
A2/W35: Los puntos de referencia para determinar el COP son 2°C para la fuente de calor ( -> aire ambiente) y 35°C para el disipador de calor (calentador).
B0/W35: Una bomba de calor de salmuera geotérmica, que transfiere su calor a un sistema de calefacción por agua. Los puntos de referencia para determinar el COP son 0°C para la fuente de calor (-> Salmuera del sistema geotérmico) y 35°C para el disipador de calor (calentador).
W10/35: Una bomba de calor del agua subterránea, que transfiere su calor a un sistema de calefacción por agua. Los puntos de referencia para determinar el COP son 10°C para la fuente de calor (-> agua subterránea) y 35°C para el disipador de calor (calentador).

## Slide 56: SPF - Factor de rendimiento estacional
Coeficiente de rendimiento (COP)
vs.
Factor de rendimiento estacional (SPF)
El COP es un valor de prueba, que ilustra la eficiencia energética en un punto de funcionamiento definido, mientras que el factor de rendimiento estacional se determina
durante todo un año.
Estrictamente hablando, el factor de rendimiento estacional no puede calcularse ni declararse.
Sólo puede medirse durante su funcionamiento a largo plazo (al menos un año).

## Slide 57
SPF
El SPF ilustra el balance energético real y la energía eléctrica real,
que se necesita para proporcionar la energía calorífica deseada.
En la vida diaria y para los consumidores el SPF es de mayor importancia como el COP.

## Slide 58: SPF
El SPF no suele ser igual al COP, estas son las razones:
El coeficiente de rendimiento sólo representa un punto de funcionamiento definido. El modo de funcionamiento real en el transcurso del año/ de un período de calefacción difiere de éste. En el promedio anual, el SPF suele ser inferior al COP
La elevación media de la temperatura, que debe realizar una bomba de calor, se sitúa por encima de las condiciones de prueba para la determinación del COP, el trabajo adicional tiene que ser realizado por el compresor, lo que lleva a un aumento del consumo de energía eléctrica y a una caída del SPF.
Una arquitectura o instalación no óptima del sistema conduce a condiciones de funcionamiento desfavorables.

## Slide 59: SPF
Analogía al consumo de combustible de los coches.
¡Los valores medidos por el fabricante no corresponden al valor real en la práctica!
Hay influencias por el comportamiento de conducción, la carga y la presión de los neumáticos,
cambios en los perfiles de conducción en la ciudad o fuera de ella.
Notes: Bild Shuttestock

## Slide 60: Teorema de Carnot
Teorema de Carnot
La eficiencia físicamente máxima alcanzable de las bombas de calor resulta de la eficiencia de Carnot.
Digresión: Teorema de Carnot.
A principios del siglo XIX, Nicolas Léonard Sadi Carnot describió un ciclo ideal y el factor Carnot como el grado teóricamente más alto posible de eficiencia en la transformación de energía térmica en energía mecánica (-> motor térmico). El grado teórico de eficiencia alcanzable depende de la diferencia de temperatura entre los distintos procesos.

## Slide 61
Teorema de Carnot
Digresión: La eficiencia de Carnot
Carnot describió originalmente las máquinas térmicas como las máquinas de vapor o las máquinas de combustión. Pero la bomba de calor describe el proceso de energía en la secuencia opuesta:
Con el esfuerzo de potencia (energía mecánica/eléctrica) se proporciona calor. Con esto, la eficiencia de Carnot caracteriza la menor cantidad de energía mecánica necesaria para lograr un cierto aumento de temperatura.

## Slide 62
Teorema de Carnot
Por lo tanto, el coeficiente de rendimiento máximo teóricamente alcanzable de una bomba de calor se define como el recíproco de la eficiencia de Carnot:
Donde
la eficiencia de Carnot.

## Slide 63
Teorema de Carnot
Las variables de entrada para el cálculo son las temperaturas del:
- Fuente de calor(Tfría)
Disipador de calor (Ttemplada)

## Slide 64
Si la fuente de calor - el suelo - por ejemplo 5° C (278,15 K)
y el disipador de calor – depósito de calor - 35°C (308,15 K)
resultaría en este COP máximo teórico:

## Slide 65
En realidad, las bombas de calor no alcanzan el COP teóricamente posible.
En la práctica, los grados de las bombas de calor pueden oscilar entre 0,45 y 0,55.
Para la COP actual se aplica:
Donde iguala el grado de la bomba de calor

## Slide 66: Grado de la bomba de calor
Grado de la bomba de calor
El grado o grado de la bomba de calor indica qué porcentaje de un proceso teóricamente perfecto puede lograrse en la práctica.
Las bombas de calor alcanzan "sólo" ~ 50% del grado de eficiencia, lo que sería posible en un sistema perfecto sin pérdidas.

## Slide 67
Aplicado al ejemplo, esto significa en la práctica:
- Fuente de calor= 278,15 K
Disipador de calor = 308, 15 K
Grado de la bomba de calor

## Slide 68: Teorema de Carnot
Teorema de Carnot
En la práctica, el coeficiente de rendimiento depende de la diferencia entre fuente de calor y disipador de calor. Debido a la fuente de calor no influenciable - el suelo -, es muy importante seleccionar un disipador de calor óptimo como la parte más importante para la eficiencia del sistema de bomba de calor. Esto significa que los sistemas de calor, que se procesan a baja temperatura, aumentan la eficiencia del sistema de la bomba de calor.
Como regla general: 1 K de aumento de temperatura (entre la fuente de calor y el disipador de calor) significa un 2-3% más de trabajo (eléctrico) para el compresor.

## Slide 69: Teorema de Carnot
COP de una bomba de calor en función de la fuente de calor y el disipador de calor con un grado () de 50%.
Temperatura de flujo del calentador / °C
Temperatura de
la fuente de calor
Notes: Bild: HS BOchum

## Slide 70: Modos de funcionamiento de las bombas de calor
Betriebsarten von Wärmepumpen

## Slide 71
Resumen del vídeo:
Existen diferentes modos de funcionamiento de los calentadores de bombas de calor.
Dependiendo de la cooperación de la bomba de calor con un generador de calor adicional
se puede distinguir entre:
funcionamiento monovalente
funcionamiento en paralelo bivalente
funcionamiento alternativo bivalente

## Slide 72
Funcionamiento monovalente
funcionamiento en paralelo bivalente
funcionamiento alternativo bivalente

## Slide 73: Modos de funcionamiento de las bombas de calor
Los combustibles fósiles (como el gas natural o el gasóleo) se utilizan a menudo en modos de funcionamiento bivalentes. En instalaciones pequeñas, los conceptos bivalentes sólo son relevantes si, en el curso de una modernización del sistema de calefacción, existen quemadores en funcionamiento para la generación de la carga máxima, que siguen funcionando.
En la planificación de mayores instalaciones -especialmente en edificios no residenciales- se están construyendo nuevos picos de carga.
Además de las calderas de petróleo o gas, también se pueden utilizar sistemas de biomasa o de calefacción urbana.

## Slide 74: Modos de funcionamiento de las bombas de calor
Modos de funcionamiento de las bombas de calor / apoyo a la calefacción o calentamiento del agua de servicio
Energía termosolar
Los componentes de la energía solar térmica pueden incluirse en un sistema de bomba de calor.
La interpretación e incrustación se realiza de la misma manera que en otros sistemas de calefacción. Los componentes de la energía solar térmica deben tenerse en cuenta al dimensionar el sistema geotérmico.
.
Notes: Foto: Walter J. Pilsak, Waldsassen / CC BY-SA 3.0

## Slide 75
Estufas / calefacción de una habitación
También es posible una combinación de un sistema de bomba de calor y una estufa de leña. La estufa no suele estar conectada al sistema de calefacción, por lo que no hay requisitos especiales para su instalación.
La intensidad de utilización y el grado de utilización de la estufa depende del usuario y por ello no es fácil o ni siquiera se tiene en cuenta en el dimensionamiento de la instalación.

## Slide 76: Barra calefactora / cartucho de calefacción
Barra calefactora / cartucho de calefacción
Existen
No tienen sentido en las bombas de calor geotérmicas
Pueden utilizarse para el secado
Mejor desconexión o desactivación

## Slide 77: Modo de refrigeración
También se puede utilizar un sistema de bomba de calor para la refrigeración (por ejemplo, para el aire acondicionado en los meses de verano). Normalmente el sistema de distribución de calor (calefacción por suelo radiante) también se utiliza como sistema de distribución de frío.
Hay diferentes tipos de enfriamiento:
Refrigeración pasiva
Refrigeración activa

## Slide 78: Modo de refrigeración
Refrigeración pasiva
Para el enfriamiento pasivo (o natural), las bajas temperaturas de la fuente de calor (por ejemplo, el suelo) se utilizan directamente para el enfriamiento.
En este caso, la bomba de calor no funciona. La implementación se realiza con válvulas entre la bomba de calor y la fuente de calor.
Enfriar el COP es obviamente muy bueno, porque el rendimiento eléctrico de la bomba de circulación es la única energía de accionamiento necesaria.
La refrigeración pasiva sólo es posible cuando el depósito de la fuente de calor tiene suficientes temperaturas bajas. Para el dimensionamiento de la mirada -> -> para el dimensionamiento de la mirada

## Slide 79
Refrigeración pasiva
Notes: Descarga gratuita en dimplex.de
Información legal:
Quedan excluidas todas las reclamaciones por daños y perjuicios. En la medida en que esto no sea legalmente posible, estas reclamaciones se limitarán a negligencia grave e intencionalidad. El software ha sido cuidadosamente programado. Sin embargo, no se pueden excluir los errores aislados de los programas. Si encuentra algún error, le agradeceríamos que nos lo enviara a la siguiente dirección de correo electrónico: online-rechner@dimplex.de

## Slide 80: Modo de refrigeración
Enfriamiento activo
La bomba de calor se puede utilizar para refrigerar, incluso si las temperaturas de la fuente de calor son insuficientes para la refrigeración pasiva o si las demandas de refrigeración son demasiado altas.
Para ello, el proceso de la bomba de calor debe invertirse con una válvula de 4 vías, lo que significa que el lado caliente y el lado frío (absorción de calor y emisión de calor) son intercambiados. La dirección de transporte del compresor se mantiene.
Una desventaja menor es la pérdida de presión adicional constante -incluso en la operación de calentamiento-, lo que lleva a un menor COP en la operación de calentamiento.

## Slide 81
Modo de enfriamiento - enfriamiento activo
(la animación muestra una bomba de calor aire-agua, función analógica de la bomba de calor agua-agua)
Notes: Descarga gratuita en dimplex.de
Información legal:
Quedan excluidas todas las reclamaciones por daños y perjuicios. En la medida en que esto no sea legalmente posible, estas reclamaciones se limitarán a negligencia grave e intencionalidad. El software ha sido cuidadosamente programado. Sin embargo, no se pueden excluir los errores aislados de los programas. Si encuentra algún error, le agradeceríamos que nos lo enviara a la siguiente dirección de correo electrónico: online-rechner@dimplex.de

## Slide 82: Modo de refrigeración
En cuanto a los efectos del enfriamiento o de los sistemas de enfriamiento por calor combinado en la fuente de calor, ver capítulo (...)
En cuanto a los requisitos (por ejemplo, problemas de punto de rocío) del sistema de calefacción, consulte el capítulo (...)

## Slide 83: Formas de construcción y tipos de bombas de calor Este capítulo sólo describía y explicaba el compresor - las bombas de calor, que utilizan energía eléctrica para el funcionamiento del compresor. Este tipo de bomba de calor es el más común. Compresor eléctrico - las bombas de calor se pueden distinguir de dos maneras: - En cuanto al medio del disipador de calor - En cuanto al tipo de fuente de calor -
Notes: Pic hs bo

## Slide 84: Formas de construcción de las bombas de calor
¿Salmuera/agua? ¿Aire/agua?
¿Agua/Aire? ¿Aire/Aire?
Notes: Pic shutetrstock

## Slide 85: Formas de construcción de las bombas de calor
En el lado del disipador de calor sólo dos medios son relevantes
Agua = distribución de calor (frío) a base de agua: suelo radiante, radiadores, agua de servicio,....
Aire = calefacción/refrigeración a través de un sistema de ventilación
Si las bombas de calor se utilizan para la calefacción (o refrigeración) de viviendas o edificios de oficinas, predominan los sistemas clásicos de distribución de calor basados en agua.

## Slide 86: Formas de construcción de las bombas de calor
Las fuentes de calor dominantes en Alemania son:
aire (aire ambiente)
Sistemas geotérmicos
  Bomba de calor de salmuera -> el calor geotérmico es aprovechado por sondas geotérmicas o colectores geotérmicos (ver xyz)
  Bombas de calor para agua -> el calor geotérmico se aprovecha a través de pozos (vista xyz)
  Sobre la base de las ventas en 2016, las bombas de calor aire - calor tienen una cuota de mercado del 70%, las bombas de calor aire - agua - agua sólo alcanzan hasta un ~3%, de modo que las bombas de calor geotérmicas - salmuera tienen una cuota de mercado de casi el 30%.

## Slide 87: Formas de construcción de las bombas de calor
Dado que las cifras históricas de ventas fluctúan en su distribución, el inventario de campo activo de las bombas de calor en Alemania es el siguiente:
Año | Total | Aire | Tierra | Agua subterránea
2013 | 533.106 | 245.510 | 248.513 | 39.083
2014 | 589.419 | 284.460 | 263.916 | 41.959
2015 | 644.644 | 323.883 | 277.802 | 42.959
2016 | 709.154 | 369.208 | 295.099 | 44.847

## Slide 88: Formas de construcción de las bombas de calor
Fuente de calor
Además de las fuentes de calor habituales, existen otras opciones para aprovechar una fuente de calor utilizable para una bomba de calor:
Aguas superficiales - todas las aguas corrientes (ríos, canales) así como las aguas estancadas (lagos, mar).
Calor residual (industrial)
Alcantarillado (sistemas de alcantarillado)
Todas las posibilidades existen en los ejemplos de casos, pero se trata de casos excepcionales o de instalaciones individuales hasta ahora.
Las bombas de calor utilizadas suelen ser idénticas a las clásicas bombas de calor aire-agua.

## Slide 89: Formas de construcción de las bombas de calor
Fuente de calor - Bombas de calor de compresor motorizado (gas)
Alternativa al compresor eléctrico - bombas de calor, el trabajo necesario del compresor puede ser generado por un motor de combustión.
Los motores alimentados con gas o aceite realizan el trabajo necesario para hacer funcionar la bomba de calor. El calor residual generado por los motores también se utiliza en los sistemas, de modo que se pueden alcanzar grados de eficiencia térmica totales de 1,5 a 1,8.
¡Precaución! El grado de eficiencia térmica no puede compararse con el COP o el SPF en las bombas de calor eléctricas. Una comparación sería posible con los calentadores comunes de gas/aceite o calderas de condensación.

## Slide 90: Formas de construcción de las bombas de calor
Fuente de calor - Bombas de calor de compresor motorizado (gas)
Las ventajas de las bombas de calor alimentadas con combustibles fósiles son, por un lado, la posibilidad de realizar temperaturas de flujo de calefacción más altas, que son energéticamente razonables (debido al nivel de temperatura del calor residual) y, por otro lado, la posibilidad de utilizar la infraestructura disponible (chimenea, conexiones de gas) en sistemas de calefacción consistentes.
La desventaja desde el punto de vista técnico es el gran esfuerzo en mantenimiento e inversión, especialmente desde el punto de vista energético, ya que además se utilizan los combustibles fósiles como fuentes primarias de energía.
La escasa relevancia en el mercado muestra un inventario de campo activo de unas 1.000 bombas de calor con motor de gas en Alemania (31.12.2016). Los sistemas alimentados con aceite sólo se dan ocasionalmente.

## Slide 91: Formas de construcción de las bombas de calor
Fuente de calor - Bombas de calor de compresor motorizado (gas)
Las bombas de calor con motor de gas pueden utilizar las mismas fuentes de calor que las bombas de calor con compresor eléctrico, no hay diferencias ni limitaciones en cuanto a los rangos de operación.

## Slide 92: Tipos de bombas de calor
El primer medio identifica la fuente de calor:
Brine (Salmuera) = calor geotérmico utilizado por bucles cerrados
Water (Agua) = agua subterránea utilizada por los pozos
Air (Aire) = aire circundante, aire de escape
(Otras fuentes: aguas residuales, ríos, almacenamiento de hielo térmico, .....)
El segundo medio identifica el disipador de calor :
Agua = distribución de la calefacción a base de agua: calefacción de suelo, radiadores
Aire = Calefacción / Refrigeración mediante sistema de ventilación

## Slide 93: Tipos de bombas de calor
Brine / Salmuera
La salmuera es una solución salina de alta concentración en agua.
Desde el 3,5% de agua de mar hasta aproximadamente el 26% (una solución saturada típica)
¡Nada en común con la salmuera en el caso de las bombas de calor!
Brine / Salmuera: Mezcla de agua (~75%) y anticongelante (~25%, por ejemplo, etilenglicol)

## Slide 94: Nomenclatura de las bombas de calor
Diferentes medios para la fuente de calor
Diferentes medios para el disipador de calor
Bombas de calor de airE
  Dispositivos divididos  dispositivos mono block
  ¡Emisiones de sonido del ventilador!
  ¡Congelación del intercambiador
  de calor!
Notes: Pic shutterstock

## Slide 95: Nomenclatura de las bombas de calor
Bombas de calor eléctricas de compresor
Bombas de calor motorizadas
  Gas natural
  Gas líquido
Bombas de calor de absorción (Absorción y evaporación de un refrigerante)
  Accionado por gas
  Accionado por vapor

## Slide 96: Nomenclatura de las bombas de calor
Bomba de calor geotérmica (GSHP)
Bomba de calor acoplada al suelo (GCHP)
Bomba de calor geotérmica
Pozo vertical GCHP
Bomba de calor agua salada
Intercambiador de calor de perforación
Emisor de calor acoplado al suelo
Bucle geotérmico

## Slide 97: Rangos de funcionamiento de las bombas de calor
Las bombas de calor se pueden utilizar de diversas maneras.
Pueden utilizarse para la calefacción y (o) refrigeración de viviendas, así como en edificios nuevos y existentes. Además, pueden proporcionar el suministro de agua caliente de servicio.
Sus rangos de operación van desde la clásica casa unifamiliar hasta el gigantesco complejo residencial.
Notes: Foto shutterstock

## Slide 98: Rangos de funcionamiento de las bombas de calor
Aparte de los edificios residenciales, las bombas de calor son utilizables en edificios de oficinas y comerciales. Su ventaja, el poder calentar y enfriar, entra en vigor aquí. Además, existen aplicaciones especiales, por ejemplo, para piscinas o calor de proceso.
Notes: Foto shutterstock

## Slide 99: Rangos de funcionamiento de las bombas de calor
Rangos de funcionamiento de las bombas de calor
Hoy en día existen en el mercado bombas de calor de la clase de potencia de 2kW a más de 2.000kW.
  2 kW
  hasta
  Más de 2.000 kW
Notes: Ilustración: "Viessmann Works"

## Slide 100
Bomba de calor geotérmica de salmuera
A continuación se explican con más detalle los demás componentes y componentes del sistema de las bombas de calor geotérmicas de agua salada...

## Slide 101: Cartucho de calefacción / calentador eléctrico
Cartucho de calefacción / calentador eléctrico
- la mayoría de las bombas de calor de aire
- Algunas de las bombas de calor geotérmicas
Como respaldo en tiempos de baja temperatura
Como apoyo para alcanzar temperaturas más altas (agua caliente)
Deshielo del intercambiador de calor de aire
100% Electricidad / siempre un problema de eficiencia (ambiental y económica)
Quelle: https://www.energie-experten.org/heizung/waermepumpe/luftwaermepumpe.html
Notes: Gas: 1.000
Absorción: 5000

## Slide 102: Componentes de la bomba de calor
Barra calefactora
En muchas bombas de calor se instala una varilla de calentamiento eléctrica (calentador de inmersión en el tanque de almacenamiento o calentador de brida en el flujo del calentador). La varilla de calentamiento debe funcionar como un calentador auxiliar eléctrico si la bomba de calor no tiene suficiente potencia para cubrir siempre la totalidad de las necesidades de calor. Alternativamente, la varilla de calentamiento también se conoce como cartucho de calentamiento.
Con una planificación y un diseño adecuados (véase xxyy), no es necesario el uso de varillas calefactoras en las bombas de calor de salmuera.
-

## Slide 103: Componentes de la bomba de calor
  Barra calefactora
  Entonces, ¿por qué la barra calefactora sigue instalada en la bomba de calor?
  En el caso de las bombas de calor neumáticas, a menudo es absolutamente necesaria una barra calefactora para poder proporcionar suficiente potencia calorífica incluso a bajas temperaturas exteriores. En este caso, el sistema de calefacción funciona de facto de forma bivalente y monoenergética.
  El peligro de bajas temperaturas no existe con las bombas de calor de salmuera.
-

## Slide 104: Componentes de la bomba de calor
En el caso de las bombas de calor de salmuera, sólo existen unos pocos puntos de funcionamiento que justifican el uso de una barra calefactora:
Apoyo al secado de edificios nuevos:
El secado de edificios y soleras requiere en poco tiempo el suministro de grandes cantidades de energía. Estas cantidades de energía son, por unidad de tiempo, significativamente superiores a la energía calorífica requerida del producto acabado del edificio.
Notes: Bild shutterstock

## Slide 105: Componentes de la bomba de calor
Para evitar sobrecargar el suelo como fuente de calor
(cf. planificación xxx.yyyy), la bomba de calor no debe utilizarse para
secado de edificios.
La barra calefactora puede ser una alternativa sensata
en este caso, ya que no se puede utilizar la distribución
de calefacción existente.
Alternativamente, se pueden utilizar secadores de
edificios separados.
Notes: Bild shutterstock

## Slide 106: Componentes de la bomba de calor
Desinfección térmica del agua doméstica
Para evitar la presencia de legionella en el acumulador de agua sanitaria, puede ser necesario un calentamiento regular por encima de la temperatura deseada del depósito. En cuanto a la protección contra la legionella, en los sistemas de bombas de calor se aplican las mismas normas y directrices que en todos los demás sistemas de calefacción de agua potable.
-

## Slide 107: Componentes de la bomba de calor
Protección contra heladas o funcionamiento de emergencia en caso de fallo de la bomba de calor
La barra calefactora puede actuar como solución de respaldo para los fallos y defectos de la bomba de calor. Esto corresponde más a la supuesta seguridad del operador (privado) que a una necesidad objetiva.
-

## Slide 108: Componentes de la bomba de calor
(Tamaño del intercambiador de calor geotérmico insuficiente)
En el caso de fuentes de calor de tamaño inferior, la varilla de calentamiento puede compensar la falta de potencia, de modo que el sistema en su conjunto pueda proporcionar suficiente calor útil. Dado que esto reduce significativamente la eficiencia del sistema, conduce a un mayor consumo de energía y, por lo tanto, a un fuerte aumento de los costes de explotación, debe evitarse este tipo de errores de planificación. (ver xx.yyyy)
-

## Slide 109: Componentes de la bomba de calor
Desactivar el elemento calefactor
Dado que la barra calefactora no es necesaria en muchos casos, es mejor desactivarla durante la puesta en marcha.
-

## Slide 110: Componentes de la bomba de calor
Desconectar la conexión eléctrica
-
La variante más sencilla y segura es la separación de la conexión eléctrica. Ya sea si el elemento calefactor debe conectarse por separado a la red doméstica y se omite esta conexión. Alternativamente, si la conexión de la bomba de calor está desconectada.
Notes: Bild shutterstock

## Slide 111: Componentes de la bomba de calor
Desactivar el elemento calefactor
A menudo existe la opción de desactivar la calefacción
en los ajustes de la bomba de calor.
Reduzca la temperatura límite de uso:
Si no hay otra opción, el punto de conexión del elemento calefactor se puede ajustar a una temperatura que se debe ajustar en los ajustes de la bomba de calor. A continuación, debe seleccionarse lo más bajo posible (por ejemplo, -20°C).
Notes: Bild shutterstock

## Slide 112: EHPA – Etiqueta de calidad europea para bombas de calor
EHPA – European Quality label for heat pumps (Etiqueta de calidad europea para bombas de calor)
La Asociación Europea de Bombas de Calor AISBL (EHPA) ha creado una etiqueta de calidad para bombas de calor con certificación.
Además de los ensayos técnicos (COP según EN 14511) y de la evolución del ruido (EN 1202), también se comprueban los criterios de planificación y servicio.
Notes: Bild European Heat Pump Association AISBL (EHPA)

## Slide 113
EHPA – European Quality label for heat pumps (Etiqueta de calidad europea para bombas de calor)
Esto significa, entre otras cosas, que los fabricantes garantizan
documentos de planificación comprensibles
Documentación técnica y de servicio
Instrucciones de instalación y funcionamiento en el idioma nacional
Al menos 2 años de garantía
10 años de garantía en piezas de repuesto
Notes: Bild European Heat Pump Association AISBL (EHPA)

## Slide 114: Add slide title here
EHPA – European Quality label for heat pumps
(Etiqueta de calidad europea para bombas
de calor)
La etiqueta está disponible en los siguientes
formatos para países europeos:
Notes: Bild European Heat Pump Association AISBL (EHPA)

## Slide 115
EHPA – European Quality label for heat pumps (Etiqueta de calidad europea para bombas de calor)
Cada país mantiene una lista con las bombas de calor certificadas en cada caso. Los resúmenes pueden consultarse en las asociaciones asociadas de cada país.
Para Alemania, los modelos actuales de bombas de calor que llevan la etiqueta EHPA están disponibles en línea en la Bundesverband Wärmepumpe.
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/europaeisches-guetesiegel/nationale-guetesiegel/

## Slide 116: Etiqueta energética
Etiqueta energética
Desde 2015, todos los calefactores de la UE -incluidas todas las bombas de calor- deben estar etiquetados con una etiqueta energética. (ErP).
Las bombas de calor, ya sea como sistema integrado o como sistema singular, alcanzan las clases de eficiencia energética más altas sin excepción, como regla general.
A++ a A++++
Notes: Bild shutterstock

## Slide 117: Add slide title here
Etiqueta de
energía
Ejemplo y estructura de la etiqueta energética
Espacios para nombres o identificación de mercancías o, más bien, para la identificación del modelo del proveedor.
Escala de
clases de eficiencia
Nivel de potencia acústica LWA en espacios interiores (si procede)
Nivel de potencia acústica LWA en exteriores
Función de calefacción para aplicaciones de media y baja temperatura
Clases de eficiencia energética para aplicaciones de media y baja temperatura
Potencia calorífica en climas medios, fríos y cálidos, así como en aplicaciones de media y baja temperatura.
Mapa de temperatura de Europa con tres zonas de temperatura como puntos de referencia

## Slide 118: Etiqueta energética
Etiqueta energética
Una compilación completa está disponible aquí:
https://www.waermepumpe.de/fileadmin/user_upload/waermepumpe/07_Publikationen/BWP-Ratgeber-EU-Energielabel.pdf

## Slide 119
Puede encontrar más información en
https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/PDF/Planungshandbuch/ph-waermepumpen.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/ph-waermepumpen.pdf  Manual de planificación de la empresa Viessmann
http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/PHB_WP_Heizen_2016_web_verschl.pdf --> Manual de planificación de la empresa Dimplex
https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/de/de/products/downloads/Planungsunterlagen/Planungshandbuch/Planungshandbuch_EE_Waermepumpen.pdf --> Manual de planificación de la empresa Stiebel
www.bwp.de  Asociación Federal de Bomba de Calor
Notes: Dimplex en inglés- http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/planungshandbuecher/en/phb_dimplex-wp_012012_gb.pdf
Stiebel en inglés -- https://www.stiebel-eltron.com/content/dam/ste/com/en/products/downloads/planning_documents/engineering_and_installation/STE_Engineering_installation_Heat_pumps_en.pdf

## Slide 120
El aprendiz puede instalar diferentes tipos de bombas de calor
 Consultar capítulo 2.1
El aprendiz puede poner en marcha bombas de calor
 Consultar capítulo 2.1
El estudiante puede evaluar si el sistema está funcionando correctamente.
 Consultar capítulos 3.1 / 3.2

## Slide 121: Final del módulo
Ya ha completado el módulo de bombas de calor geotérmicas y:
Conoces el principio de funcionamiento de las bombas de calor y sus componentes
Conoces diferentes tipos de bombas de calor
Notes: Directrices para el capacitador
Este archivo.ppt es una plantilla que deben utilizar los proveedores de EFP para preparar el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas.ppt durante una (1) hora del programa de entrenamiento.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo.xls.

## Slide 122: Final del módulo
1.3 – Sobre la superficie