## Slide 1: 1.4 Técnicas y herramientas de diseño
BLOQUE 1: La teoría de la planificación de sistemas geotérmicos

## Slide 2: Objetivos del módulo
Bienvenido al módulo : Técnicas y herramientas de diseño
Al final de este módulo podrás:
conocer diferentes técnicas de diseño
conocer cómo se utilizan las técnicas de diseño para la planificación de la instalación geotérmica y sus limitaciones
comprender y utilizar las herramientas de planificación
Notes: Directrices para el profesor
Este archivo.ppt es una plantilla para ser utilizada por los proveedores de EFP para que preparen el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas ppt durante una (1) hora del programa de entrenamiento.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo . xls.

## Slide 3
VDI 4640
Planificación, dimensionamiento y construcción

## Slide 4
Los sistemas de bombas de calor geotérmicas siempre necesitan una planificación y dimensionamiento precisos de todo el sistema caso por caso. Mientras que la eficiencia de la bomba de calor puede determinarse con el cálculo de la carga de calefacción del edificio suministrado, la fuente geotérmica (normalmente la sonda geotérmica) tiene que ser diseñada adecuadamente.
Se aplica un principio:
La bomba de calor lo más pequeña posible
La sonda geotérmica lo más grande posible

## Slide 5: La bomba de calor lo más pequeña posible
Según la carga de calefacción calculada, es preferible elegir una bomba de calor que se ajuste a la carga de calefacción calculada.
Si se calcula una carga de calefacción de 12 kW y el fabricante de la bomba de calor ofrece bombas de calor de 9,3 kW / 12,2 kW / 16,2 kW, la bomba de calor de 12,2 kW sería la mejor opción para instalar.
Esto conduce a vencimientos constantes y a un menor escalonamiento (cambio de funcional a no funcional).

## Slide 6: La bomba de calor lo más pequeña posible
Esto no corresponde a la práctica habitual de instalación de generadores de calor fósiles (calentadores de gas), que a menudo están sobredimensionados. Una adición de tamaño, para garantizar un suministro de calor seguro, no se indica con las bombas de calor.
Cuando se ha calculado una carga térmica de, por ejemplo, 12 kW, se instalan calentadores de gas, que tienen una carga térmica mucho mayor, por ejemplo, 20 kW.
En la planificación de los sistemas de bombas de calor geotérmicas, es fundamental elegir la bomba de calor adecuada en función de la carga de calor calculada.

## Slide 7: La sonda geotérmica lo más grande posible
Para que las bombas de calor funcionen permanentemente sobre una base energéticamente eficiente, es necesario asegurarse de que la fuente de calor -la sonda geotérmica, que hace que el calor del suelo sea utilizable- pueda proporcionar el rendimiento necesario de forma permanente.
El rendimiento necesario significa: una sonda geotérmica con una longitud definida en un lugar específico sólo puede proporcionar un rendimiento determinado. Si este rendimiento no es suficiente para hacer funcionar la bomba de calor, el suelo se enfría excesivamente.
Rendimiento permanente significa: el sistema de fuente de calor tiene que durar y no sólo debe proporcionar calor de manera eficiente durante uno o unos pocos períodos de calefacción. Más bien debería ser posible ganar calor a lo largo de décadas.

## Slide 8: La sonda geotérmica lo más grande posible
Aparte de un calentador de gas, que puede ser suministrado con combustible casi sin límite a través de una conexión de gas, una sonda geotérmica permanentemente "sólo" proporciona un rendimiento definido. El objetivo de la planificación y el dimensionamiento es la provisión de este rendimiento.
Por lo tanto, es útil sobredimensionar el sistema fuente si es posible, en lugar de infradimensionarlo. Aplicado a la sonda geotérmica, esto significa construir algunos metros adicionales a la sonda en lugar de crear muy pocos.

## Slide 9
El proceso de planificación y construcción está sujeto a diferentes conjuntos de reglas, directrices y normas. La planificación adecuada se hace sobre la base de estas reglas y no con instinto visceral o dimensionamiento exagerado.
La regla general todavía utilizada para el dimensionamiento de las sondas geotérmicas - las a menudo citadas 50 W/m - no son una forma suficiente de planificación. El uso de esta fórmula conduce a menudo a un dimensionamiento insuficiente del sistema de sondas.

## Slide 10: Directrices y reglas
Reglamentos técnicos especiales de la energía geotérmica.
Directiva alemana VDI 4640 "Uso térmico del subsuelo - Parte 1-5"
Normativa técnica suiza SIA 384/6 "sondas geotérmicas".
Estas normas están protegidas por derechos de autor y, por lo tanto, no pueden citarse ni vincularse aquí. La fuente de suministro de las normas es la Asociación de Ingenieros Alemanes, además de que las normas se pueden consultar en la mayoría de las bibliotecas universitarias.
Notes: Bilder?

## Slide 11: Directrices y reglas
Por ejemplo, las directrices específicas para cada país de cada uno de los estados:
Folleto número 48 de la agencia ambiental federal NRW: "Requisitos de gestión del agua para el uso de calor geotérmico con bombas de calor"
  Accesible aquí: https://www.yumpu.com/de/document/view/5160765/merkblatter-band-48-wasserwirtschaftliche-lanuv-nrw

## Slide 12: Directrices y reglas
Normas DIN/EN (requisitos de energía, requisición de materiales, construcción), por ejemplo:
DIN V 18599: valoración energética de edificios
EN 12831: norma para el cálculo de la carga térmica

## Slide 13: Directrices y reglas
DVGW - directrices (perforación, construcción de pozos y tuberías), por ejemplo:
DVGW 120: requisitos de cualificación para la tecnología de perforación de secciones y la energía geotérmica cercana a la superficie (sondas geotérmicas).

## Slide 14: Directrices y reglas
Estas normas y reglas son parcialmente específicas para los estados. Por lo tanto, no existe un conjunto de normas generalmente válidas para Alemania o para toda la Unión Europea. Dependiendo de la ubicación del sistema, es importante considerar los requisitos específicos para esa área.

## Slide 15: Directrices del país

## Slide 16: Contenido de VDI 4640 - uso térmico del subsuelo
El VDI 4640 - uso térmico del subsuelo, es crucial para el dimensionamiento de un sistema geotérmico. A continuación se presentan los contenidos y la implementación de un dimensionamiento.
La norma está dividida en 5 partes (los llamados documentos) con diferentes prioridades en cuanto al contenido.

## Slide 17: Contenido de VDI 4640 - uso térmico del subsuelo
VDI 4640 Parte 1: Uso térmico del subsuelo. Fundamentos, autorización y aspectos medioambientales
VDI 4640 Parte 2: Uso térmico del subsuelo. Sistemas de bombas de calor geotérmicas
VDI 4640 Parte 3: Uso térmico del subsuelo. almacenamiento subterráneo de energía térmica
VDI 4640 Parte 4: Uso térmico del subsuelo. utilización directa
VDI 4640 Parte 5: Uso térmico del subsuelo. Prueba de respuesta térmica

## Slide 18: VDI 4640 Uso térmico del subsuelo - Parte 1
En la primera parte se explican los fundamentos, la autorización y los aspectos ambientales.
En detalle se definirán y describirán los siguientes aspectos:
Ámbito de aplicación
Términos
Símbolos de fórmula y accesos directos
Fundamentos
Autorizaciones necesarias (vista: xyz)
  Derecho de aguas
  Derecho minero
Aspectos de seguridad de la bomba de calor
Evaluación del sitio
Aspectos ambientales
selección de materiales compatibles con el medio ambiente para instalaciones en el subsuelo

## Slide 19: VDI 4640 uso térmico del subsuelo Parte 2
La Parte 2 incluye valores de tabla (valores de la literatura) para el proceso de planificación.
La utilización de estos valores de tabla está enlazada con las siguientes condiciones y condiciones de contorno. Si no se cumplen estas condiciones o incluso una de ellas, no se puede realizar una planificación según VDI 4640.
La carga térmica de la bomba de calor no debe ser superior a 30 kW.
Sólo se considera la extracción de calor (calefacción, incluyendo agua caliente), las prestaciones de refrigeración (-> entrada de calor) no forman parte de la consideración y planificación.
Cada sonda geotérmica tiene una longitud mínima de 40 m y máxima de 100 m.

## Slide 20: Campo de aplicación VDI 4640 (actual)
La distancia mínima entre dos sondas geotérmicas es:
  Al menos 5 m en sondas geotérmicas con longitudes de 40 m a 50 m
  Al menos 6 m en sondas geotérmicas con longitudes mayores de 50 m a 100 m
Como sondas geotérmicas se utilizan sondas de doble tubo en U con DN 20, DN 25 o DN 32 mm o sondas coaxiales con un diámetro mínimo de 60 mm.
Con una mayor cantidad de unidades individuales en un área limitada, la norma no puede utilizarse para la planificación.

## Slide 21: Campo de aplicación VDI 4640 (actual)
Posibilidad de planificación según VDI 4640:
Para el suministro de una casa unifamiliar, carga de calefacción: 6 kW, 2 sondas de doble tubo en U DN 32 mm con una longitud de 65 m, distancia de la sonda: 8 m
Planificación según VDI 4640 imposible:
Edificio de oficinas que requiere calefacción y refrigeración
Suministro de calor de un edificio mayor con una carga de calefacción de 43 kW
A pesar de las restricciones, es común dimensionar nuevos sistemas de construcción con el VDI 4640.

## Slide 22: Historia de la VDI Parte 2
Comité de Orientación fundado en 1995 - reunión constitutiva 19 de julio de 1995
Impresión verde - Parte 2 - "Sistemas de bombas de calor geotérmicas" en febrero de 1998
Impresión en blanco Parte 2 - Septiembre de 2001
Impresión ecológica de la revisión de la Parte 2 en 2015
Impresión en blanco: La norma fue elaborada y adoptada
Impresión verde: La norma se elaboró, pero aún no se ha adoptado. Se pueden hacer cambios en la norma en la revisión.

## Slide 23: Historia de la VDI Parte 2
En la actualidad está en vigor la impresión blanca - parte 2 de septiembre de 2001.
Pero debido a la probabilidad de que la impresión verde -la parte 2 de 2015 entre en vigor próximamente-, el contenido y las diferencias de la impresión blanca se explican a continuación.
Si el contenido se refiere a la impresión verde, se marca con este símbolo:

## Slide 24: VDI 4640 uso térmico del subsuelo Parte 2
Sistemas de bombas de calor geotérmicas
Uso del agua subterránea con sistemas de pozos
Uso de la superficie cerca del subsuelo con colectores de calor del suelo
Utilización del subsuelo con sondas geotérmicas
Características de los sistemas con evaporación directa
Características de otros sistemas de fuentes de calor (disipadores)
Integración de sistemas
Sistemas de aprovechamiento térmico
Desmantelamiento de sistemas de bombas de calor geotérmicas

## Slide 25: VDI 4640 uso térmico del subsuelo Parte 2
Sistemas de bombas de calor geotérmicas
Explicados en detalle son:
Uso del agua subterránea con sistemas de pozos
Uso de la superficie cerca del subsuelo con colectores de calor del suelo
Utilización del subsuelo con sondas geotérmicas

## Slide 26: Energía geotérmica cercana a la superficie
Sonda geotérmica + bomba de calor
Colectores de calor del suelo + bomba de calor
Pozo + bomba de calor
Como se mencionó en el capítulo xyz cerca de la superficie, la energía geotérmica puede ser recolectada de tres maneras diferentes. Para proporcionar el suministro de calor de un edificio es necesario utilizar una bomba de calor para alcanzar los niveles de temperatura necesarios:
Notes: Bilder??????

## Slide 27: Energía geotérmica cercana a la superficie
Sonda geotérmica + bomba de calor
Colectores de calor del suelo + bomba de calor
Pozo + bomba de calor
Notes: Bilder??????

## Slide 28: Uso térmico del agua subterránea
Uso térmico del agua subterránea con sistemas de pozos
En los sistemas de pozos se extrae el agua subterránea natural disponible (fuente transportadora), el calor contenido se elimina con un intercambiador de calor y posteriormente se devuelve al acuífero con un segundo pozo (pozo de absorción).

## Slide 29: Uso térmico del agua subterránea
Uso térmico del agua subterránea con sistemas de pozos
Las grandes ventajas de los sistemas de pozos son:
El agua es un buen medio de calor
  Tipo de uso térmico realmente eficiente del subsuelo para refrigeración/calefacción
Hay temperaturas de fuente constantes disponibles
  El agua subterránea que entra a la fuente del transportador no se enfría
Grandes logros son posibles

## Slide 30: Uso térmico del agua subterránea
Uso térmico del agua subterránea con sistemas de pozos
Deben existir las siguientes condiciones y condiciones de contorno:
El uso ocurre principalmente en la superficie cerca del agua subterránea con un nivel libre de agua subterránea.
  Asegurar la protección de las aguas subterráneas
  Debido a la eficiencia, el cabezal de descarga no debe ser demasiado grande, de lo contrario, la potencia para operar las bombas (sistema abierto) reduce la eficiencia.

## Slide 31: Uso térmico del agua subterránea
Uso térmico del agua subterránea con sistemas de pozos
Además, es importante tener en cuenta que el uso de las bombas de calor de agua requiere lo siguiente:
Al menos dos pozos
  Una fuente transportadora y un pozo de absorción. El agua subterránea debe ser devuelta al acuífero. Un vertido, por ejemplo, a través de la red de alcantarillado no es posible.
Implementación profesional utilizando una empresa de construcción de pozos autorizada.
El uso del agua subterránea siempre está sujeto a aprobación

## Slide 32: Uso térmico del agua subterránea
Dimensionamiento del sistema de pozos
Para dimensionar el rendimiento del sistema de pozos es válido:
El rendimiento de los pozos tiene que asegurar la extracción y recirculación a largo plazo del flujo volumétrico, para satisfacer los requisitos de calefacción/refrigeración.
De acuerdo con esto, son necesarios dos pasos de dimensionamiento:
1. La determinación de la cantidad de agua en m³/h necesaria para satisfacer las necesidades de calefacción/refrigeración.
2. Dimensionamiento de la fuente del transportador y buena absorción.

## Slide 33: Uso térmico del agua subterránea
  Dimensionamiento del sistema de pozos
  La determinación de la cantidad de agua en m³/h necesaria para satisfacer las necesidades de calefacción/refrigeración se realiza mediante la siguiente fórmula:
V: caudal nominal en[m³/h]
P: rendimiento del evaporador en[kW].
∆T. cambio de temperatura del agua en la bomba de calor en[K]
p - capacidad calorífica relativa al volumen del agua en[kJ/(m³*K)].

## Slide 34: Uso térmico del agua subterránea
Con una distribución habitual de la temperatura en la bomba de calor de 3-4 K, el caudal nominal necesario oscila entre 0,22 m³/h y 0,29 m³/h por kW de potencia del evaporador de la bomba de calor.
Ejemplo:
P = 10 KW --- ∆T = 3,5 K --- p - cp = 4,182 kJ / kg * K = 4182 kJ / m³ * K
10 kW / (3,5 K * 4182 kJ / m³ *K)
10 kW / (3,5 * 4182 kJ / m³) -- 1kJ = 0,00028 kWh
10 kW / 4,01 kWh/m³
2,5 m³/h

## Slide 35: Uso térmico del agua subterránea
Dimensionamiento de un sistema de pozos
Para dimensionar un sistema de pozos es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
El dimensionamiento y la expansión de la fuente de la cinta transportadora y del pozo de absorción deben realizarse de acuerdo con los fundamentos y las reglas de la construcción de pozos (por ejemplo, DVGW W118).
La productividad de un pozo depende de factores geológicos locales.
La verificación se realiza con pruebas de bombeo.

## Slide 36: Uso térmico del agua subterránea
Dimensionamiento de un sistema de pozos
Los siguientes factores tienen un efecto negativo en la eficiencia de la bomba transportadora y de todo el sistema:
Grandes profundidades hasta el nivel freático
Elevada reducción del consumo durante el funcionamiento
En sistemas más grandes es necesario realizar un modelado numérico térmico-hidráulico de las aguas subterráneas.
Las condiciones geológicas e hidrogeológicas de un emplazamiento deben tener en cuenta
Formación de capas geológicas
Circunstancias hidrogeológicas, por ejemplo, espesor, características, productividad, nivel más alto y más bajo del agua subterránea, condiciones de flujo y química del agua subterránea.

## Slide 37: Uso térmico del agua subterránea
Dimensionamiento de un sistema de pozos
En circunstancias inciertas: es necesaria una perforación de prueba.
Notes: Bild: cierre de persiana

## Slide 38: Uso de la superficie cerca del subsuelo con colectores de calor del suelo
Uso de la superficie cerca del subsuelo
con colectores de calor subterráneos
Los colectores de calor del suelo se coloca planos, a un metro de profundidad, para recoger el calor del subsuelo.

## Slide 39: Uso de la superficie cerca del subsuelo con colectores de calor del suelo
Uso de la superficie cerca del subsuelo
con colectores de calor subterráneos
Para los captadores de calor de tierra es válido:
El calor almacenado estacionalmente se extrae a una profundidad de 5 m.
En invierno, el cambio de fase de fluido a gaseoso del agua dentro del suelo se utiliza como almacenamiento de calor latente.

## Slide 40: Uso de la superficie cerca del subsuelo con colectores de calor del suelo
Uso de la superficie cerca del subsuelo
con colectores de calor subterráneos
La velocidad de extracción de los colectores de calor del suelo es limitada
por:
Capacidad de almacenamiento
Características de transferencia de calor del subsuelo (contenido de agua)
Regeneración térmica del subsuelo
Geometría del colector
Modo de funcionamiento de la bomba de calor

## Slide 41: Uso de la superficie cerca del subsuelo con colectores de calor del suelo
Dimensionamiento de los colectores de calor del suelo
En general, el dimensionamiento está orientado al máximo rendimiento del evaporador de la bomba de calor, así como al rendimiento extraído del subsuelo.
Los siguientes parámetros influyen en el rendimiento de los sistemas de colectores
El promedio anual de la temperatura ambiental (temperatura del aire en la superficie de la tierra)
El promedio mensual más bajo de la temperatura ambiente

## Slide 42: Uso de la superficie cerca del subsuelo con colectores de calor del suelo
Los siguientes parámetros influyen en el rendimiento de los sistemas de colectores
Contenido de agua del suelo
  Influye en la conductividad térmica y en la capacidad de calor sensible y latente
  Se determina con la distribución granulométrica del suelo
  Cuanto más grueso sea el terreno, mejor será la conductividad hidráulica y menor su capilaridad.

## Slide 43: Uso de la superficie cerca del subsuelo con colectores de calor del suelo
Principios generales de dimensionamiento
Temperatura mínima de la salmuera que regresa del colector de calor del suelo a la bomba de calor de - 5° C
Filtración de agua de deshielo y agua de lluvia debido a las distancias suficientes de las tuberías
Flujo turbulento en los colectores

## Slide 44: Dimensionamiento de los colectores de calor del suelo (Corriente)
Para determinar el plano del colector, es necesario seguir los siguientes pasos:
Determinar la carga térmica necesaria
Seleccionar la bomba de calor adecuada
Determinar el rendimiento de la bomba de calor en el evaporador
Los pasos 1 a 3 se refieren a la característica del objeto específico que se debe proporcionar. La carga de calor y la bomba de calor deben seleccionarse en consecuencia.

## Slide 45: Dimensionamiento de los colectores de calor del suelo (Corriente)
Para determinar el plano del colector, es necesario seguir los siguientes pasos:
4. Decisión sobre las horas de carga completa anuales
La VDI 4640 ofrece valores para 1800/a y 2400/a al año. Con eso, las circunstancias
suministro de energía pura para calefacción
energía de calefacción en combinación con agua caliente
están ilustradas.

## Slide 46: Dimensionamiento de los colectores de calor del suelo (Corriente)
Para determinar el plano del colector, es necesario seguir los siguientes pasos:
5.Seleccionar el carácter del suelo: seleccionar el carácter del suelo de la ubicación
6. Lea el beneficio de retiro específico:
Se deposita el beneficio de retiro como valor de tabla en el VDI 4640
7.Seleccione las distancias de la tubería (0,3 m a 0,8 m)
Determine la longitud de la tubería en consecuencia
Tabla: Capacidad de extracción específica del sustrato para diferentes tipos de suelo y con y sin suministro de agua caliente.

## Slide 47: Dimensionamiento de los colectores de calor del suelo (Corriente)
Ejemplo:
Carga térmica: 12 kW
Factor de rendimiento estacional - SPF de la bomba de calor: 3
Potencia del evaporador: 9 kW
Sólo suministro de energía para calefacción → 1.800 h/a
Suelo cohesivo, húmedo → 30 W/m2
Distancia de la tubería: 0,5 m → 2 m de tubería /m².
→
→ Se necesita una longitud de tubería de 600 m
Tabla: Capacidad de extracción específica del sustrato para diferentes tipos de suelo y con y sin suministro de agua caliente.

## Slide 48: Dimensionamiento de los colectores de calor del suelo (impresión verde)
La determinación del plano del colector de la ubicación se ha hecho mucho más extensa:
La carga de calor ya no es la única variable de entrada central, sino también el requerimiento de calor. En el dimensionamiento posterior, el mayor valor es decisivo. Además, la ubicación del sistema está asignada a la zona climática, lo que influye en el beneficio del retiro del subsuelo.
En detalle son necesarios los siguientes pasos:

## Slide 49: Dimensionamiento de los colectores de calor del suelo (impresión verde)
Determinar la carga de calor necesaria y el requerimiento de calor
Seleccione la bomba de calor adecuada
Determinar el rendimiento de la bomba de calor en el evaporador
Los pasos 1 a 3 se refieren a la característica del objeto específico que se debe proporcionar. La carga de calor, la necesidad de calor y la bomba de calor deben seleccionarse en consecuencia.

## Slide 50: Dimensionamiento de los colectores de calor del suelo (impresión verde)
Seleccionar el esquema (tuberías, esteras de tubos capilares) Seleccione los componentes incorporados
Seleccione la zona climática Seleccione la zona climática según su ubicación
Seleccione el carácter del suelo - según el cuadro
VDI 4640 Parte 2 2001 | VDI 4640 Parte 2 2015
Suelo no cohesivo, seco | Arena
Suelo cohesivo, húmedo | Barro
Suelo cohesivo, húmedo | Lodo
Suelo cohesivo, húmedo | Lodo arenoso
Arena/aglomerante anegada | -

## Slide 51: Dimensionamiento de los colectores de calor del suelo (impresión verde)
Ver el beneficio de retiro específico y la energía de retiro específica (dependiendo de las horas de carga completa por año)
Un mayor valor es decisivo (rendimiento/energía)
Seleccione la distancia de la tubería de acuerdo con la tabla
Determine la longitud de la tubería en consecuencia

## Slide 52: Dimensionamiento de los colectores de calor del suelo (impresión verde)
Ejemplo:
Carga de calor: 12 kW, necesidad de calor: 20.000 kWh
SPF de la bomba de calor: 3
Potencia del evaporador: 9 kW
Sistema: tuberías
Horas a plena carga → 1.650 h/a
Suelo: barro → 30 W/m² / 56 kWh/a
Distancia de la tubería: 0,5 m → 2 m de tubería / m²

## Slide 53: Dimensionamiento de los colectores de calor del suelo (impresión verde)
Cálculo de la carga térmica: Cálculo de la necesidad de calor:
9000 W / 30 W/m² 20.000 kWh / 56 kWh/a
300 m² 357 m²
600 m de longitud de tubería necesaria 714 m de longitud de tubería necesaria
Conclusión: es necesaria una longitud de tubería de 714 m
Adición: Si no hay flujos turbulentos (laminar), se debe incluir una adición.

## Slide 54: Uso de la superficie cerca del subsuelo con colectores de calor del suelo
Instalación de colectores de calor subterráneos:
En la instalación de los colectores de calor del suelo, tenga en cuenta lo siguiente:
Los colectores no deben estar construidos encima
La superficie no debe estar sellada
→ la entrada de agua superficial / agua de lluvia contribuye a la regeneración de los colectores de manera significativa.
Si las piezas se construyen sobre o selladas excepcionalmente, es necesario tener esto en cuenta en el dimensionamiento. (→ Adición)
Notes: Bild H BO

## Slide 55: Uso de la superficie cerca del subsuelo con colectores de calor del suelo
Instalación de colectores de calor subterráneos:
Observar la distancia hacia los límites (propiedad del vecino, edificios)
Profundidad de colocación típica entre 1,2 y 1,5 metros (al menos 0,3 m por debajo de la profundidad de penetración de las heladas)
Una mayor profundidad de colocación no suele ser útil (menos regeneración, excavaciones con esfuerzo)

## Slide 56: Uso de la superficie cerca del subsuelo con colectores de calor del suelo
Movimientos de tierras para la instalación de colectores de calor subterráneos:
Construcción de zanjas
o
Remover el subsuelo en toda el área de trabajo
Incrustación en suelo libre de piedras
o
Material de colector mejorado: PE-X /PE100 /RC

## Slide 57: Uso del subsuelo con sondas geotérmicas
Utilización del subsuelo con sondas geotérmicas
Las sondas geotérmicas de superficie cercanas son la forma más común de uso geotérmico del subsuelo en combinación con una bomba de calor..
Para sondas geotérmicas es válido:
La profundidad típica de uso es de unos 100 m, pero hay profundidades posibles de más de 200 m.
El tipo más común de sonda es la sonda en U doble, con bucles en forma de"U" emparejados.
Menos común: sondas en U simples y sondas coaxiales
El material suele ser PE 100, PE 100-Rc y PE-X

## Slide 58: VDI 4640 Parte 2 sistema de bomba de calor geotérmica
Dimensionamiento de sistemas geotérmicos con bomba de calor
  Para el dimensionamiento de un sistema geotérmico basado en una bomba de calor, que logre la mayor eficiencia posible del sistema, es generalmente válido:
  Temperatura de ida del circuito de calefacción lo más baja posible
  Lo ideal es un buen aislamiento de la envolvente del edificio
  Bomba de calor (rendimiento) lo más pequeña posible - bastante pequeña
  Número ideal de horas de funcionamiento al año
  Fuente de calor (intercambiador de calor) lo más grande posible - bastante grande

## Slide 59: VDI 4640 Parte 2 sistema de bomba de calor geotérmica
Dimensionamiento de sistemas geotérmicos con bomba de calor
  Número de perforaciones geotérmicas lo más bajo posible - idealmente grandes profundidades (excepción: enfriamiento)
  Distancias de las perforaciones geotérmicas lo más grandes posible, para minimizar las influencias mutuas (excepción: almacenamiento en el suelo).
  Las combinaciones de calefacción y refrigeración conducen a una disminución de la profundidad necesaria y / o el número de sondas geotérmicas, debido al efecto de almacenamiento y la regeneración.
  Optimizar el dimensionamiento hidráulico (pérdida de presión, diámetros de las tuberías, alturas geodésicas).

## Slide 60: Uso del subsuelo con sondas geotérmicas
Principio de funcionamiento de las sondas geotérmicas
El principio de funcionamiento estriba en crear una diferencia de temperatura utilizable para la bomba de calor entre la temperatura de entrada de la sonda y la temperatura de salida de la sonda del medio de transferencia de calor circulante.
Con esto el medio se calienta al pasar a través de la sonda en el sistema de sonda, si su temperatura en la entrada de la sonda está por debajo de la temperatura del subsuelo.
            Ejemplo en la ilustración:
            Temperatura de entrada de la sonda: 0°C
            Temperatura de salida de la sonda: 4°C
Notes: Bild HS BO

## Slide 61: Uso del subsuelo con sondas geotérmicas
Principio de funcionamiento de las sondas geotérmicas
Para cada metro de longitud de la sonda, es posible extraer rendimientos medios de 25 W a 100 W con sistemas de sonda estándar en anchos de banda de las condiciones de contorno geológicas y operativas de todo el sistema. Si se interconectan varias sondas geotérmicas cerca de la superficie, es posible suministrar objetos más grandes y hasta infraestructuras pequeñas con una carga térmica de varios cientos de kilovatios.

## Slide 62: Uso del subsuelo con sondas geotérmicas
La entrada de energía y las capacidades de abstracción dependen de:
Características de las sondas:
Material de las sondas (HDPE, etc.)
Tipo de sondas (U-, coaxiales-, sondas de tubo corrugado,...)
Geometría de las sondas (diámetro, longitud)
La perforación y el desarrollo del pozo de perforación:
Diámetro de la perforación
Conexión a la roca (material de rejuntado optimizado térmicamente)
Notes: Foto HS BO

## Slide 63: Uso del subsuelo con sondas geotérmicas
La entrada de energía y las capacidades de abstracción dependen de:
El fluido dentro de la sonda:
Caudal de aire circulante (turbulento / flujo laminar)
Fluido de la sonda (capacidad calorífica, viscosidad)
Número y distancias de las sondas (influencias mutuas)
Modo de funcionamiento (número de horas de funcionamiento por año)

## Slide 64: Uso del subsuelo con sondas geotérmicas
La entrada de energía y las capacidades de abstracción dependen de:
Las condiciones del sitio del subsuelo:
capacidad de almacenamiento de calor (capacidad de calor)
características del transporte de calor (conductividad térmica, advección debido al flujo de agua subterránea)
temperaturas del subsuelo

## Slide 65: Uso del subsuelo con sondas geotérmicas
  Dimensionamiento de sondas geotérmicas
  El VDI 4640 presenta capacidades de abstracción específicas para pequeños sistemas de sondas geotérmicas < 30 kW para diferentes tipos de rocas.
  Los datos se basan en experiencias a largo plazo y en la evaluación estadística de los sistemas de sondas geotérmicas en funcionamiento.
  Estos son valores de la literatura, que se están transfiriendo a un lugar específico.
Subterráneo | Capacidades de abstracción específicas | 
 | para 1800 h | para 2400 h
Valor estándar general: Subsuelo pobre (sedimento seco) (;L < 1 , 5 Wl (m - K)) Roca sólida normal subterránea y sedimento anegado (;L = 1 ,5- 3,0 Wl (m - K)) Roca sólida con una alta capacidad térmica (;L > 3 ,0 Wl (m - L)) | ... W/m | ... W/m
Rocas individuales: | ... W/m | ... W/m
Grava, arena, seca | ... W/m | ... W/m
Grava, arena, agua - cojinete | ... W/m | ... W/m
Con fuerte flujo de agua subterránea en garra y arena, para unidades individuales | ... W/m | ... W/m
Arcilla, barro, húmedo | ... W/m | ... W/m
Piedra caliza (masiva) | ... W/m | ... W/m
Arenisca | ... W/m | ... W/m
Magmatitas ácidas (por ejemplo: Granito) | 65 - 85 W/m | ... W/m
Magmatitas alcalinas (por ejemplo: basalto) | ... W/m | 35 - 55 W/m
Gneis | ... W/m | ... W/m

## Slide 66: Uso del subsuelo con sondas geotérmicas
  Dimensionamiento de sondas geotérmicas
  Condiciones:
  distancias / profundidades mínimas
  horas de funcionamiento definidas con firmeza (1.800 h/a o, mejor dicho, 2.400 h/a)
  sin influencias de las inmediaciones
Subterráneo | Capacidades de abstracción específicas | 
 | para 1800 h | para 2400 h
Valor estándar general: Subsuelo pobre (sedimento seco) (;L < 1 , 5 Wl (m - K)) Roca sólida normal subterránea y sedimento anegado (;L = 1 ,5- 3,0 Wl (m - K)) Roca sólida con una alta capacidad térmica (;L > 3 ,0 Wl (m - L)) | ... W/m | ... W/m
Rocas individuales: | ... W/m | ... W/m
Grava, arena, seca | ... W/m | ... W/m
Grava, arena, agua - cojinete | ... W/m | ... W/m
Con fuerte flujo de agua subterránea en garra y arena, para unidades individuales | ... W/m | ... W/m
Arcilla, barro, húmedo | ... W/m | ... W/m
Piedra caliza (masiva) | ... W/m | ... W/m
Arenisca | ... W/m | ... W/m
Magmatitas ácidas (por ejemplo: Granito) | 65 - 85 W/m | ... W/m
Magmatitas alcalinas (por ejemplo: basalto) | ... W/m | 35 - 55 W/m
Gneis | ... W/m | ... W/m

## Slide 67: Procedimiento (actual)
La longitud necesaria de las sondas geotérmicas se determina de la siguiente manera:
Determinar las necesidades de calor del edificio.
Seleccionar la bomba de calor adecuada
Determinar el rendimiento de la bomba de calor en el evaporador
Los pasos 1 a 3 se refieren a la característica del objeto específico que se debe proporcionar. La carga de calor y la bomba de calor deben seleccionarse en consecuencia.

## Slide 68: Procedimiento (actual)
La longitud necesaria de las sondas geotérmicas se determina de la siguiente manera:
Determinar la capacidad de abstracción específica del subsuelo.
La capacidad de abstracción específica se puede determinar
con los valores de tabla de la VDI 4640.
Es importante determinar la composición del
a lo largo de toda la longitud de la sonda.
Normalmente el subsuelo no es homogéneo,
y se caracteriza por cambios y desplazamientos.
Subterráneo | Capacidades de abstracción específicas | 
 | para 1800 h | para 2400 h
Valor estándar general: Subsuelo pobre (sedimento seco) (;L < 1 , 5 Wl (m - K)) Roca sólida normal subterránea y sedimento anegado (;L = 1 ,5- 3,0 Wl (m - K)) Roca sólida con una alta capacidad térmica (;L > 3 ,0 Wl (m - L)) | ... W/m | ... W/m
Rocas individuales: | ... W/m | ... W/m
Grava, arena, seca | ... W/m | ... W/m
Grava, arena, agua - cojinete | ... W/m | ... W/m
Con fuerte flujo de agua subterránea en garra y arena, para unidades individuales | ... W/m | ... W/m
Arcilla, barro, húmedo | ... W/m | ... W/m
Piedra caliza (masiva) | ... W/m | ... W/m
Arenisca | ... W/m | ... W/m
Magmatitas ácidas (por ejemplo: Granito) | 65 - 85 W/m | ... W/m
Magmatitas alcalinas (por ejemplo: basalto) | ... W/m | 35 - 55 W/m
Gneis | ... W/m | ... W/m

## Slide 69: Procedimiento (actual)
La longitud necesaria de las sondas geotérmicas se determina de la siguiente manera:
Calcular la longitud de la sonda necesaria

## Slide 70: Estudio del potencial geotérmico Renania del Norte-Westfalia
Para la determinación del subsuelo de la ubicación particular y su correspondiente capacidad de extracción, existen herramientas de apoyo de diferentes autoridades geológicas.
En el siguiente ejemplo será la herramienta del servicio geológico de Renania del Norte-Westfalia
Ofrece:
Visualización a nivel estatal de la superficie cerca del potencial geotérmico a una profundidad de 100 m con un sistema de información geográfica.
Procesamiento como CD-ROM en una versión general y una versión profesional.
Base cartográfica: mapa topográfico digital a escala del 1 al 50.000

## Slide 71: Estudio del potencial geotérmico Renania del Norte-Westfalia
Base de cálculo: valores de tabla de la VDI - Directriz 4640, parte 2
  Aplicación limitada a unidades individuales < 30 kW de potencia calorífica con sondas geotérmicas
Determinación de la productividad geotérmica específica del emplazamiento a partir de la información disponible de la estructura del subsuelo.
Mapa geotérmico
Mapa de profundidad de la capa freática
Mapa geológico de ingeniería
Mapa geológico
Lodo
Arcilla
Arena fina
Capas
Piedra de barro
Sección

## Slide 72: Estudio del potencial geotérmico Renania del Norte-Westfalia
Para cada lugar, se puede consultar la información sobre el subsuelo:
  secuencia de capas
  la fuerza de las capas
  productividad media en función de las horas a plena carga

## Slide 73: Estudio del potencial geotérmico Renania del Norte-Westfalia
Ejemplo 1
Rendimiento geotérmico por geotermia
sondas de diferentes longitudes
Promedio
rendimiento geotérmico [kWh/ma]
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 74: Estudio del potencial geotérmico Renania del Norte-Westfalia
Ejemplo 2
Rendimiento geotérmico por geotermia
sondas de diferentes longitudes
Promedio
rendimiento geotérmico [kWh/ma]
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 75: Estudio del potencial geotérmico Renania del Norte-Westfalia
Ejemplo 2
Cálculo ejemplar:
Carga de calor: 8 kW
FPS: 4
Potencia del evaporador: 6 kW
Horas a plena carga: 1.800 h/a → 10.800 kWh/a Productividad geotérmica media 122 kWh/ma → Longitud mínima de la sonda 88,52 m
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 76: Datos de entrada (actual)
Pocos datos de entrada necesarios en función de la corriente
VDI 4640:
Rendimiento de la bomba de calor en el evaporador
Tipo de roca o conductividad térmica áspera
Con o sin calefacción de agua potable (→ horas de funcionamiento)
Pocos datos de entrada crean una falsa seguridad al dimensionar

## Slide 77: Límites de aplicación (impresión verde)
La impresión verde establece condiciones de contorno en el dimensionamiento significativamente mayores que la versión actual. El objetivo es un mejor dimensionamiento del sistema de sondas. Esto puede tener efectos desfavorables, porque en realidad todas las condiciones de contorno a menudo no se cumplen (no se pueden cumplir).
Las siguientes condiciones de contorno son válidas:
Potencia calorífica máxima de 30 kW
Profundidad de la sonda de 50 m a 200 m
Máximo 5 EWS (estructura de líneas aproximada)
No hay correlación térmica con otros sistemas de sondas
Distancia de la sonda de al menos 6 m

## Slide 78: Límites de aplicación (impresión verde)
  Horas a plena carga al año entre 1200 - 2400 h
  Las características de la sonda cumplen con una sonda doble -U - 32 x 2,9
  Material de rejuntado con conductividad térmica 0,8 W/(m⋅K)
  Diámetro del taladro 150 mm
  Temperatura media del subsuelo sin perturbar de 11° C
  Flujo turbulento en las sondas

## Slide 79: Límites de aplicación (impresión verde)
Límites de la temperatura deseada
Temperatura mínima en funcionamiento continuo: calentamiento: THP-Exit = 0° C
Temperaturas mínimas sobre potencia máxima: calefacción, tres escenarios: THP-Exit = 0° C, 3° C, -5° C
Temperatura máxima en refrigeración (refrigeración directa): THP-Exit = 20° C

## Slide 80: Procedimiento (impresión verde)
La longitud necesaria de las sondas geotérmicas se determina de la siguiente manera:
1. Determinar el requerimiento de calor del edificio
2.Seleccione la bomba de calor adecuada
3. Determinar el rendimiento del evaporador de la bomba de calor
4. Determine las horas de carga completa por año
5.Elegir si con o sin WW/refrigeración

## Slide 81: Procedimiento (impresión verde)
La longitud necesaria de las sondas geotérmicas se determina de la siguiente manera:
Ajustar la temperatura mínima de la salmuera
Número estimado de sondas
Determinar la capacidad de abstracción específica del subsuelo
Personalización del número de sondas
Determinar las propiedades de flujo de la salmuera
Control de la capacidad de abstracción específica

## Slide 82: Datos de entrada (impresión en verde)
Se necesitan muchos datos de entrada
Rendimiento de la bomba de calor en el evaporador
Tipo de roca o conductividad térmica áspera
Con o sin calefacción/refrigeración de agua sanitaria
Horas a plena carga por año
Temperatura mínima de la salmuera
Número de sondas
Propiedades de flujo de la salmuera
Muchos datos de entrada crean una falsa seguridad al dimensionar

## Slide 83: Datos de entrada (impresión en verde)
A pesar de que los datos de entrada son mucho más extensos, la impresión verde no cubre todas las eventualidades.
¿Qué datos de entrada faltan para la impresión verde?
Distribución de las necesidades de calor a lo largo del año
Ubicación del sistema
¿Por qué estos datos también son decisivos?

## Slide 84: Efecto de los datos de entrada
  Distribución de las necesidades de calor a lo largo del año.
  La distribución de las necesidades de calor del edificio depende de la geometría, el estándar de aislamiento, el patrón de uso, etc.
  Cuanto más alto es el estándar de aislamiento, más inconveniente es la distribución del calor para el rendimiento de la sonda geotérmica. La pérdida de rendimiento puede ser de hasta un 10%.
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 85: Efecto de los datos de entrada
La ubicación del sistema afecta a la temperatura subterránea no perturbada. Cuanto menor sea la temperatura del subsuelo, menor será el rendimiento de la sonda geotérmica.
El más grande ΔT,
más grande es
capacidad de abstracción.
Temperatura subterránea no perturbada
Temperatura mínima de la salmuera
Notes: Foto HS BO

## Slide 86: Comparación
Impresión en blanco actual:
Menos datos de entrada
Resultados claros
Totalmente reconocido por las autoridades / los resultados no son cuestionados
Puede conducir a fallos masivos en el dimensionamiento
Impresión verde:
Datos de entrada detallados / altas exigencias para el planificador
Los resultados varían mucho dependiendo de las especificaciones
Las autoridades pueden cuestionar los resultados y/o hacer especificaciones estrictas
Los errores de dimensionamiento se reducen pero no se excluyen

## Slide 87: Enfoque de solución
Seguridad en el dimensionamiento ....
.... simulación
(EED, EWS)
Sólo un poco más de esfuerzo que en el uso de la impresión verde
Ver las siguientes diapositivas

## Slide 88
Dimensionamiento de la sonda geotérmica (campos) por simulación

## Slide 89: Métodos de dimensionamiento
Para dimensionar la fuente de calor (sonda geotérmica / campos de sonda geotérmica), existen diferentes herramientas.
Además del dimensionamiento según la norma VDI, que se basa principalmente en valores de tabla y literatura, el dimensionamiento puede basarse en procedimientos de simulación.
Normalmente se diferencian:
Procedimientos de simulación analítica
Procedimientos de simulación numérica
Se puede encontrar una introducción a los procedimientos de simulación en: https://izw.baw.de/publikationen/kolloquien/0/27-OldorfAuslegung.pdf

## Slide 90: Métodos de dimensionamiento
Valores de tabla
Confiar en valores empíricos, experimentos, simulaciones
Adecuado para sistemas pequeños
Condiciones de contorno generalizadas
Transporte de calor conductor puro
Simulación analítica
Modelo analítico de resistividad de la sonda geotérmica
Función G para el registro del metro
Adecuado para sondas individuales o campos de sondas
Simplificación de las condiciones de contorno
Transporte de calor conductor puro
Ilustración gráfica de la temperatura de la salmuera
Simulación numérica
Modelo numérico de resistividad de la sonda geotérmica
Transferencia de los parámetros de la sonda a la red
Registro del subsuelo con elementos finitos
Adecuado para sondas individuales o campos de sondas
Condiciones de contorno diferenciadas
Condiciones de contorno temporalmente variables
Transporte de calor conductivo y convectivo
Ilustración gráfica de los resultados (sonda y tierra)
Resumen de los métodos para el dimensionamiento de sistemas

## Slide 91: Métodos de dimensionamiento
Valores de tabla
37,5 W/m
Simulación analítica
Simulación numérica
Notes: Grafiken: HS Bochum

## Slide 92: Procedimientos de simulación analítica
El objetivo de la simulación es pronosticar las temperaturas de los fluidos portadores de calor (en la sonda geotérmica) durante un largo período de utilización (50 años).
Si, por ejemplo, no se cumplen las condiciones de contorno de la VDI 4640, las simulaciones son imprescindibles:
Sistemas de más de 30 kW
Campos del palpador
Horas a plena carga divergentes, por ejemplo, para el suministro de carga base geotérmica

## Slide 93: Influencia de la distancia de la sonda en la capacidad de abstracción
Si se planifican campos de sondeo para la explotación del subsuelo, es importante tener en cuenta que las sondas geotérmicas tienen una influencia mutua entre sí.
Esto significa que un campo de sondas de 4*4 son menos productivas que 16 sondas individuales idénticas.
La influencia térmica mutua de las sondas geotérmicas depende de la distancia entre ellas.
Cuanto menor sea la distancia, mayor será la influencia mutua y la capacidad de abstracción por sonda.

## Slide 94: Influencia de la distancia del palpador sobre la capacidad de abstracción
Distancia[m]:
Notes: Grafik HS Bochum

## Slide 95: Influencia mutua de las sondas dentro de los campos de sonda
En los campos de sonda, hay una influencia masiva de las sondas entre sí. Las sondas interiores tienen que compartir el suministro de energía disponible y, por lo tanto, su eficiencia es limitada.
Cuanto mayor sea el campo de la sonda y menor sea la distancia, mayor será la influencia mutua.

## Slide 96: Influencia mutua de las sondas dentro de los campos de sonda
Para determinar la eficiencia de un determinado campo de sondas, es necesario realizar una simulación analítica.

## Slide 97: Excursiones sobre el trasfondo matemático
Perforación con tubo en U
Tubo en U
fluida
r
z
Relleno
esencial
Suelo
Tf,
Tb(r,z,t)
Problema
Tarea:
Cálculo de la evolución temporal de la temperatura Tf' del fluido portador de calor en función del flujo de calor transitorio qinj.

## Slide 98: Excursiones sobre el trasfondo matemático Geometría termodinámica de la sonda
Suelo
Muro de sondeo
Material de relleno
Tubo en U
lado 1
Fluido
Tubo en U
lado 2
Tf,
Tb
Tp, Rp
T0
Rb
ro
rb
Rs
x
Las geometrías complejas de las sondas no son fáciles de resolver. Las simplificaciones son necesarias para los cálculos analíticos!

## Slide 99: Excursiones sobre el trasfondo matemático Soluciones históricas - fuente de la línea Kelvin
Simplificación geométrica: contemplación de una fuente lineal infinita
Cálculo de la temperatura T en función de la distancia r a la fuente de la línea en el momento t
Se descuida el flujo de calor axial del suelo más profundo!
Formulado por primera vez por Ingersoll & Plass (1948)
Incluso para la solución más simple, una integral tiene que ser resuelta, pero:
Valores de tabla, series de Taylor y soluciones aproximadas disponibles para evitar la integración numérica

## Slide 100: Excursiones sobre el trasfondo matemático Soluciones históricas - fuente cilíndrica
Simplificación geométrica: flujo de calor constante en la superficie exterior de un cilindro infinitamente largo
Cálculo de la temperatura T en función de la distancia r a la fuente de la línea en el momento t
Formulado por primera vez por Carslaw & Jeager (1947)
J(u) e Y(u) son las funciones de Bessel 0. Y 1. Pedido
La integral se puede resumir en el factor G
Los problemas de acción simple a menudo son difíciles de resolver matemáticamente

## Slide 101: Excursiones sobre el trasfondo matemático Fuente de línea finita de Eskilston y funciones g
Las funciones g calculadas numéricamente para diferentes disposiciones de campo se almacenan en bibliotecas
Ventaja sobre las soluciones clásicas: Se considera gradiente geotérmico
Cálculo de la temperatura en la pared del pozo
La función g describe un cambio de temperatura sin dimensiones
Cálculo numérico de la función g en función del radio de la perforación, la profundidad de la sonda y la difusividad térmica del suelo

## Slide 102: Excursiones sobre el trasfondo matemático Implementación en software
Las funciones g calculadas numéricamente para diferentes disposiciones de campo se almacenan en bibliotecas
Ventaja: la parte más compleja de la factura debe realizarse una sola vez, y luego de forma muy eficiente.
enfoque común en el software de simulación (EED, GHLEPRO, EWS)

## Slide 103: Diseñador de Energía de la Tierra
El siguiente artículo presenta el software Earth Energy Designer (abreviado: EED), de la empresa sueca Blocon AB
Información sobre el software en: https://buildingphysics.com
El manual se puede ver aquí: https://www.buildingphysics.com/manuals/EED4.pdf

## Slide 104: Datos de entrada
Para calcular los resultados utilizando el EED, se necesitan diferentes parámetros de entrada:
Características del subsuelo
Régimen de temperatura bajo tierra
Perforaciones y sondas geotérmicas
Resistencia térmica a la perforación
Líquido caloportador
Carga base
Carga máxima
Duración de la simulación

## Slide 105: Datos de entrada
Características del subsuelo
Régimen de temperatura bajo tierra
Perforaciones y sondas geotérmicas
Resistencia térmica a la perforación
Líquido caloportador
Carga base
Carga máxima
Duración de la simulación

## Slide 106: Características del subsuelo
Los siguientes parámetros deben ser elegidos para las características del subsuelo:
Conductividad térmica[W/m∙K]
Capacidad térmica específica[MJ/(m³∙K)].
Temperatura media en la superficie de la tierra[°C]
Flujo de calor geotérmico[W/m²]

## Slide 107: Características del subsuelo
Conductividad térmica[W/m∙K] - los datos están disponibles de la siguiente manera:
  TRT, EGRT (ver capítulo xyz)
  Valores bibliográficos (ejemplo: VDI 4640 parte 1)
Capacidad térmica específica[MJ/(m³∙K)].
  Roca sólida: 1600 - 2200[MJ/(m³∙K)]
Temperatura media en la superficie de la tierra[°C]
  Ejemplo: Renania del Norte-Westfalia - 5° C a 11° C
Flujo de calor geotérmico[W/m²]
  Alemania - 30 a 100 mW/m².
  Renania del Norte-Westfalia - de 50 a 70 mW/m².

## Slide 108: Régimen de temperatura bajo tierra
Existen dos opciones para definir el régimen de temperaturas en el subsuelo:
a)
El rango de temperatura se puede definir con la temperatura de la superficie en combinación con el flujo de calor.
Temperatura de la superficie
Con: Q[W/m²], λ[W/mK], gradT[K/m].
Grad T = Q / λ
Temperatura media
11,3 °C
Ventaja:
Ajuste automático de la temperatura media a diferentes profundidades de sonda

## Slide 109: Régimen de temperatura bajo tierra
b)
El rango de temperatura se puede definir con la temperatura promedio a lo largo del pozo (datos de la Prueba de Respuesta Térmica, TRT). En este caso, el flujo de calor se ajusta a cero.
Q = 0 mW/m2
temperatura de superficie
= temperatura media
11,3 °C
Ventaja:
Entrada rápida con profundidad de sonda fija y datos disponibles (TRT)

## Slide 110: Perforaciones y sondas geotérmicas
El tipo de sonda geotérmica debe especificarse
Coaxial
Individual - U
Doble - U
Triple - U

## Slide 111: Perforaciones y sondas geotérmicas
Los siguientes datos también son necesarios:
Profundidad de la perforación / sonda geotérmica
Distancia de la sonda
Diámetro de perforación
Tubo de resistencia de transición / relleno
  Resistencia adicional en caso de relleno insuficiente
Conductividad térmica del relleno
  Aislante (ʎ ≤ 0,8 W/mK)
  Mejorada térmicamente (ʎ ≥ 1,5 W/mK)
  → Dependencia del material utilizado
Volumen circulante de la salmuera
  Dependencia de la capacidad frigorífica y ΔT (3K a 5K) de la bomba de calor

## Slide 112: Perforaciones y sondas geotérmicas
  Para la simulación de campos de sondeo, se dispone de configuraciones de campo de sondeo preestablecidas (número y geometría). No es posible una disposición libre de las sondas.

## Slide 113: Perforaciones y sondas geotérmicas
Para la simulación de campos de sondeo, se dispone de configuraciones de campo de sondeo preestablecidas (número y geometría). No es posible una disposición libre de las sondas.
Configuración
Soltero
Línea
L - configuración
L*2 - configuración
Configuración en U
Rectángulo abierto
Rectángulo

## Slide 114: Configuración del campo del palpador
Los campos de sonda no homogéneos deben visualizarse de forma aproximada.
Profundidad variable de la sonda Profundidad media de la sonda
Distancia variable de la sonda Distancia media de la sonda
Configuración arbitraria de la sonda
Mejor caso / peor caso
Influencia mutua similar

## Slide 115: Configuración del campo del palpador
Si la configuración real no corresponde a una configuración EED, se puede seleccionar una configuración similar. Importante es una influencia mutua similar de las sondas, d. H. distancia similar y número similar de sondas vecinas.
de verdad
análogo

## Slide 116: Configuración del campo del palpador
Si no se puede determinar con certeza una configuración similar, se debe definir una configuración en el mejor de los casos y en el peor de los casos para aproximarse a la configuración real.
de verdad
caso más grave
mejor caso

## Slide 117: Configuración del campo del palpador
Parámetros de ensayo
Tubo en U (o coaxial) y sus propiedades materiales →
  diámetro exterior
  espesor de la pared
  conductividad térmica

## Slide 118: Configuración del campo del palpador
Parámetros del palpador
U - tubo - distancia entre ejes
  → Distancia entre el punto central y el punto central de flujo y retorno
La influencia de la distancia entre ejes en la simulación es significativa! En la práctica, el curso de los tubos y su distancia entre sí no es constante y debe ser promediado a lo largo de la sonda. Los espaciadores y las ayudas de centrado pueden reducir pero no detener el problema.

## Slide 119: Resistencia térmica a la perforación
Indicación de la resistencia térmica de la perforación
La resistencia térmica de la perforación indica la pérdida de temperatura entre la sonda geotérmica y el fluido portador de calor que se encuentra dentro de las tuberías de la sonda geotérmica. La resistencia térmica de la perforación está influenciada por el tipo de material de inyección y el material de la sonda.
→ Unidad K*m/W

## Slide 120: Resistencia térmica a la perforación
La indicación se puede realizar según los valores calculados.
  El cálculo aplica una solución analítica que constituye una solución exacta de un problema bidimensional de calor - conducción - en un plano transversal al eje de la perforación.
Consideración de la transferencia interna de calor.
  Transferencia de calor entre el individuo tuberías con flujo hacia arriba y hacia abajo.
  Alternativamente, se pueden introducir valores constantes.
  Valor medido a partir de pruebas de campo (por ejemplo, TRT) (ver capítulo xyz)

## Slide 121: Líquido caloportador
Las características del fluido portador de calor dentro de la sonda se pueden seleccionar de una base de datos, que incluye los fluidos portadores de calor y mezclas más comunes.
Por ejemplo:
  Agua (para fines de refrigeración o calefacción/refrigeración)
  Monoetilenglicol 25% (para fines de calefacción o de calefacción/refrigeración)

## Slide 122: Líquido caloportador
  La resistencia a las heladas aumenta con el aumento de la cantidad de glicol. La resistencia al hielo es necesaria debido a la seguridad del sistema, cuando la temperatura en el interior de las sondas geotérmicas cae por debajo de los 5° C. Las sondas geotérmicas pueden funcionar a temperaturas cercanas al punto de congelación, pero debido a las diferentes velocidades de flujo, puede producirse una congelación prematura en el interior del intercambiador de calor.

## Slide 123: Líquido caloportador
Los parámetros de material del fluido de salmuera dependen de la cantidad de glicol y de la temperatura.
La conductividad térmica y la capacidad calorífica específica aumentan con la temperatura y disminuyen con la cantidad de glicol.
La viscosidad y la pérdida de presión disminuyen con el aumento de la temperatura y aumentan con el aumento de la cantidad de glicol.

## Slide 124: Flujo de tubería
El tipo de flujo dentro de una tubería se puede determinar con el número de Reynolds. Existe una distinción entre flujo laminar y turbulento. El número de Reynolds se calcula de la siguiente manera:
                velocidad (promedio)
                dcaracterísticamente longitud (diámetro)
                ν cinematic Viscosidad
flujo laminar
flujo turbulento

## Slide 125: Flujo de tubería
El flujo laminar se define para el número de Reynolds < 2300. A partir de un número de Reynolds > 2300 hay flujos turbulentos (La transición no es abrupta).
Cuanto más turbulento es un flujo, mayor es la transición térmica entre el fluido de salmuera y la pared de la tubería.
flujo laminar
flujo turbulento

## Slide 126: Carga base
Hay dos métodos de entrada para indicar las cargas.
  Cantidad anual de energía y distribución mensual
    Energía total anual de calefacción y refrigeración
    Cantidad de energía distribuida en el mes (perfil de carga de construcción) en porcentaje (notación decimal)
  Cantidad mensual de energía
    Energía de calefacción y refrigeración por cada mes

## Slide 127: Carga base
El primer método permite un cambio rápido del perfil de carga mientras que sólo cambia la cantidad anual de energía.
Factor de rendimiento estacional (ver capítulo xyz)
  Relación entre la cantidad de energía utilizada y la cantidad de calor saliente a lo largo del año
  Aproximadamente COP
La energía requiere agua caliente
  Cantidad anual de energía y distribución mensual

## Slide 128: Perfil de carga
El perfil de carga de un edificio depende de su ubicación, de sus normas de aislamiento y de su uso. Especialmente el estándar de aislamiento del edificio ha sufrido cambios en los últimos años, debido a los requisitos legales. Esto debe tenerse en cuenta al introducir el programa de simulación.

## Slide 129: Perfil de carga
Cuanto mejor sea el estándar de aislamiento, más necesidades de calefacción se concentrarán en unos pocos meses de invierno. Esto conduce a una mayor carga de las sondas geotérmicas. El perfil de carga preestablecido en EED muestra un edificio existente bastante antiguo. De ahora en adelante se ilustra la comparación entre el EED preestablecido y un edificio según EnEV 2009.

## Slide 130: Carga base
Factor de rendimiento estacional (ver capítulo xyz)
Relación entre la cantidad de energía utilizada y la cantidad de calor saliente a lo largo del año
Aproximadamente COP
La proporción de energía eléctrica se deduce automáticamente
Selección 'directo
La bomba de calor no funciona, la llamada'refrigeración pasiva' o'calefacción directa'.
Las cargas de calefacción y refrigeración que se producen al mismo tiempo se cargan entre sí. Esto se entiende como el movimiento interno entre el sistema de calefacción y el de refrigeración.

## Slide 131: Carga máxima
Las cargas máximas se utilizan para estimar el cambio de temperatura más alto posible. La extracción de calor o contribución de acuerdo con la carga máxima se suma a la carga base al final de cada mes y se calculan las temperaturas del fluido resultantes.
Duración
La carga máxima es el máximo calentamiento o enfriamiento
rendimiento durante el día más frío (o más caliente)
del mes, expresado en kW y el valor esperado de
duración de este día en horas.
Horas a plena carga en h/a | Duración rendimiento máximo en h
1200 | …
1500 | …
1800 | …
2100 | ….
2400 | ….
VDI 4640 Blatt 2 (Gründruck)

## Slide 132: Carga máxima
Período de simulación
Tiempo de simulación completo (normalmente 50 años)
Primer mes de funcionamiento (importante en el modo de refrigeración)

## Slide 133: Métodos de cálculo
Cálculo de la temperatura media del fluido
Cálculo de la temperatura media del fluido portador de calor para el sistema en cuestión (distancia, profundidad, configuración, perfil de carga...)
Cálculo de la profundidad de perforación requerida
Cálculo de la longitud de perforación necesaria para mantener la temperatura del fluido dentro de los límites dados
  Submenú "Límites de temperatura deseados del fluido" introducido

## Slide 134: Métodos de cálculo
Cálculo de la profundidad de perforación requerida - Optimización
Cálculo de la longitud total de la perforación en función de la extensión dada del el campo de perforación y las temperaturas límite.
Es posible especificar la cantidad, la profundidad y la configuración.

## Slide 135: Optimización del campo de la sonda
Automáticamente
Las temperaturas límite de enfriamiento se observan en el último año de la simulación (las temperaturas críticas ocurren en el primer o segundo año de la simulación).
En la mayoría de los casos, pocos grados de libertad en la planificación
Límites geológicos y legales
Manualmente
Para bajos grados de libertad normalmente más eficaz

## Slide 136: Presentación de resultados
Tabla de datos
Datos de entrada
Datos calculados
  Resistencia térmica a la perforación
  número de Reynolds
  Potencia de extracción de calor
Temperaturas medias de la salmuera
  Carga base
  Carga máxima
Excelente uso como documentación para el cliente.

## Slide 137: Presentación de resultados
Gráficos de las temperaturas de los fluidos
Temperaturas del último año de simulación (normalmente 50 años)
Cada año aleatorio visualizable gracias al ajuste del tiempo de simulación
Gráficos de las temperaturas mínima y máxima
Perfil de temperatura durante todo el período de simulación
Último año de simulación
Todo el período de simulación

## Slide 138: Método de dimensionamiento
Entrada de las condiciones de contorno disponibles.
Características del subsuelo
  Datos bibliográficos
  Bases de datos
  TRT / EGRT
Datos del edificio
  Carga base / carga pico
  FPS
Temperaturas límite
  Calefacción, refrigeración activa / pasiva
Estimación de la configuración del campo de la sonda
Tipo de sonda, parámetros de la sonda
Profundidad, distancia, configuración

## Slide 139: Método de dimensionamiento
Comparación de los
temperaturas de salmuera con
temperaturas límite

## Slide 140: Temperaturas límite
Ejemplos de las temperaturas límite y los resultados de la simulación
Modo de calefacción
Funcionamiento con agua / mezcla de glicol
Spread 3 K
Modo de refrigeración
Refrigeración activa
Spread 3 K
Temperatura mínima de la salmuera en la sonda | Temperatura media de la salmuera EED
0 °C | +1,5 °C
-3 °C | -1,5 °C
-5 °C | -3,5 °C
Temperatura máxima de la salmuera en la sonda | Temperatura media de la salmuera EED
Carga base: Máximo +15 K hacia la temperatura no perturbada del suelo | + 24,5 °C (11 °C de temperatura del suelo)
Carga máxima: Máximo +20 K hacia la temperatura no perturbada del suelo | + 29,5 °C (11 °C de temperatura del suelo)

## Slide 141: Temperaturas límite
Modo de calefacción
Funcionamiento con agua pura
Spread 3 K
Modo de refrigeración
Refrigeración activa
Spread 3 K
Temperatura mínima de la salmuera en la sonda | Temperatura media de la salmuera EED
> 3 °C | > +4,5 °C
Temperatura máxima de la salmuera en el intercambiador de calor | Temperatura media de la salmuera EED
16 °C (dependiendo de la tecnología del sistema y del sistema de distribución) | + 17,5 °C

## Slide 142: Modo combinado de calefacción y refrigeración
El suministro combinado de calor y frío a un edificio puede aumentar el rendimiento de la sonda geotérmica.
La extracción de calor durante los meses de invierno se regenera parcial o totalmente mediante la acumulación de calor en los meses de verano.

## Slide 143: Modo combinado de calefacción y refrigeración

## Slide 144: Modo combinado de calefacción y refrigeración
Un perfil de carga equilibrado, que significa que la extracción de calor y la entrada de calor mantienen el equilibrio, es ventajoso para dimensionar un campo de sondas y el rendimiento de la extracción.
Es importante tener en cuenta que sólo la cantidad de energía extraída o inducida del suelo debe ser considerada. Esto difiere fundamentalmente de la demanda energética del edificio, debido al COP (Coefficient Of Performance) y al EER (Energy Efficiency Ratio).
Demanda de calefacción
Demanda de refrigeración
(coooling activo)
Relación
Suelo
Relación
Suelo

## Slide 145: Propagación de la temperatura con/sin influencia del agua subterránea
Tan pronto como hay una influencia significativa del agua subterránea en el subsuelo, las sondas geotérmicas ya no pueden ser dimensionadas usando soluciones analíticas.
La transferencia de calor del agua subterránea en la dirección del flujo de agua subterránea previene esto.

## Slide 146: Propagación de la temperatura con/sin influencia del agua subterránea
Transporte de calor puramente conductivo
Transporte de calor conductor con
componente convectivo
Transporte de calor principalmente advectivo
Flujo de agua subterránea
Debido a la influencia de los flujos de agua subterránea, las sondas geotérmicas ya no pueden ser dimensionadas usando soluciones analíticas.

## Slide 147: Propagación de la temperatura con influencia del agua subterránea
La influencia de un flujo de agua subterránea en el enfriamiento del suelo por la remoción de calor se muestra en las siguientes figuras. El flujo de agua subterránea desplaza la propagación realmente céntrica de la influencia de la temperatura de modo que una pluma fría se hace visible en la dirección del flujo de agua subterránea.

## Slide 148: Métodos de dimensionamiento
Valores de tabla
Basado en valores empíricos, pruebas, simulaciones
Adecuado para sistemas muy pequeños
Condiciones generales de contorno
Transporte de calor puramente conductivo
Simulación Analítica
Modelo de resistencia analítica de la sonda geotérmica
Funciones G para la detección del subsuelo
Adecuado para sondas individuales y campos de sondas
Simplificación de las condiciones de contorno
Transporte de calor puramente conductivo
Representación gráfica de las temperaturas de salmuera
Simulación numérica
Modelo de resistencia analítica de la sonda geotérmica
Transferencia de los parámetros de la sonda a la red
Registro del subsuelo por elementos finitos
Adecuado para sondas individuales y campos de sondas
Condiciones de contorno diferenciadas
Condiciones de contorno variables en el tiempo
Transporte de calor conductivo y convectivo
Representación gráfica de los resultados (sonda y suelo))

## Slide 149: Métodos de dimensionamiento
Valores de tabla
37,5 W/m
Simulación Analítica
Simulación numérica

## Slide 150: Modelos de simulación de aguas subterráneas
Lista incompleta
Feflow
  FEFLOW es un programa para el cálculo del flujo de agua subterránea, transporte másico y dispersión de calor. FEFLOW utiliza un método de elementos finitos en una red no estructurada para resolver las ecuaciones básicas. El programa fue desarrollado originalmente por WASY GmbH, Treptow y ahora es distribuido por el Instituto Danés de Hidráulica.

## Slide 151: Modelos de simulación de aguas subterráneas
Modflow
  MODFLOW es un programa para el cálculo del flujo de agua subterránea. Tiene una estructura modular, de ahí el nombre de MODFLOW. Las ecuaciones básicas para el flujo de agua subterránea se resuelven usando un método de diferencia finita basado en una cuadrícula regular tridimensional. El programa fue desarrollado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos y es mejorado continuamente por él.

## Slide 152: Modelos de simulación de aguas subterráneas
SPRING
  SPRING es el sistema de programas para crear y calcular modelos de flujo de agua subterránea y transporte de masa basados en el método de elementos finitos. Se basa en el desarrollo de la Universidad del Ruhr de Bochum.
Shemat
  El programa Shemat (CLAUSER 2003) es un código de modelado 3D termohidráulico basado en diferencias finitas.

## Slide 153: Visualización de los resultados

## Slide 154: TRT - Prueba de respuesta térmica
Para instalaciones de sondas más grandes (número de sondas) es aconsejable no utilizar la conductividad térmica del subsuelo (variable de entrada central del dimensionamiento) como valor de la literatura, sino realizar mediciones in situ.
Una prueba de respuesta térmica (geotérmica) (TRT) es una prueba in situ para la determinación de los parámetros termodinámicos del subsuelo en energía geotérmica cercana a la superficie.
El parámetro primario derivado es la conductividad térmica efectiva.
Integrado por todos los factores de influencia a lo largo de toda la longitud de la sonda
Matriz de roca + agua subterránea

## Slide 155: Estructura de un dispositivo TRT - VDI 4640 Parte 5 (borrador)
Tierra
Material de rejuntado
Recipiente de medición
Bomba de circulación
Calentador/
Refrigerador
Medición de flujo
Regulación de caudal
T Medición
continente
T del recipiente de medición
T hasta Recipiente de medición
T Entorno
T desde el suelo
T desde el suelo
Notes: BILD HS BO

## Slide 156: TRT - Principio
Principio de la prueba de respuesta térmica
La Prueba de Respuesta Térmica (TRT) (también llamada Prueba de Respuesta Geotérmica) es un método para determinar los parámetros térmicos subterráneos. En las sondas geotérmicas terminadas, se inyecta una cantidad definida de calor en el subsuelo. Se mide el cambio de temperatura (respuesta) del subsuelo. Esta respuesta de temperatura se puede utilizar para calcular la conductividad térmica efectiva en toda la longitud de la sonda, así como la temperatura no perturbada del subsuelo y la resistencia térmica de la perforación.
Notes: BILD HS BO

## Slide 157: TRT - Principio
Principio de la prueba de respuesta térmica
Estos tres valores específicos son los parámetros de entrada más importantes para el dimensionamiento del parámetro de entrada EED.
El orificio piloto necesario para la prueba puede utilizarse posteriormente para el uso previsto.
Los valores medidos en una prueba de respuesta térmica son
Temperaturas
Flujos de volumen
→ Contador de cantidad de calor
Contadores eléctricos
Presiones

## Slide 158: Estructura de un dispositivo TRT - VDI 4640 Parte 5 (borrador)

## Slide 159: Prerrequisito Prueba de respuesta térmica
El requisito previo para el rendimiento de un TRT es una perforación con sonda geotérmica completamente desmontada.
La perforación de prueba debe ser lo más idéntica posible a las sondas geotérmicas planificadas:
Tipo de sonda (single-U, double-U)
Diámetro de la sonda (32 mm, 40 mm)
Diámetro de la broca (normalmente 152 mm)
Material de inyección (conductividad térmica de 0,6 W/mK a 2,4 W/mK)
Profundidad de la sonda
Posición sensible dentro del campo de perforación posterior
Conexión de agua y electricidad disponible
Aprobación requerida bajo la ley de aguas
Notes: Billar HS BO

## Slide 160: ¿Vale la pena?
Fiabilidad en la planificación
Parcialmente especificado oficialmente
Seguridad jurídica
Sí
Coste Beneficios
Sí/No

## Slide 161: Costo TRT ↔ Beneficio financiero TRT
Pre-planificación | Prueba de respuesta térmica
Los datos de la literatura sobre conductividad térmica están entre 2.1 y 2.8. Enfoque conservador necesario: λ = 2,1 W/mK | Resultado Prueba de respuesta térmica: λ = 2,4 W/mK
Resultado de la simulación: 12 perforaciones a 130 m | Resultado de la simulación: 12 hoyos a 123 m
Costes del campo de sondeo: 78.000 euros | Costes del campo de sondeo: 73.800 euros
Los costes de un metro de sonda geotérmica terminada son de unos 50 a 60 euros.
Los costes de un TRT ascienden a unos 2.500 euros.
El orificio de prueba está integrado en el campo de sondas posterior. Los costes no se acumulan en TRT.
Ahorro de costes:
4.200 euros menos los costes de TRT

## Slide 162: Implementación de la Prueba de Respuesta Térmica
Implementación
  Preparación
  Edificio
  Medición de la temperatura sin perturbaciones
  Lectura de los datos de medición
  Guardar sonda
  Desmontaje
Fuentes de error

## Slide 163: Implementación de la Prueba de Respuesta Térmica
Condición previa:
Instalación de una sonda de intercambiador de calor
Calmado de la sonda, empírico: ≥3 Días
  (Perturbaciones debidas a la generación de calor durante el fraguado del material de relleno)
Calor de hidratación en J g*h
Tiempo en h

## Slide 164: Implementación de la Prueba de Respuesta Térmica
Preparación → Consulta/clarificación de los prerrequisitos de medición
Información sobre la ubicación
  Dirección
  Altura en m NN
  Parcela no. / Corredor
  Cliente (nombre y dirección)
  Persona de contacto local (nombre/teléfono)!
  Planificador TGA (nombre y dirección)
  Plano del sitio de la propiedad con la perforación piloto dibujada en

## Slide 165: Implementación de la Prueba de Respuesta Térmica
Preparación → Consulta/clarificación de los prerrequisitos de medición
Datos generales Prueba de respuesta geotérmica
  ¿Perforación con una sonda geotérmica totalmente desmontada?
  ¿Fecha de aplicación de la lechada?
  ¿La sonda está llena de agua?
  Conexión de agua disponible?
  Fuente de alimentación 380 V, 32 A durante al menos 72 h disponibles?
  Tipo de distribuidor de potencia (KW)? ¿Otros consumidores?
  Distancia de montaje entre el distribuidor de potencia y el orificio piloto en m?
  Tipo de conexión de agua?
  Distancia entre la conexión de agua y el orificio piloto en m?
  ¿Alcance y tipo de protección del sitio?

## Slide 166: Implementación de la Prueba de Respuesta Térmica
Preparación → Consulta/clarificación de los prerrequisitos de medición
Taladrado piloto de datos del bastidor
  Profundidad de perforación (m y GOK)?
  Diámetro de la broca (mm)?
  Longitud de la carcasa de protección (m)?
  Diámetro de la carcasa de protección (mm)?
  ¿Grabación de agua (m y GOK)?
  Tipo de sonda (fabricante, tipo, diámetro)?
  Longitud de la sonda (m)?
  Material de relleno (fabricante, tipo)?
  Cantidad de relleno (kg)?
  ¿Características especiales?

## Slide 167: Determinación de la conductividad térmica
  La conductividad térmica del subsuelo puede calcularse a partir de la pendiente k de la recta utilizando la potencia térmica media en el período de evaluación.
Temperatura media del fluido / °C
Tiempo / ln s

## Slide 168: Fin del módulo
Fin de este módulo. Ahora puedeso:
conocer diferentes técnicas de diseño
conocer cómo se utilizan las técnicas de diseño para la planificación de la instalación geotérmica y sus limitaciones
comprender y utilizar las herramientas de planificación
Notes: Directrices para el profesor
Este archivo.ppt es una plantilla para ser utilizada por los proveedores de EFP para que preparen el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas ppt durante una (1) hora del programa de entrenamiento.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo . xls.