## Slide 1: 2.3 Productos químicos
BLOQUE 2: Instalación de sistemas geotérmicos

## Slide 2: Objetivos del módulo
Bienvenido al módulo : "Productos químicos"
Al final de este módulo sabrá:
todos los productos químicos y sustancias utilizados para el sistema
una evaluación adecuada de los riesgos y de las medidas de seguridad
Y será capaz de:
identificar los riesgos y saber cómo evitarlos
sugerir medidas de seguridad apropiadas
Notes: Directrices para el capacitador
Este archivo.ppt es una plantilla para ser utilizada por los proveedores de EFP para que preparen el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas ppt durante una (1) hora del programa de entrenamiento.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo . xls.

## Slide 3: Introducción
Durante la instalación y el funcionamiento de los sistemas de bombas de calor geotérmicas, hay dos agentes químicos diferentes que hay que tener en cuenta.
El refrigerante como fluido de trabajo interno en la bomba de calor
La salmuera como fluido caloportador en los intercambiadores de calor de la perforación

## Slide 4: Refrigerante
Un refrigerante es un fluido utilizado en una bomba de calor y un ciclo de refrigeración. Durante el ciclo de trabajo en la bomba de calor, ésta sufre transiciones de fase de un líquido a un gas y viceversa.
Normalmente el refrigerante forma parte del ciclo cerrado de la bomba de calor y no entrará en contacto con las sustancias.
Preferido del refrigerante
propiedades termodinámicas
Prpiedades medioambientales y de seguridad

## Slide 5: Propiedades del refrigerante
Propiedades preferidas del refrigerante - propiedades termodinámicas
Un refrigerante adecuado debe cumplir las siguientes propiedades:
punto de ebullición por debajo de la temperatura objetivo
un alto calor de vaporización
una densidad moderada en forma líquida combinada con una alta densidad en forma gaseosa
bajas presiones de funcionamiento durante el ciclo
químicamente estable

## Slide 6: Propiedades del refrigerante
Propiedades preferidas del refrigerante - Propiedades ambientales y de seguridad
Por otro lado, el refrigerante debe
Ser no inflamable o incluso explosivo
No ser tóxico
Tienen un bajo potencial de calentamiento global (GWP, por sus siglas en inglés)
No tienen potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP)
Ser anticorrosivo y no ácido para los componentes del sistema.

## Slide 7: Historia del refrigerante
Historia de los refrigerantes
Hasta la década de 1920 los primeros refrigerantes usados eran inflamables y/o tóxicos. Carl Linde utilizó dimetil éter y amoníaco para sus primeros sistemas de refrigeración.
dimetil éter - altamente inflamable
Amoníaco - tóxico y peligroso para el medio ambiente
Notes: Foto: https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linde#/media/File:Carl_von_Linde_1868.jpg - de dominio público

## Slide 8: Historia del refrigerante
Historia de los refrigerantes
En el siguiente paso se utilizaron como refrigerantes los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC).
Estas sustancias tienen buenas propiedades termodinámicas y eran estables, no inflamables y, a lo sumo, moderadamente tóxicas.
Desde 1930 R12, R22 se produce y se utiliza bajo el nombre comercial de Freón.

## Slide 9: Historia del refrigerante
Historia de los refrigerantes
CFC y HCFC y el agujero de ozono
Los CFC y HCFC causan el agotamiento de la capa de ozono en la atmósfera. Así que todas las sustancias de esta familia tienen un ODP (Potencial de Agotamiento de la Capa de Ozono). El agotamiento de la capa de ozono y el agujero de ozono causan un aumento del riesgo de cáncer y otros efectos negativos.
Notes: Foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/NASA_and_NOAA_Announce_Ozone_Hole_is_a_Double_Record_Breaker.png- Este archivo es de dominio público en los Estados Unidos porque fue creado exclusivamente por la NASA. La política de derechos de autor de la NASA establece que "el material de la NASA no está protegido por derechos de autor a menos que se indique lo contrario".

## Slide 10: Historia del refrigerante
Historia de los refrigerantes
1987 el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono" fue diseñado para proteger la capa de ozono de la atmósfera.
Por lo tanto, en los años siguientes, la producción de numerosas sustancias ha tenido que ser eliminada gradualmente.
Todos los refrigerantes comunes formaban parte del Protocolo de Montreal.
Hoy en día, más de 195 naciones han acordado el Protocolo de Montreal.

## Slide 11: Historia del refrigerante
Potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO)
El potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) de un compuesto químico es la cantidad relativa de degradación a la capa de ozono que puede causar, con triclorofluorometano (R11 o CFC11).
El ODP de R11 se define como un ODP de 1.0.
Refrigerante | Categoría | ODP | Vida útil en la atmósfera
R11 | CLOROFLUOROCARBONO | 1 | 45
R12 | CLOROFLUOROCARBONO | 1 | 100
R113 | CLOROFLUOROCARBONO | 0,8 | 85
R22 | HCFC | 0,05 | 12
R123 | HCFC | 0,02 | 1,3

## Slide 12: Historia del refrigerante
Historia de los refrigerantes
Para sustituir los CFC y HCFC en los próximos años se utilizan perfluorocarbonos (FC) e hidrofluorocarbonos (HFC) como refrigerantes para las bombas de calor.
Por ejemplo, los hidrocarburos fluorados: R134a, R407C, R410A
Todos ellos no tienen ODP (porque no contienen cloro), pero otro aspecto entró en el foco.
Esta generación de refrigerantes tiene un enorme potencial de calentamiento global (GWP)

## Slide 13: Historia del refrigerante
Historia de los refrigerantes
Potencial de calentamiento global (GWP)
El potencial de calentamiento global (PCG) es una medida de la cantidad de calor que atrapa un gas de efecto invernadero en la atmósfera. Es relativo al dióxido de carbono, cuyo GWP está estandarizado a 1.
GWP de R407C --1774
GWP de R410A-- 2088

## Slide 14: Historia del refrigerante
Historia de los refrigerantes
En el caso del GWP hubo una adición al Protocolo de Montreal, el
"Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal" (2016). El uso de hidrofluorocarburos (HFC) se reducirá en más de un 80% en los próximos 30 años. 65 países han ratificado la Enmienda Kigali.
Con el objetivo correspondiente, la UE puso en vigor el Reglamento sobre gases fluorados a partir de 2015.
Notes: La figura debe ser ampliada con un clic

## Slide 15: Historia del refrigerante
Historia de los refrigerantes
Reglamento sobre gases fluorados (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.01.0195.01.ENG)
Limitar la cantidad total de los gases fluorados más importantes que pueden venderse en la UE a partir de 2015 y reducirlos progresivamente a una quinta parte de las ventas de 2014 en 2030. Este será el principal motor de la evolución hacia tecnologías más respetuosas con el clima;
Prohibir el uso de gases fluorados en muchos de los nuevos tipos de equipos en los que existen alternativas menos perjudiciales, como los frigoríficos en los hogares o supermercados, el aire acondicionado y las espumas y aerosoles;
Prevenir las emisiones de gases fluorados de los equipos existentes mediante la realización de comprobaciones, el mantenimiento adecuado y la recuperación de los gases al final de la vida útil del equipo.
Notes: La figura debe ser ampliada con un clic

## Slide 16: Historia del refrigerante
Historia de los refrigerantes
Consecuencias del Reglamento sobre gases fluorados
Las bombas de calor deben utilizar otro tipo de refrigerantes en los próximos años.
La eliminación gradual de FC y HFC acaba de comenzar el volumen de mercado disponible es limitada el precio está subiendo
aumento de precio R410A desde el 03/2017 hasta el 10/2018: desde el 100% hasta el ~300%.
Notes: Foto: shutterstock

## Slide 17: Historia del refrigerante
Historia de los refrigerantes
Consecuencias del Reglamento sobre gases fluorados y otras tendencias
El FC y el HFC son en la actualidad, en su mayoría, lo último en tecnología
Las opciones están en curso
    hidrocarburos: R290 (propano), R600a (isobutano)
    Refrigerantes naturales: R717 (Amoníaco), R744 (CO2)
    …. ?

## Slide 18: Historia del refrigerante
Historia de los refrigerantes
Pero todas estas opciones son problemáticas....
    hidrocarburos: R290 (propano), R600a (isobutano)
no tóxico, sin PAO, con bajo contenido de GWP (3), pero inflamable o incluso explosivo
El isobután (R600a) se utiliza en frigoríficos, pero con una capacidad de llenado mucho menor que en las bombas de calor.
Por razones de seguridad, sólo se permite la instalación al aire libre para bombas de calor que utilizan hidrocarburos.

## Slide 19: Historia del refrigerante
Historia de los refrigerantes
Pero todas estas opciones son problemáticas....
    R717 (Amoníaco),
    sin ODP, sin GWP, pero tóxico y ligeramente inflamable
    R744 (CO2)
    sin ODP, muy bajo GWP, no tóxico, no inflamable, barato, pero en el sitio termodinámico las altas presiones de funcionamiento según los puntos de funcionamiento son un problema para la disposición de la bomba de calor

## Slide 20: Nomenclatura de refrigerantes
Nomenclatura de refrigerantes
    Qué significa R290, R410A, .....
    ¿Cómo es la nomenclatura de los refrigerantes?
    En primer lugar, se añade el prefijo (R) para Refrigerante.
Usted puede reconocer cada tipo de refrigerante por la marca líder R
Notes: Foto: shutterstock

## Slide 21: Nomenclatura de refrigerantes
Nomenclatura de refrigerantes
Los hidrocarburos saturados y sus derivados se indican mediante números de 3 dígitos.
el primer dígito es "número total de carbono - 1
el segundo dígito es "número total de hidrógeno + 1".
el tercer dígito es "número de átomos de flúor"

## Slide 22: Nomenclatura de refrigerantes
Nomenclatura de refrigerantes
Ejemplo: propano
número de carbono: 3 // -1 = 2
número de hidrógeno: 8 // +1 = 9
número de flúor:0
 R290
Notes: Foto: shutterstock

## Slide 23: Nomenclatura de refrigerantes
Nomenclatura de refrigerantes
Los hidrocarburos insaturados y sus derivados se indican mediante números de 4 dígitos.
primer dígito: número de bonos dobles o triples
el segundo dígito es "número total de carbono - 1
el tercer dígito es "número total de hidrógeno + 1".
el cuarto dígito es "número de átomos de flúor"

## Slide 24: Nomenclatura de refrigerantes
Nomenclatura de refrigerantes
Los compuestos inorgánicos se denominan por
700 + peso molecular
Ejemplo NH3 / el amoníaco tiene un peso molecular = 17
 R717

## Slide 25: Nomenclatura de refrigerantes
Nomenclatura de refrigerantes
Los azeotrópicos se indican con la serie R-500.
Refrigerantes mezclados Los azeotrópicos se denominan serie R-400, como R401A, R404A, etc.
  Ejemplo R410A
  50 % R-32 (Difluormetano)
  50 % R-125 (Pentafluoretano)

## Slide 26: Nomenclatura de refrigerantes
Nomenclatura de refrigerantes
El sufijo de la letra minúscula (a) indica los isómeros asimétricos
El sufijo de la letra mayúscula (A) indica una masa molecular diferente.

## Slide 27: Refrigerantes y ciclo de la bomba de calor
Refrigerantes y ciclo de la bomba de calor
En el caso normal, el ciclo del refrigerante en la bomba de calor es un circuito cerrado. Esto significa que ni siquiera el instalador ni el usuario deben entrar en contacto con los refrigerantes.
Las personas que trabajan en el ciclo del refrigerante -incluso en el ciclo abierto- necesitan una cierta prueba de competencia que NO puede formar parte de este curso de formación.
Antes de trabajar con refrigerantes, asegúrese de que está autorizado a hacerlo y de que cumple con sus leyes y reglamentos.

## Slide 28: Refrigerantes y ciclo de la bomba de calor
Recuperación y reciclaje
Debido a las propiedades de los refrigerantes (ver arriba) cada refrigerante debe ser
Recuperado
y
Reciclado
De una manera apropiada.
Está terminantemente prohibido liberarlo al medio ambiente.

## Slide 29: Refrigerantes y seguridad
Ficha de datos de seguridad
Si se pone en contacto con un refrigerante - por ejemplo, hay una fuga en su sistema - hay algunos requisitos de seguridad de acuerdo con el tipo de refrigerante.
Como puede ver arriba, los diferentes refrigerantes tienen diferentes propiedades y diferentes problemas.
Para cada refrigerante, el fabricante proporciona una "Ficha de datos de seguridad".
Notes: Foto: shutterstock

## Slide 30: Refrigerantes y seguridad
Ficha de datos de seguridad
Aquí puede encontrar una hoja de datos de seguridad del R410
http://www.refrigerants.com/pdf/SDS%20R410A.pdf
Los hechos y directivas más importantes son:
Notes: En alemán https://www.bs-klima.de/images/kaeltemittel-diagramme/Kaeltemittel_R410A_38__20090428_.pdf

## Slide 31: Refrigerantes y seguridad
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
PIEL: Enjuague inmediatamente la piel con agua hasta que se elimine todo el producto químico. Si hay evidencia de congelación, báñese (no frote) con agua tibia (no caliente). Si no hay agua disponible, cúbrala con un paño limpio y suave o una cubierta similar. Obtenga atención médica si los síntomas persisten.
OJOS: Enjuague inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos (en caso de congelación, el agua debe estar tibia, no caliente), levantando los párpados ocasionalmente para facilitar la irrigación. Obtenga atención médica si los síntomas persisten.

## Slide 32: Refrigerantes y seguridad
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
INHALACIÓN: Inmediatamente dirijase a un lugar con aire fresco. Si la respiración se ha detenido, administre respiración artificial. Utilice oxígeno según sea necesario, siempre y cuando haya un operador cualificado disponible. Obtenga atención médica. No le dé epinefrina (adrenalina).

## Slide 33: Refrigerantes y seguridad
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN DE LA PIEL:
El contacto de la piel con el refrigerante puede causar congelación. La ropa y los guantes de trabajo en general (cuero) deben proporcionar una protección adecuada. Si se prevé un contacto prolongado con el líquido o el gas, deben utilizarse guantes aislantes construidos de PVA, neopreno o caucho butílico. Toda la ropa contaminada debe quitarse y lavarse inmediatamente antes de volver a usarla.
PROTECCIÓN OCULAR:
Para condiciones normales, use gafas de seguridad. Cuando exista una probabilidad razonable de contacto con líquidos, use gafas de seguridad para productos químicos.

## Slide 34: Refrigerantes y seguridad
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN RESPIRATORIA:
Generalmente no se requiere ninguno para situaciones de trabajo con ventilación adecuada. En caso de liberación accidental o de situaciones no ventiladas, o de liberación en espacios confinados, donde la concentración puede estar por encima del PEL de 1.000 ppm, utilice un equipo de respiración autónomo y aprobado por NIOSH o un respirador de aire suministrado. Para escapar: utilice la primera o una máscara antigás aprobada por NIOSH con bote de vapor orgánico.

## Slide 35: Refrigerantes y seguridad
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
RECOMENDACIONES ADICIONALES:
Cuando sea probable el contacto con líquidos, como en un derrame o fuga, se deben usar botas y ropa impermeables. Se recomiendan señales de advertencia de alto nivel de dosis para las áreas de exposición principal. Proporcione estaciones de lavado de ojos y duchas rápidas para niños en lugares convenientes.

## Slide 36: Refrigerantes y seguridad
En caso de situaciones peligrosas, llame al 112
Notes: Foto: shutterstock

## Slide 37: Salmuera
¿Qué significa salmuera?
El fluido de transferencia de calor en los intercambiadores de calor de la perforación se llama salmuera. El significado de la salmuera es generalmente una solución salina de alta concentración en agua.
Desde el 3,5% (agua de mar) hasta aproximadamente el 26% (una solución saturada típica)
Este significado no tiene nada que ver con la salmuera en el caso de las bombas de calor.
En nuestro caso la salmuera es una mezcla de agua (~75%) y anticongelante (~25%, por ejemplo, etilenglicol).
El anticongelante evita la congelación en los puntos de funcionamiento a temperaturas inferiores a 0°C, lo que causaría graves daños.

## Slide 38: Anticongelante
¿Sólo anticongelante?
La propiedad más importante de la salmuera es alcanzar un punto de congelación más bajo ( etilenglicol). Además, la salmuera está diseñada para evitar la corrosión, el envejecimiento y las incrustaciones en el sistema. (ver capítulo xx.yyyy - la salmuera está en contacto directo con el intercambiador de calor de la bomba de calor / el evapotizador).
Para ello, se añaden inhibidores a la salmuera, que forman parte de la mezcla anticongelante ya preparada.
Aunque el glicol es relativamente inofensivo, los inhibidores pueden ser peligrosos para la salud y el medio ambiente.

## Slide 39: Anticongelante
Inhibidores
Lamentablemente, los componentes individuales de los inhibidores no son nombrados por los fabricantes.
En las especificaciones sólo se denominan como "inhibidores modernos" o "agentes de protección anticorrosiva". El objetivo de todos ellos es proporcionar una protección óptima contra la corrosión, incluso en sistemas combinados (instalaciones multimetálicas).

## Slide 40: Anticongelante
Inhibidores
Por ejemplo, las cotizaciones de Terra calidius para su producto
FLUIDO CALOPORTADOR TERRA GELU N
Las siguientes
propiedades:
Material
MEG sin protección anticorrosiva
TERRA
GELU N
(1000h)
Máximo corte o relleno en g/m².
Cobre (SF CU)
Soldadura blanda (L Sn 30)
Latón (MS 63)
Acero (HI)
Fundición gris (GG 26)
Fundición de aluminio (GAlSi6Cu4)

## Slide 41: Anticongelante
Como se muestra en el capítulo xx.yy entrará en contacto directo con los productos anticongelantes, ya que los ha mezclado con agua.
Química ambiental Wittig le ofrece el siguiente resumen del producto Glysofor N
Glysofor N - contenido activo (volumen)
Protección contra heladas hasta °C

## Slide 42: Anticongelante
Para ajustar la protección anticongelante de la salmuera hay que mezclar el producto anticongelante con agua.
Según la ración - la parte de anticongelante - usted recibirá diferentes puntos de protección contra las heladas. (como se ve en la tabla anterior)
Una mezcla usual es:
25 % de anticongelante
75 % de agua

## Slide 43: Anticongelante
Nota: No utilice más anticongelante de lo necesario.
La capacidad calorífica del glicol es menor que la del agua. Por lo tanto, la transferencia de calor a la bomba de calor que se desgasta
El glicol es más viscoso que el agua. Por lo tanto, hay que aumentar la potencia de la bomba.
Y al menos, Glicol es más expansivo que el agua.

## Slide 44: Anticongelante
Por lo tanto, en comparación con el refrigerante, hay que tener más cuidado durante el trabajo con el anticongelante y durante la mezcla de la salmuera.
Normalmente el fabricante proporciona
UNA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Una visión general de las ESPECIFICACIONES
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD: https://www.glysofor.de/en/pdf/SDS_MPG.pdf
ESPECIFICACIONES: https://www.glysofor.de/en/pdf/Glysofor-N-Specification-EN.pdf
Notes: Seguridad en Alemania https://www.glysofor.de/pdf/SDB_MPG.pdf
Spezification ingerman https://www.glysofor.de/pdf/Glysofor-N-Spezifikation-D.pdf

## Slide 45: Anticongelante y seguridad
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Asesoramiento general: Consulte a un médico.
Si se inhala, traslade a la persona al aire fresco.
En caso de contacto con la piel, lávese con jabón y abundante agua.
En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos.
En caso de ingestión No administre nunca nada por vía oral a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua.
Notes: Seguro

## Slide 46: Anticongelante y seguridad
Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción adecuados:
aerosol de agua
espuma resistente al alcohol
producto químico seco
dióxido de carbono.
Notes: Imagen: Shuttertsock

## Slide 47: Anticongelante y seguridad
Manipulación y almacenamiento
Manipulación segura
Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalación de vapor o niebla.
Almacenamiento seguro
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

## Slide 48: Anticongelante y seguridad
Equipo de protección personal
Protección para los ojos y la cara: Gafas de seguridad con protección lateral según EN166
Protección de la piel: Mango con guantes. Utilice la técnica adecuada para quitarse los guantes (sin tocar la superficie externa del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto.
Los guantes de protección seleccionados deben cumplir las especificaciones de la Directiva 89/686/CEE de la UE y la norma EN 374 derivada de la misma.
Notes: obturador de imagen

## Slide 49: Anticongelante y seguridad
Equipo de protección personal
Protección Corporal: El tipo de equipo de protección debe seleccionarse en función de la concentración y la cantidad de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo específico. Protección respiratoria

## Slide 50: Anticongelante
Nota: Lea atentamente la ficha de datos de seguridad
Cada fabricante y/o cada producto puede tener diferentes riesgos, especificaciones e instrucciones de seguridad.
Asegúrese de que el equipo relevante esté disponible.
Siga siempre las instrucciones de seguridad

## Slide 51: Anticongelante y Seguridad
En caso de situaciones peligrosas, llame al 112
Notes: Foto: persiana

## Slide 52: Anticongelante y especificaciones
Especificaciones
La hoja de datos de la especificación le ofrece información sobre
Datos técnicos del producto
La aplicación del producto
Tamaños de embalaje
Y "otra" información

## Slide 53: Anticongelante y especificaciones
Nuestro ejemplo
ESPECIFICACIONES: https://www.glysofor.de/en/pdf/Glysofor-N-Specification-EN.pdf
Puedes ver
La parte de anticongelante y la protección contra las heladas
Alguna fecha técnica como "Conductividad térmica", "Capacidad calorífica" o "Densidad".
Y una guía para la aplicación

## Slide 54: Anticongelante y especificaciones
Nuestro ejemplo
Para asegurarse de que usted entiende las especificaciones, tiene la siguiente información - usted puede encontrar las respuestas correctas a continuación:
Si tiene una mezcla de 60% de agua y 40% de anticongelante, ¿cuán alta es la protección contra las heladas?
Si tiene una mezcla de 25% de anticongelante y 75% de agua, ¿cómo es la densidad a 0°C?
¿Cómo es el rango de temperatura de funcionamiento del producto?
¿Cuántos tamaños de envase diferentes hay disponibles?
Cómo cambia la conductividad térmica a 40°C si se aumenta la proporción de anticongelante del 30% al 50%.

## Slide 55: Anticongelante y especificaciones
Nuestro ejemplo
Respuestas correctas
- 25°C
1.044 g/cm³
- 50°C hasta + 150°C
6
Desde 0,489 W/m*K hasta 0,405 W/m*K

## Slide 56: Trabajo práctico: Anticongelante
Trabajo práctico con anticongelante
Durante las lecciones en el aula y el trabajo práctico en el taller aprenderás
Cómo mezclar la salmuera (anticongelante y agua)
Cómo manejar un derrame y absorber el anticongelante
Cómo medir la proporción de anticongelante en la salmuera / la protección anticongelante de la mezcla

## Slide 57: Fin del módulo
Este es el final del módulo.
Ahora ya lo sabes:
todos los productos químicos y sustancias utilizados para el sistema
una evaluación adecuada de los riesgos y de las medidas de seguridad
Eres capaz:
identificar los riesgos y saber cómo evitarlos
sugerir medidas de seguridad apropiadas
Notes: Directrices para el profesor
Este archivo.ppt es una plantilla para ser utilizada por los proveedores de EFP para que preparen el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas ppt durante una (1) hora del programa de formación.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo . xls.

## Slide 58: Fin de la unidad
2.3 Productos químicos