## Slide 1: Εγκαταστάσεις ηλιοθερμικών συστημάτων για ΖΝΧ και θέρμανση σε μονοκατοικία
To σύστημα ρύθμισης και ελέγχου

## Slide 2: Στόχοι
Μέχρι το τέλος της ενότητας θα :
Γνωρίζετε του τύπους και τις παραμέτρους από διαφορετικούς ελεγκτές για τα ηλιακά ενεργειακά συστήματα
Κατανοήσετε τη λειτουργία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων
Γνωρίζετε τις αρχές ελέγχου και ρύθμισης
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Περιεχόμενα
1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.1. Βασικές ρυθμίσεις και τεχνικά στοιχεία των ηλιακών ελεγκτών
1.2. Αρχές ελέγχου θερμοκρασιακής διαφοράς
1.3. Έλεγχος απόδοσης και ανάλυσης σφαλμάτων
2. Αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής
2.1. Βασική θεωρία της ανίχνευσης θερμοκρασίας και τύποι αισθητήρων θερμοκρασίας
2.2. Αισθητήρες ροής
2.3. Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας
2.4. Σύνδεση και τοποθέτηση αισθητήρων
3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.1. Έλεγχος PID
3.2. Έλεγχος ασαφούς λογικής

## Slide 4: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.1. Βασικές ρυθμίσεις και τεχνικά στοιχεία των ηλιακών ελεγκτών
Επισκόπηση ελεγκτών για εγκαταστάσεις ηλιακών για ζεστό νερό
Manufacturer | Type | In | Out | Display | Consum-ption (W) | Hydraulic systems | Heat meter | Data logger | Interfaces
Allsun | T80 | 8 | 8 | LCD1) | n. a. | customer request | optional | no | no
Bosch (Buderus)2) | Logamatic SC20 | 3 | 1 | LCD | n. a. | 1 | no | no | no
Consolar | Control 300 | 5 | 2 | LCD + LED | 5 | 5 | no | no | bus
Dolder | Sora-WL | 5 | 1 | LCD3) | 2.1 | 1 | yes | no | no
IMC | Basis-Mini 2 | 2 | 1 | no | < 2 | 1 | no | no | RS232 extensible
Prozeda | Basic | 3 | 1 | LCD | 0.5 | 1 | no | no | n.a.
Resol | Deltasol BS | 4 | 2 | LCD3) | 2 | 9 | yes | no4) | Resol V Bus
Sorel | TDC2 | 3 | 2 | LCD1) | n.a. | 2 | yes | yes | USB, Ethernet optional
Steca | TR 0301sc | 3 | 1 | LCD3) | 1 | 1 | no | yes | no
Technische Alternative | ESR 21 | 3 | 1 | LCD | 1 | 45) | yes | no | yes
Tem | ES 5910S | 4 | 2 | LCD | n.a. | 9 | no | no | eBus
Wagner | Sungo S | 4 | 1 | LCD | ≤ 0.5 | 2 | no | no | no
Watts | Advanced Solar | 6 | 3 | LCD3) | n.a. | 5 | yes | optional | optional
Vaillant | Auromatic 560 | 6 | 6 | LCD | 3 | 3 | yes | no | vrDialog
Varmeco | Vario fresch-pur | 25 | 19 | LCD | 7 | 16) | no | no | yes
1) graphic display 2) similar models also with Bosch brand Junkers
3) back-lit dot-matrix 4) externally connectable over intersection
5) with 10 different programs 6) expandable

## Slide 5: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.1. Βασικές ρυθμίσεις και τεχνικά στοιχεία των ηλιακών ελεγκτών
Επισκόπηση ελεγκτών για συστήματα θέρμανσης χώρου
1) expandable 2) back-lit dot-matrix
3) up to 2 energy metres 4) fault signal as display and acoustically by beep signal
5) built-in error memory 6) externally connectable over intersection
7) graphic display
Manufacturer | Type | In | Out | Display | Consum-ption (W) | Hydraulic systems | Heat meter | Data logger | Interfaces
Allsun | T100 | 9 | 9 | LCD | < 4 | freely programmable | yes | yes | RS232, Ethernet
Consolar | Control 601 | 10 | 6 | LCD + LED | 8 | 31) | yes | yes | Bus, RS232
Dolder | Sora-WX | 10 | 6 | LCD2) | 3.8 | 191) | yes3) | no | RS232, RS485
IMC | Basis-10 | 3 | 2 | LCD | < 2 | 211) | no | no | RS232 optional
Paradigma | Systa Solar/Systa Solar Aqua | 4 | 2 | LCD4) | 2.5 | 1 | yes | no5) | yes
Prozeda | Vision plus | 7 | 4 | LCD | 0.5 | ≥ 25 | yes | optional | SPI
Resol | Deltasol BS Plus | 4 | 2 | LCD2) | 2 | 9 | yes | no6) | Resol V Bus
Sorel | TDC 3 | 3 | 2 | LCD7) | n.a. | 15 | yes | yes | USB, Ethernet optional

## Slide 6: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.1. Βασικές ρυθμίσεις και τεχνικά στοιχεία των ηλιακών ελεγκτών
Επισκόπηση ελεγκτών για συστήματα θέρμανσης χώρου
1) back-lit dot-matrix
2) with approximately 520 programs
3) LCD display with operating modul BM-Solar
4) externally connectable over intersection
5) graphic display
6) plus 2 inlet temperature sensors for Solaroption
7) plus one for rev speed controller for solar option
Manufacturer | Type | In | Out | Display | Consum-ption (W) | Hydraulic systems | Heat meter | Data logger | Interfaces
Steca | TR 0603 mc | 7 | 4 | LCD1) | ≤ 3.0 | 40 | yes | yes | RS232, SD-Karte
Technische Alternative | UVR 61-3 | 6 | 3 | LCD | 2 | 422) | yes | no | yes
Tem | PS 5512 SZ | 7 | 5 | LCD | n.a. | 79 | optional | no | eBus
Wagner | Sungo SL | 5 | 2 | LCD | ≤ 1.5 | 3 | yes | no | no
Wolf | SM1 | 4 | 1 | LED3) | 1.7 | 1 | yes | no | eBus
Vaillant | Auromatic 620/2 | 10 | 13 | LCD | 5 | 12 | yes | no | eBUS, vrDIALOG
Prozeda | Genius FWR | 10 | 7 | LCD | 1.5 | n.a. | yes | yes | SPI
Resol | Friwa | 9 | 5 | LCD1) | 5 | n.a. | yes | no4) | Resol V Bus
Sorel | FWC 3 | 3 | 3 | LCD5) | n.a. | 2 | yes | yes | USB, Ethernet optional
Steca | FW 0603 mc | 7 | 4 | LCD1) | ≤ 3.0 | 4 | yes | yes | S232, SD-Karte
Varmeco | Varcon 201 | 46) | 27) | LCD | 3 | n.a. | no | no | optional

## Slide 7: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.1. Βασικές ρυθμίσεις και τεχνικά στοιχεία των ηλιακών ελεγκτών
Επισκόπηση ελεγκτών πολλαπλών λειτουργιών
1) graphic display 2) freely configurable
3) back-lit dot-matrix 4) similar models also with Bosch brand Junkers
5) Expandable 6) up to 2 energy metres
7) externally connectable over intersection 8) touch screen
9) extendable up to 23 10) extendable up to 16
11) LCD display with operating modul BM-Solar 12) consumption of solar panel VR68
Manufacturer | Type | In | Out | Display | Consumption (W) | Hydraulic systems | Heat meter | Data logger | Interfaces
Allsun | T300 | 18 | 18 | LCD1) | < 4 | freely programmable | yes optional | yes | RS232, Ethernet
Brötje | ISR-SSR | 122) | 112) | LCD3) | 11 | individually configurable | no | no | LPB-Bus
Bosch (Buderus)4) | Logamatic SC40 | 8 | 5 | LCD | n.a. | 27 | yes | no | S232
Consolar | Control 701 | 22 | 16 | LCD + LED | 10 | 35) | yes | yes | Bus, RS232
Dolder | Sora-W | 7 | 3 | LCD3) | 3.8 | 195) | yes6) | no | RS232, RS485
Prozeda | Genuis plus | 10 | 7 | LCD | 1.5 | ≥ 100 | yes | yes | SPI
Resol | Deltasol E | 12 | 7 | LCD3) | 4 | 305) | yes | no7) | Resol V Bus
Solvis | Solvis Control 2 | 18 | 15 | LCD8) | 5 | 16 | yes | yes | in preparation
Sorel | TDC5 | 6 | 3 | LCD1) | n.a. | 6 | yes | yes | USB, Ethernet optional
Steca | TR 0704 | 79) | 410) | LCD1) | ≤ 3.0 | 74 | three times | yes | RS232, IS-Bus
Technische Alternative | UVR 1611 | 16 | 11 | LCD1) | 3 | freely programmable | yes | no | yes
Tem | PM 2975 OGZ | 12 | 9 | LCD | n.a. | Individually configurable | no | no | eBus
Wagner | Sungo SXL | 6 | 6 | LCD3) | ≤ 1.5 | 105) | yes | yes | yes
Wolf | SM2 | 5 | 5 | LED11) | 1.7 | 11 | yes | no | eBus
Vaillant | calorMATIC 430 mit VR 68 | 6 | 4 | LCD | 412) | 4 | yes | no | eBus, vrDIALOG
Varmeco | System 014-2 | 25 | 19 | LCD | 7 | 15) | no | no | yes

## Slide 8: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.1. Βασικές ρυθμίσεις και τεχνικά στοιχεία των ηλιακών ελεγκτών
Υποδειγματικό σύστημα με αυτόματο ελεγκτή DeltaSol BII (Manufacturer: Resol)

## Slide 9: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.1. Βασικές ρυθμίσεις και τεχνικά στοιχεία των ηλιακών ελεγκτών
Υποδειγματικό σύστημα με αυτόματο ελεγκτή DeltaSol BII
Τυπικό σύστημα

## Slide 10: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.1. Βασικές ρυθμίσεις και τεχνικά στοιχεία των ηλιακών ελεγκτών
Υποδειγματικό σύστημα με αυτόματο ελεγκτή DeltaSol BII
Ηλιακό σύστημα με εναλλάκτη

## Slide 11: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.2. Αρχές ελέγχου θερμοκρασιακής διαφοράς
Για τον διαφορικό έλεγχο απαιτούνται δύο αισθητήρες θερμοκρασίας. Ο ένας μετράει τη θερμοκρασία στο θερμότερο σημείο του ηλιακού κυκλώματος πριν την έξοδο του συλλέκτη. Ο άλλος μετράει τη θερμοκρασία στο δοχείο αποθήκευσης , στο ύψος του εναλλάκτη του ηλιακού κυκλώματος. Οι θερμοκρασίες συγκρίνονται σε μια μονάδα ελέγχου. Η αντλία εκκινεί μέσω ενός ρελέ όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία εκκίνησης.

## Slide 12: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.3. Έλεγχος απόδοσης και ανάλυσης σφαλμάτων
Έλεγχος απόδοσης
Η απόδοση μπορεί η μετρηθεί από ένα ή περισσότερους μετρητές θερμότητας .
Ένας μετρητής θερμότητας αποτελείται από:
■ ένα ροόμετρο
■ ένα θερμοκρασιακό αισθητήρα και στις δύο γραμμές (παροχής και επιστροφής)
■ ηλεκτρονικά συστήματα για τον υπολογισμό της απόδοσης

## Slide 13: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.3. Έλεγχος απόδοσης και ανάλυσης σφαλμάτων
Έλεγχος απόδοσης
Ροόμετρο
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Μετρητής θερμότητας

## Slide 14: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.3. Έλεγχος απόδοσης και ανάλυσης σφαλμάτων
Έλεγχος απόδοσης
Στοιχεία του μετρητή θερμότητας στο κύκλωμα του συλλέκτη

## Slide 15: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.3. Έλεγχος απόδοσης και ανάλυσης σφαλμάτων
Ελεγκτής εισόδου/εξόδου(IOC)
Διάγραμμα στοιχείων παρακολούθησης από IOC του RESOL

## Slide 16: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.3. Έλεγχος απόδοσης και ανάλυσης σφαλμάτων
Ελεγκτής εισόδου/εξόδου(IOC)
IO-διάγραμμα των στοιχείων παρακολούθησης

## Slide 17: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.3. Έλεγχος απόδοσης και ανάλυσης σφαλμάτων
Ελεγκτής εισόδου/εξόδου(IOC)
Παρουσίαση δεδομένων που μετρήθηκαν σε δεδομένο χρόνο.

## Slide 18: 1. Τύποι και επισκόπηση των ηλιακών ελεγκτών
1.3. Έλεγχος απόδοσης και ανάλυσης σφαλμάτων
Ελεγκτής εισόδου/εξόδου(IOC)

## Slide 19: 2. Αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής
2.1. Βασική θεωρία της ανίχνευσης θερμοκρασίας και τύποι αισθητήρων θερμοκρασίας
Ανιχνευτές αντίστασης θερμοκρασίας (RTD)

## Slide 20: 2. Αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής
2.1. Βασική θεωρία της ανίχνευσης θερμοκρασίας και τύποι αισθητήρων θερμοκρασίας
Αρνητικός ανιχνευτής θερμοκρασίας (NTC) θερμίστορ
Solar Temperature Sensor Sas-10 Sb-10 Goldline Heliotrope

## Slide 21: 2. Αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής
2.1. Βασική θεωρία της ανίχνευσης θερμοκρασίας και τύποι αισθητήρων θερμοκρασίας
Θερμοζεύγος
Ο αισθητήρας αποτελείται από δύο καλώδια από διαφορετικό μέταλλο που συνδέονται σε δύο σημεία. Η μεταβαλλόμενη τάση μεταξύ των δύο σημείων ανταποκρίνονται σε αναλογικά σε μεταβολές της θερμοκρασίας.

## Slide 22: 2. Αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής
2.2. Αισθητήρες ροής
(ροόμετρο γραμμής εξισορρόπησης)
Βαλβίδα εξισορρόπησης με ροόμετρο για ηλιοθερμικά συστήματα
Αρχή λειτουργίας
Η βαλβίδα εξισορρόπησης είναι μια υδραυλική συσκευή που ρυθμίζει τη ροή που περνάει. Ο ρυθμιστής είναι μία μπάλα (1), λειτουργεί από ένα στέλεχος ελέγχου (2). Ο ρυθμός ροής ελέγχεται μέσω ενός ροομέτρου (3) τοποθετημένο σε ένα κύκλωμα παράκαμψης, που μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά την κανονική λειτουργία. Ο ρυθμός ροής υποδεικνύεται από μία μεταλλική σφαίρα (4), μέσα σε ένα διάφανο οδηγό (5), με βαθμονομημένη κλίμακα (6).

## Slide 23: 2. Αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής
2.2. Αισθητήρες ροής (ροόμετρο γραμμής εξισορρόπησης)
Βαλβίδα εξισορρόπησης με ροόμετρο για ηλιοθερμικά συστήματα
Ρύθμιση ροής
Η ροή ρυθμίζεται με τις ακόλουθες λειτουργίες:
A. Με τη βοήθεια ενός εν δείκτη (1), σημαδεύοντας την αναφερόμενη ροή στην οποία η βαλβίδα πρέπει να ρυθμιστή B. Χρησιμοποιώντας το δαχτυλίδι (2) για να ανοίξεις τη βαλβίδα που διακόπτει τη ροή του μέσου στο ροόμετρο (3) κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας

## Slide 24: 2. Αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής
2.2. Αισθητήρες ροής (ροόμετρο γραμμής εξισορρόπησης)
Βαλβίδα εξισορρόπησης με ροόμετρο για ηλιοθερμικά συστήματα
Ρύθμιση ροής
C. Διατηρώντας ανοιχτή τη ροή, εφαρμόστε ένα κατσαβίδι στο στέλεχος ελέγχου της βαλβίδας (4) για τη ρύθμιση της ροής.
D. Μετά την εξισορρόπηση, απελευθερώστε το δακτύλιο του μετρητή ώστε να επανέλθει στη κλειστή θέση.

## Slide 25: 2. Αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής
2.2. Αισθητήρες ροής (ροόμετρο γραμμής εξισορρόπησης)
Βαλβίδα εξισορρόπησης με ροόμετρο για ηλιοθερμικά συστήματα
Διάγραμμα εφαρμογής – Ρύθμιση ροής σε ένα ηλιακό δίκτυο

## Slide 26: 2. Αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής
2.3. Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας
Για τους μετρητές των οποίων ο προγραμματισμός εξαρτάται από τη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας, χρησιμοποιούνται φωτοβολταικά στοιχεία σε κλειστές μονάδες.

## Slide 27: 2. Αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής
2. Αισθητήρες θερμοκρασίας και ροής
2.4. Σύνδεση και τοποθέτηση αισθητήρων
Η κάλυψη των αισθητήρων τους προστατεύει από την καταστροφή, τις καιρικές συνθήκες, και πρέπει να αντέχουν στη θερμοκρασία και τη διάβρωση.
Τ καλώδια είναι συνήθως από PVC- ή σιλικόνης –με προστατευτικό κάλυμμα. Στις υψηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιούνται και PTFE καλώδια.
Στο εξωτερικό περιβάλλον τα καλώδια προστατεύονται από μεταλλικούς σωλήνες

## Slide 28: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
Διάγραμμα λειτουργίας με σύστημα ελέγχου

## Slide 29: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
Διαφορετικοί τύποι ανατροφοδότησης ελέγχου
On-Off Έλεγχος
Η απλούστερη μορφή ελέγχου.

## Slide 30: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.1. PID έλεγχος
PID ελεγκτής
Ένας αναλογικός –ολοκληρωμένος –ελεγκτής (PID controller) είναι ένας μηχανισμός ελέγχου ανάδρασης βρόχου.
Όπως αναφέρει και το όνομα, ο αλγόριθμός PID αποτελείται από τρεις βασικούς συντελεστές : αναλογικός , ολοκληρωμένος και παράγωγος οι οποίες μεταβάλλονται για τη βέλτιστη ανταπόκριση

## Slide 31: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.1. PID έλεγχος
Η γενική ιδέα του αλγορίθμου είναι ο χειρισμός του λάθους. Το λάθος είναι η διαφορά μεταξύ της μεταβλητής λειτουργίας (PV) και του σημείου ρύθμισης (SP).
ERROR = PV - SP
Οι τρεις μεταβλήτες –(P), (I) και (D) χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς συνδυασμούς:
● P – μερικές φορές
● PI – συνήθως
● PID – μερικές φορές
● PD – πολύ σπάνια , συνήθως σε σερβοκινητήρες

## Slide 32: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.1.1 P έλεγχος
Ο ελεγκτής απλά πολλαπλασιάζει το σφάλμα με το αναλογικό κέρδος (Kp) για να επιτύχει την έξοδο ελέγχου.
Το αναλογικό κέρδος είναι η ρύθμιση που ορίζουμε για την επιθυμητή συμπεριφορά του ελεγκτή.
Η αναλογική σταθερά που χρησιμοποιείται στον P-ελεγκτή είναι η Kp.

## Slide 33: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.1.1 P έλεγχος
Μειονεκτήματα του P-έλεγχος
● Υψηλή τιμή του Kp θα οδηγήσει στην ταλάντωση του PV.
● Επίσης, ο P-ελεγκτής τήνει να παράγει μια τιμή μετατόπισης.
● Οι αναλογικοί ελεγκτές επίσης αυξάνουν το μέγιστο της υπέρβασης του συστήματος

## Slide 34: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.1.2 PI- έλεγχος
Όσο το αφάλμα αυξάνεται ή μειώνεται, η ποσότητα που προστίθεται στον ελεγκτή αυξάνεται και μειώνεται αναλογικά. Εξαλείφει τη μετατόπιση.

## Slide 35: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.1.3 PID έλεγχος
PID ελεγκτής - καλύτερος όλων
Ο αναλογικός διορθώνει στιγμαιία σφάλματα , ο ολοκληρωμένος τα σωρευτικά, και ο παραγωγικός διορθώνει το παρόν σφάλμα σε σχέση με το τελευταίο που ελέγχθηκε.

## Slide 36: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.1.3 PID έλεγχος
Η επίδραση της παραγώγου είναι η αντίδραση στην υπέρβαση που προκαλείται από τοn την αναλογική και ολοκληρωμένη ανάδραση. Όταν το σφάλμα είναι μεγάλο, η αναλογική και ολοκληρωμένη ανάδραση ωθήσει τον ελεγκτή να βγεί εκτός.

## Slide 37: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.1.4 Ρύθμιση ενός PID ελεγκτή
Ρυθμίζοντας ένα βρόγχο ελέγχου είναι η προσαρμογή των παραμέτρων ελέγχου (κέρδος /αναλογικό εύρος, κέρδος ολοκλήρωσης/επαναφορά, παράγωγο κέρδος/ρυθμό) στις βέλτιστες τιμές για ένα στόχο αντίδρασης.
● Δοκιμή και μοντελοποίηση (Bump Test and Modelling -Manual Control)
● Ρύθμιση
● Προσομοίωση
Πολύ υψηλό KP θα οδηγήσει στην ταλάντωση σε τιμές θα τείνει να οδηγήσει σε μία μετατόπιση.
Το KI θα αντιδράσει στην μετατόπιση. Υψηλές τιμές στο KI σημαίνει ότι το σημείο ρύθμισης θα φτάσει στο PV πολύ γρήγορα, Η μεταβλητή αυτή είναι επιρρεπής στην αστάθεια.
KD τα κρατάει υπό έλεγχο.

## Slide 38: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.2. Ελεγκτής ασαφούς λογικής
Είδη ασάφειας και μοντελοποίηση τους
Στοχαστική ασάφεια:Η πιθανότητα να βρεθεί ο στόχος είναι 0,8
Λεκτική ασάφεια: «Ψηλός άνδρας", «Καυτές μέρες", ή «Σταθερά νομίσματα"
Πιθανόν να έχουμε μια επιτυχημένη επαγγελματική χρονιά.
Η εμπειρία του ειδικού Α δείχνει ότι το Β είναι πιθανό να συμβεί. Όμως , ο ειδικός Γ είναι πεισμένος ότι αυτό δεν ισχύει.
ΟΙ περισσότερες λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας δεν είναι ξεκάθαρες με μαθηματικούς όρους. Αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν λόγο σε ένα αφηρημένο επίπεδο.

## Slide 39: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.2. Ελεγκτής ασαφούς λογικής
Πλεονεκτήματα της ασαφούς λογικής
  • Πολύ ισχυρή
  • Προσαρμόζεται εύκολα
  • Χρησιμοποιεί πολλαπλές εισόδους και εξόδους
  • Απλούστερη από τους προκατόχους της
  • Πολύ γρήγορη και οικονομική εφαρμογή

## Slide 40: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.2. Ελεγκτής ασαφούς λογικής
“More-or-Less” Rather Than “Either-Or” !
“Strong Fever”
40.1°C
42°C
41.4°C
39.3°C
38.7°C
37.2°C
38°C
Conventional (Boolean) Set Theory
40.1°C
42°C
41.4°C
39.3°C
38.7°C
37.2°C
38°C
“Strong Fever”
Fuzzy Set Theory

## Slide 41: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.2. Έλεγχος ασαφούς λογικής

## Slide 42: 3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3. Μέθοδοι ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου
3.2. Έλεγχος ασαφούς λογικής
Κατασκευάζοντας ένα ελεγκτή ασαφούς λογικής
  1. Δημιουργώ τις τιμές των μελών (fuzzify).
  2. Συγκεκριμενοποιώ το πλαίσιο των κανόνων
  3. Καθορίζω κατάλληλη διαδικασία για την αποσαφήνιση του αποτελέσματος.

## Slide 43: Συμπεράσματα
Πλέον:
Γνωρίζετε του τύπους και τις παραμέτρους από διαφορετικούς ελεγκτές για τα ηλιακά ενεργειακά συστήματα
Κατανοήσετε τη λειτουργία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων
Γνωρίζετε τις αρχές ελέγχου και ρύθμισης

## Slide 44: Τέλος Ενότητας
Το σύστημα ρύθμισης και ελέγχου