## Slide 1: Ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις για ΖΝΧ και θέρμανση μονοκατοικίας
Έναρξη των ηλιοθερμικών συστημάτων

## Slide 2: Στόχοι
Μέχρι το τέλος της ενότητας θα γνωρίζετε:
Να καθαρίζετε το δίκτυο
Να ελέγχετε για διαρροές.
Να πληρώνετε το σύστημα με το υγρό μέσο θέρμανσης
Ρυθμίζετε τις αντλίες και τον ελεγκτή.
Εντοπίζετε και να διορθώνετε τα σφάλματα.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Περιεχόμενο
1. Καθαρισμός του ηλιακού κυκλώματος και έλεγχος για διαρροές
1.1. Καθαρισμός του ηλιακού κυκλώματος
1.2. Έλεγχος διαρροών
2. Πλήρωση με το υγρό μέσο θερμότητας και εκκίνηση των αντλιών και του ελεγκτή 2.1. Πλήρωση του υγρού
2.2. Ρύθμιση των αντλιών και του ελεγκτή
2.3. Συντήρηση
3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Σφάλματα συναρμολόγησης
3.2. Παραδείγματα σφαλμάτων και διόρθωσης

## Slide 4: 1. Flushing out the solar circuit and leak testing
Τα απαραίτητα βήματα για την εκκίνηση ενός ηλιοθερμικού συστήματος είναι :
1. Καθαρισμός του δικτύου .
2 Έλεγχος διαρροών
3. Πλήρωση με το ηλιακό μέσο.
4. Ρύθμιση των αντλιών και του ελεγκτή.

## Slide 5: 1. Καθαρισμός του ηλιακού κυκλώματος και έλεγχος για διαρροές
1.1. Καθαρισμός του ηλιακού κυκλώματος
Ηλιακό κύκλωμα με τα εξαρτήματα για τον καθαρισμό και την πλήρωση του δικτύου..

## Slide 6: 1. Καθαρισμός του ηλιακού κυκλώματος και έλεγχος για διαρροές
1.1. Καθαρισμός του ηλιακού κυκλώματος
Μια διεξοδική διαδικασία πλυσίματος αφαιρεί τις ακαθαρσίες και τα υπολείμματα από το ηλιακό κύκλωμα. Ο καθαρισμός δεν πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια πλήρης ηλιοφάνειας ή παγετού, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της εξάτμισης ή της ψύξης. αντίστοιχα. Το ξέπλυμα ξεκινάει από τις βαλβίδες 1 και 2. Η 1 είναι συνδεδεμένη με το κρύο νερό ενώ η 2 στην αποστράγγιση. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι στην ανοικτή θέση. Τελικά για να φύγουν τα ξεπλύματα πρέπει η βαλβίδα του ο εναλλάκτη είναι κλειστή(2) μετά που θα συνδέσουμε μία πλαστική σωλήνα σε αυτή , η βαλβίδα 4 ανοίγει και η 3 κλείνει.
Η διαδικασία θα διαρκέσει για περίπου 10 λεπτά.

## Slide 7: 1. Καθαρισμός του ηλιακού κυκλώματος και έλεγχος για διαρροές
1.2. Έλεγχος για διαρροές
Μετά τον καθαρισμό του δικτύου γίνεται έλεγχος διαρροών. Το κύκλωμα πληρώνεται με νερό και μετά αυξάνεται η πίεση σταδιακά μέχρι το μέγιστο των 6 bar (87 psi). Αν η πίεση πέσει σημαντικά σαν αποτέλεσμα διαρροής, πρέπει να ξαναπληρωθεί και να ελεγχθεί οπτικά και δια χειρός για τον εντοπισμό του σημείου διαρροής.
Ο έλεγχος με τη χρήση μανομέτρου δεν μπορεί να γίνει γιατί η ακτινοβολία προκαλεί μεταβολές στην πίεση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο τέλος του ελέγχου διαρροών πρέπει να ελεγχθεί και η βαλβίδα ασφαλείας με μεγαλύτερη αύξηση της πίεσης. Το κύκλωμα πρέπει να αδειάσει εντελώς πάλι ανοίγοντας τις τάπες 1 και 2. Μετρώντας το νερό του νερού που βγαίνει από το κύκλωμα μπορεί να υπολογιστεί η ποσότητα του αντιψυκτικού που απαιτείται σε μια αναλογία 60:40. Επειδή κάποιο νερό πάντοτε παραμένει στο κύκλωμα η μετρούμενη ποσότητα νερού θα πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα.

## Slide 8: 2. Πλήρωση με το υγρό μέσο θερμότητας και εκκίνηση των αντλιών και του ελεγκτή
2.1. Πλήρωση με υγρό μέσο.
Μετά τη προετοιμασία του μείγματος νερού – αντιψυκτικού το υγρό πρεσσάρεται μέσα στο δίκτυο μέσω της βαλβίδας 1. Καθώς το ηλιακό υγρό είναι ευκολότερο να περάσει ( σε σχέση με το νερό) πρέπει το δίκτυο να ξανά ελεγχθεί για διαρροές. Ακολουθεί η διαδικασία απελευθέρωσης αέρα από το δίκτυο. Πάντα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

## Slide 9: 2. Πλήρωση με το υγρό μέσο θερμότητας και εκκίνηση των αντλιών και του ελεγκτή
2.1. Πλήρωση με υγρό μέσο
1. Όταν αντλείται το υγρό μέσα στο δίκτυο, μεγάλη ποσότητα αέρα έχει ήδη αφαιρεθεί. Για να είναι αποτελεσματικότερο, τα άκρα των σωλήνων πρέπει να είναι τελείως βυθισμένα στο υγρό. Όταν πλέον δεν βγαίνουν φυσαλίδες , η βαλβίδα 4 μπορεί να κλείσει.
2. Μειώνουμε την πίεση στην πίεση του συστήματος σύστημα με επιπλέον μία ανοχή για τις απώλειες εξαιτίας πρόσθετων διαρροών ( εξαέρωσης)
3. Εκκίνηση των αντλιών. Διακοπτόμενη λειτουργία με αρκετές επαναλήψεις και διαλείμματα 10 λεπτών.
4. Για την εξαέρωση του κυκλοφορητή, ξεβιδώστε την βίδα στην πρόσοψη.

## Slide 10: 2. Πλήρωση με το υγρό μέσο θερμότητας και εκκίνηση των αντλιών και του ελεγκτή
2.1. Πλήρωση με υγρό μέσο
Μία εναλλακτική εξαέρωση του δίκτυο μπορεί να γίνει όταν δεν απαιτείται εξαεριστικό κορυφής. Η μεγάλη ροή παίρνει μαζί της τις φυσαλίδες. Το σύστημα εξαερώνεται μέσω μίας φιάλης εξαερισμού, η οποία είναι ενσωματωμένη στη γραμμή τροφοδοσίας του ηλιακού σταθμού. Σε αυτή τη φιάλη η ροή των 60 l/m2h μειώνεται σημαντικά εξαιτίας της αύξησης της διατομής. Ο αέρας που συγκεντρώνεται μέσα στη φιάλη απελευθερώνεται χειροκίνητα.
Αν η πίεση πέσει κάτω από την πίεση λειτουργίας εξαιτίας διαρροών τότε πρέπει να προστεθεί υγρό.

## Slide 11: 2. Πλήρωση με το υγρό μέσο θερμότητας και εκκίνηση των αντλιών και του ελεγκτή
2.2. Ρύθμιση των αντλιών και του ελεγκτή.
Η ροή στα μικρά συστήματα είναι περίπου 40 l/m2h (λειτουργία υψηλής ροής); Στα συστήματα με αποθήκευση διαστρωμάτωσης είναι 15 l/m2h (λειτουργία χαμηλής ροής). Η αντλία πρέπει να είναι σε θέση να αποδώσει τις πιέσεις που απαιτούνται στη μέση λειτουργία. Με πλήρη ακτινοβολία, έχουμε μια θερμοκρασιακή διαφορά στην έισοδο και την έξοδο 10–15 °C στην υψηλή ροή λειτουργίας και 30–50 °C στη χαμηλή. Η πραγματική ροή μπορεί να εεγχθεί με ένα ροόμετρο.
Το άνοιγμα σε θερμοκρασιακές διαφορές των 5–10 °C και το κλείσιμο σε των 2 °C πρέπει να ρυθμιστούν στον ελεγκτή. Στην μία περίτπωση η θερμότητα που συλλέγεται στους συλλέκτες μεταφέρεται προ αποθήκευση ενώ στην άλλη περίπτωση δεν γίνεται σπατάλη ενέργειας..

## Slide 12: 2. Πλήρωση με το υγρό μέσο θερμότητας και εκκίνηση των αντλιών και του ελεγκτή
2.3. Συντήρηση
Το σύστημα απαιτεί πολύ μικρή συντήρηση , αλλά συνιστώνται τακτικοί έλεγχοι. Η εργασία συντήρησης καταγράφεται σε ένα έγγραφο συντήρησης και περιλαμβάνει: :
The maintenance work is described in a maintenance report, and should contain the following in detail:
Οπτικός έλεγχος
Ο οπτικός έλεγχος περιλαμβάνει:
συλλέκτες: μόλυνση, στηρίγματα , συνδέσεις , διαρροές , σπασμένα γυαλιά, κατεστραμμένες σωλήνες
δίκτυο και δοχείο: μόνωση , διαρροές,καθαρότητα, πίεση, επίπεδο πλήρωσης

## Slide 13: 2. Πλήρωση με το υγρό μέσο θερμότητας και εκκίνηση των αντλιών και του ελεγκτή
2.3. Συντήρηση
Έλεγχος για την προστασία ψύξης
Η προστασία ψύξης από το αντιψυκτικό υγρό ελέγχεται με ένα υγρόμετρο. Για το σκοπό αυτό μια μικρή ποσότητα υγρού αφαιρείται. Μετριέται είτε η θερμοκρασία του συστήματος ή η πυκνότητα του υγρού. Αυτό επιτρέπει τον υπολογισμό του πραγματικού περιεχομένου του μείγματος από ένα διάγραμμα πυκνότητας- συγκέντρωσης , αρά και του σημείου ψύξης

## Slide 14: 2. Πλήρωση με το υγρό μέσο θερμότητας και εκκίνηση των αντλιών και του ελεγκτή
2.3. Συντήρηση
Έλεγχος για προστασία από τη διάβρωση
Ηλιακό κύκλωμα
Ο έλεγχος της διάβρωσης γίνεται έμμεσα με τη μέτρηση του pH. Ταινίες ελέγχου είναι ιδανικές για αυτό τον έλεγχο. Αν η τιμή του pH πέσει κάτω από το 7 το μείγμα πρέπει να αντικατασταθεί.
Δοχείο αποθήκευση(μόνο για δοχεία με ανόδια)
Η ράβδος μαγνησίου μπορεί να ελεγχθεί με μέτρηση του ρεύματος μεταξύ του αποσυνδεδεμένου καλωδίου και του ανοδίου. Αν το ρεύμα είναι πάνω από 0.5 amps, δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί το ανόδιο

## Slide 15: 2. Πλήρωση με το υγρό μέσο θερμότητας και εκκίνηση των αντλιών και του ελεγκτή
2.3. Συντήρηση
Παρακολούθηση των παραμέτρων του συστήματος
Η πίεση και η θερμοκρασία και οι ρυθμίσεις του ελεγκτή πρέπει να ελέγχονται. Η θερμοκρασία και η πίεση μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πίεση δεν πρέπει να μεταβάλλεται περισσότερο από 0,3bar και να μην πέφτει από το σημείο εισόδου του δοχείο διαστολής. Ενώ η διαφορά θερμοκρασίας να μην πέφτει κάτω από τους 5 °C και να μην ξεπερνάει τους 20 °C Οι ρυθμίσεις και οι λειτουργίες του ελεγκτή πρέπει να ελεγχθούν. Ένα υπάρχει δυνατότητα τα δεδομένα για τη λειτουργία του συστήματος μπορούν να καταγραφούν. Όπως:
ώρες λειτουργίας των αντλιών
Απόδοση.
Οι αντλίες πρέπει να έχουν ένα ετήσιο χρόνο λειτουργίας σύμφωνα με τις ώρες ηλιοφάνειας.( παράδειγμα: Λονδίνο 1700 hours).

## Slide 16: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1 Λάθη συναρμολόγησης
Τα ακόλουθα είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη κατά τη συναρμολόγηση. Εκτός της σχεδίασης ,οι πηγές των σφαλμάτων προέρχονται κυρίως από την εγκατάσταση. (39%)
Παραγωγή, σχεδίαση και συναρμολόγηση
Εξαρτήματα και λειτουργία

## Slide 17: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
¨Όσον αφορά τα εξαρτήματα τα υδραυλικά και η εξαρτήματα ελέγχου και μέτρησης κυριαρχούν στα στατιστικά στοιχεία ελαττωμάτων
Η κύρια αιτία είναι η έλλειψη συνειδητοποίησης των λίγων αλλά ουσιαστικών διαφορών μεταξύ της συμβατικής θερμοδυναμικής και των ηλιοθερμικών τεχνικών.
Αυτές οι διαφορές υποτιμώνται ειδικά στη σχεδίαση και στη χειρωνακτική πρακτική. :
■ Θερμοκρασία λειτουργίας περίπου. –30°C to 250°C
■ Η απόδοση του συστήματος εξαρτάται από την ακρίβεια των υδραυλικών και των μετρητικών οργάνων
■ Μη ρυθμισμένος λέβητας, δεν μπορεί να επηρεαστεί από άποψη χρονισμού και ύψους..

## Slide 18: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Σπάσιμο από σχηματισμό πάγου
Αιτία: Πλύσιμο και τεστ πίεσης με νερό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Κατά τη διάρκεια της ψυχρής νύχτας σχηματίστηκε πάγος στη σωλήνα. Αποτέλεσμα: Διάρρηξη σωληνώσεων κι κατά- στροφή συλλέκτη,

## Slide 19: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Καταστροφή θερμικής μόνωσης
Αιτία: Εφαρμογή μόνωσης χωρίς αντοχή σε θερμοκρασίες των 120°C, ούτε και ικανότητα υγρομόνωσης. Αποτέλεσμα: Καταστροφή μονωτικού υλικού και θερμικές απώλειες

## Slide 20: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Ακατάλληλη σωλήνα ΡΕ στη γραμμή εξάτμισης
Αποτέλεσμα: Η διαδικασία ανοίγματος της βαλβίδας ασφαλείας λιώνει τη σωλήνα και το καυτό υγρό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

## Slide 21: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Καταστροφή της γλυκόλης
Αιτία: Υπερβολικό θερμικό φορτίοκατα την περίοδο του καλοκαιριού χωρίς αποφόρτιση του συστήματος, προκαλεί πρόωρή γήρανση του μέσου. Αποτελέσματα: Χημικές μεταβολές του υγρού και απώλεια της ψυκτικής και διαβρωτικής προστασίας

## Slide 22: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Ακατάλληλη βαλβίδα εξαερισμού και ακαθόριστη θέση του αισθητήρα.
Το συγκεκριμένο εξαεριστικό είναι κατάλληλο για θερμοκρασίες άνω των 110°C. Θερμοκρασίες υψηλότερες μπορούν να παρουσιαστούν στους συλλέκτες. Η θέση του αισθητήρα θερμοκρασίας είναι έξω από τον απορροφητή θερμότητα. Αποτέλεσμα: θερμικές απώλειες: μέσω του εξαεριστικού, καταστροφή του πλωτήρα και απώλειες υγρού. Εξαιτίας της ακατάλληλης θέσης του αισθητήρα η αντλία ενεργοποιείται καθυστερημένα,

## Slide 23: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Λάθος σύνδεση του δοχείου διαστολής από κάτω
Αποτέλεσμα: Η σύνδεση του δοχείου από κάτω, σχηματίζεται αέρας κάτω από το διάφραγμα που δεν μπορεί να δραπετεύσει και οδηγεί σε μεταβολές της πίεσης στο κύκλωμα. Υψηλότερες θερμοκρασίες που εμφανίζονται στην επιστροφή σε συνδυασμό με ένα μονοσωλήνιο προκαλεί πρόσθετο θερμικό φορτίο στη μεμβράνη.

## Slide 24: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Λάθη συναρμολόγησης, αποτελέσματα και η διόρθωση τους
 | Λάθη | Αποτελέσματα | Διόρθωση/αποτροπή
Γενικά | Η στάση του τεχνικού ότι η τήρηση των οδηγιών συναρμολόγησης προσφέρει προστασία στην περίπτωση καταστροφής. | Πιθανή ζημιά | Γνώση και τήρηση των κανόνων της τέχνης.
Συλλέκτες | Σκίαση συλλέκτη | Μικρή απόδοση των συλλεκτών | Τοποθέτηση σε περιοχή χωρίς σκιάσεις ή αύξηση των συλλεκτών
 | Σκίαση αισθητήρα συλλεκτών | Καθυστερημένη ανταπόκριση | Εγκατάσταση του τελευταίου συλλέκτη σε θέση χωρίς σκίαση στην κατεύθυνση της ροής.
 | Χρήση διαφορετικών υλικών στη στέγη, (χαλκό πάνω από αλουμίνιο) | Κίνδυνος διάβρωσης | Εξετάστε το ηλεκτροχημικό δυναμικό
 | Δεν λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη επικάλυψη των κεραμιδιών /φύλλων οροφής(8 cm) | Διαρροή οροφής | Εξετάστε τις οδηγίες εγκατάστασης και ελαχιστοποιείστε την επικάλυψη.
 | Περίπλοκη μελλοντική πρόσβαση στη στέγη | Πιθανότητα συντήρησης με πολλή προσπάθεια | Εγγυηθείτε την πρόσβασιμότητα.

## Slide 25: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Λάθη συναρμολόγησης, αποτελέσματα και η διόρθωση τους
 | Λάθη | Αποτελέσματα | Διόρθωση/αποτροπή
Ηλιακό κύκλωμα | Μπέρδεμα στις γραμμές τροφοδοσίας -επιστροφής | Κύκλος του συστήματος, ανεπαρκής απόδοση, πιθανή καταστροφή των αντλιών από την υπερθέρμανση | Σωστή σύνδεση των σωληνώσεων
 | Εγκατάσταση ακατάλληλου δοχείου διαστολής | διάρρηξη της μεμβράνης, διαρροές, κίνδυνος σπασίματος, αποσυμφόρηση μέσω της βαλβίδας ασφαλείας | Κατάλληλο δοχείο διαστολής
 | Σύνδεση δοχείου διαστολής από κάτω | Συγκέντρωση αέρα και υδρατμών στο δοχείο , μεταβολές στην πίεση , διάρρηξη της μεμβράνης | Σύνδεση του δοχείου από πάνω
 | Ακατάλληλο εξαεριστικό, έλλειψη σταθερότητας θερμοκρασίας | Καταστροφή από υπερθέρμανση | Χρήση κατάλληλων εξαεριστικών για θερμοκρασίες >150°C
 | Ασυμφωνία θερμοκρασίας, πίεσης- και γλυκόλης,των επίπεδων αντοχής των σωλήνων | Διαρροές , διαρροή γλυκόλης | Χρήση κατάλληλων σωληνώσεων

## Slide 26: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Λάθη συναρμολόγησης, αποτελέσματα και η διόρθωση τους
 | Λάθη | Αποτελέσματα | Διόρθωση/αποτροπή
Ηλιακό κύκλωμα | Λείπει η βαλβίδα εκροή στην τροφοδοσία | Απώλειες θερμότητας εξαιτίας της μονής σωλήνας κυκλοφορίας. | Iτοποθέτηση της βαλβίδας στην τροφοδοσία
 | Λείπει η σωλήνα εξάτμισης | Κίνδυνος εγκαυμάτων | Τοποθέτηση μιας σωλήνας εξάτμισης χαλκού και σύνδεση με τη δεξαμενή απορροής.
 | Δεν υπάρχει διαχωριστής αέρα | Δεν διαχωρίζεται ο αέρας, σε ακραίες περιπτώσεις διακόπτεται η κυκλοφορία στο δίκτυο | Εγκατάσταση διαχωριστή
 | Εφαρμογή των επίπεδων εναλλακτών για τη σύνδεση πισίνων | Αποσύνθεση | Συναρμολόγηση ενός εναλλάκτη σωλήνας

## Slide 27: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Λάθη συναρμολόγησης, αποτελέσματα και η διόρθωση τους
 | Λάθη | Αποτελέσματα | Διόρθωση/αποτροπή
Αποθήκευση | Μπέρδεμα της εισόδου και εξόδου στον εναλλάκτη | Μικρή μεταφορά θερμότητας στο δοχείο, μικρότερη απόδοση του συλλέκτη εξαιτίας της μεγάλης θερμοκρασίας στη ροής επιστροφής. | Εγκατάσταση της γραμμής τροφοδοσίας στο δοχείο πάνω από τη γραμμή επιστροφής
 | Πολύ υψηλη /χαμηλή σύνδεση ή αισθητήρες που λείπουν ή χωρίς επαφή . | Κακή ρύθμιση του συστήματος, e.g. | Σωστή τοποθέτηση των αισθητήρων στο μέσο ύψος του δοχείου
 | Λάθος υδραυλική ενσωμάτωση στης γραμμής κυκλοφορίας. | Καταστροφή της διαστρωμάτωσης / ανάμιξης | Διόρθωση της σύνδεσης (σύνδεση στη μέση του ύψους του δοχέιου)
 | Χωρίς μπαταρία ανάμιξης | Κίνδυνος εγκαύματος | Σύνδεση μπαταρίας ανάμιξης

## Slide 28: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Λάθη συναρμολόγησης, αποτελέσματα και η διόρθωση τους
 | Λάθη | Αποτελέσματα | Διόρθωση/αποτροπή
Τεχνικές σύνδεσεις | Χρήση συνδέσεων πρεσαρίσματος με εξαρτήματα μη ανθεκτικά στη θερμοκρασία κοντά στο σύνδεσμο. | Διαρροές (επίσης μετά από μεγάλες περιόδους) | Υλικά ανθεκτικά στη θερμοκρασία , σκληρής κόλλησης/ή με δακτύλιο σύσφιξης
 | Μη προσεκτική μόνωση | Διαρροές (επίσης μετά από μεγάλες περιόδους) | Προσεκτικές τεχνικές σύνδεσης Έλεγχοι διαρροών
 | Μαλακή συγκόλληση σε συστήματα με συλλέκτες κενού | Η κόλληση μαλακώνει στις υψηλές θερμοκρασίες οδηγώντας σε διαρροές. | Σκληρή συγκόλληση ή σύνδεση με δακτυλίους σύσφιξης
 | Χρήση γαλβανισμένων και πλαστικών σωλήνων | Dezincification, sludge accumulation, leakages, loss of function | Χαλκός, σίδερο ή υψηλής ποιότητας ατσάλι
 | Μεταφορά θερμότητας από τον εναλλάκτη της πισίνας στην πλαστική σωλήνα | Κίνδυνος αλλαγών | Θερμική αποσύνδεση

## Slide 29: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Λάθη συναρμολόγησης, αποτελέσματα και η διόρθωση τους
 | Λάθη | Αποτελέσματα | Διόρθωση/αποτροπή
Θερμομόνωση | Μικρή ή ατελής μόνωση στις σωληνώσεις | Υψηλές απώλειες | Συνεχόμενη θερμική μόνωση,πάχος μόνωσης insulation σύμφωνα με τους κανονισμούς
 | Χρήση ορυκτού μαλλιού σε εξωτερικούς χώρους | Διαφορά στο σημείο δρόσου, είσοδος υγρασίας, δημιουργία πάγου, αυξημένη θερμική αγωγιμότητα, καταστροφή της μόνωσης | Χρήση θερμικής μόνωσης με επίστρωση
 | Χωρίς επίστρωση χάλυβα | Καταστροφή από τα πουλιά | Επίστρωση αλουμινίου
Έλεγχος | Ρύθμιση πολύ υψηλής διαφοράς θερμοκρασίας | Μικρότερη παραγωγή θερμότητας | Ρύθμιση της διαφοράς θερμοκρασίας σύμφωνα με τον κατασκευαστή
 | Ρύθμιση της μέγιστης τιμής θερμοκρασίας για την αποθήκευση του οικιακού > 60°C | Ασβεστοποίηση του εναλλάκτη θερμότητας | Ρύθμιση μέγιστης θερμοκρασίας αποθήκευσης στους 60°C
 | Μπέρδεμα των αισθητήρων των συλλεκτών και του δοχείου στον ρυθμιστή. | System only switches on if store temperature is above collector temperature | Σωστή σύνδεση των καλωδίων των αισθητήρων

## Slide 30: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Λάθη συναρμολόγησης, αποτελέσματα και η διόρθωση τους
 | Λάθη | Αποτελέσματα | Διόρθωση/αποτροπή
Λειτουργία | Απομεινάρια νερού στο συλλέκτη και στις σωληνώσεις (δημιουργία πάγου στους 4°C air temp.) | Σπασίματα στους συλλέκτες και στις σωλήνες | Δοκιμή συμπίεσης σε περιόδους που δεν υπάρχει κίνδυνος ψύξης.
 | Πολύ υψηλή αναλογία του αντιψυκτικού στο μίγμα (> 50 %) | Φτωχή μεταφορά θερμότητας , υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τις αντλίες | Χρήση μείγμα γλυκόλης με μέγιστη αναλογία 40 %
 | Χωρίς ειδικό υγρό μεταφοράς θερμότητας στους συλλέκτες κενού | Ταχύτατη γήρανση του μέσου μεταφοράς θερμότητας , πιθανή κροκίδωση, υψηλά κόστη συντήρησης. | Χρήση κατάλληλου υγρού μέσου για τους συλλέκτες κενού.
 | Πλήρωση σε ημέρες υψηλής ηλιοφάνειας | Δημιουργία ατμού, δεν είναι δυνατή η ολοκληρωμένη πλήρωση | Μην πληρώνεται το κύκλωμα σε μέρες υψηλής ηλιοφάνειας
 | Φωτψχή εξαέρωση του κυκλώματος σύντομο ξέπλυμα και πλήρωση (<15 mins) ή το εξαεριστικό δεν είναι τοποθετημένο στο υψηλότερο σημείο | Αέρας στο κύκλωμα | Επαγγελματική εξαέρωση

## Slide 31: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Λάθη συναρμολόγησης, αποτελέσματα και η διόρθωση τους
 | Λάθη | Αποτελέσματα | Διόρθωση/αποτροπή
Λειτουργία | Ανεπαρκής απόδοση των αντλιών πλήρωσης | Αέρας στο κύκλωμα υψηλά κόστη λειτουργίας | Χρήση φυγοκεντρικών αντλιών με επαρκή απόδοση
 | Χαμηλή πίεση του συστήματος | Φτωχή μεταφορά θερμότητας μέχρι και διακοπή του κυκλώματος | ΄Πίεση συστήματος = στατικό ύψος + 0.5 bar
 | Μη κλειδωμένη εξάτμιση στη διάταξη του συλλέκτη | Πιθανότητα στασιμότητας ή εκτόνωσης του υγρού | Κλείστε το εξαεριστικό
 | Έγγραφα κατασκευαστή ή εγκαταστάτη χωρίς υπογραφές | Η απόδειξη για το τεστ πίεσης ή συντήρησης δεν υπάρχει, | Φτιάξτε έγγραφο ελέγχου
 | Δεν υπάρχει το σχέδιο του συστήματος στο λεβητοστάσιο. | Δεν υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης επισκόπησης του συστήματος από το χειριστή ή τον συντηρητη. | Προσκόμιση του σχεδίου

## Slide 32: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.1. Λάθη συναρμολόγησης
Λάθη συναρμολόγησης, αποτελέσματα και η διόρθωση τους
 | Λάθη | Αποτελέσματα | Διόρθωση/αποτροπή
Συντήρηση | Χωρίς έλεγχο του υγρού για την προστασία έναντι της ψύξης | Πιθανά σπασίματα στις σωλήνες και στους συλλέκτες | Μέτρησης αντιψυκτικής προστασίας με κατάλληλα όργανα
 | Χωρίς έλεγχο της τιμής του p.H | Πιθανή διάβρωση των σωληνώσεων | Μέτρηση της τιμής του p.H
 | Επαναπλήρωση χωρίς γνώση του μέσου | Αβέβαιες χημικές ιδιότητες | Αλλαγή του μέσου
Οργανισμός | Αίτηση επιδότησης μετά την παραγγελία | Στέρηση επιδότησης | Αίτηση επιδότησης πριν την εγκατάσταση
 | Προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και εγκαταστάτη | Η εγκατάσταση καταλήγει διαφορετικά από αυτό που ήθελε ο πελάτης | Την καλύτερη δυνατή συσχέτιση της επιθυμιάς του πελάτη και του προϊόντος
 | Έλλειψη συντονισμού με τον πελάτη που αφορούν άλλα τμήματα συναρμολόγησης | Προβλήματα στις διαδικασία κατασκευής | Χρονική και ακριβής συμφωνία μεταξύ του υδραυλικού ,του ηλεκτρολόγου και του τεχνίτη

## Slide 33: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.2. Παραδείγματα ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων
Πτώση πίεσης
Ο εξαερισμός έκλεισε μετά την πλήρωση και εξαέρωση του συστήματος
Κλείσε τον εξαερισμό και αύξησε την πίεση
Yes
No
Διαφυγή υγρού από τη βαλβίδα ασφαλείας? (Έλεγχος του επιπέδου πλήρωσης )
Χαλασμένο δοχείο διαστολής? (Knocking test) αλλαγή αν χρειάζεται
Κλειστό δοχείο διαστολής? (δεν επιτρέπεται ) ανοίξτε αν χρειάζεται
Μικρό δοχείο διαστολής ? Επανυπολογισμός, εγκατάσταση πρόσθετης μονάδας
Πίεση εισόδου του δοχείου διαστολής MEVπολύ υψηλή? Πίεση συστήματος πίεσης υψηλή? Μειώστε αν χρειάζεται
Ακατάλληλα διαστασιολογημένη βαλβίδα ασφάλειας? (Απόκριση σε χαμηλή πίεση?) Αντικατάσταση
Αδειάστε το κύκλωμα , επιδιορθώστε τις διαρροές, πληρώστε και εξαερώστε το κύκλωμα
Yes
Στεγανό κύκλωμα ? Ελέγξτε όλα τα σημεία σύνδεσης και συγκόλλησης με τα χέρια
No
No

## Slide 34: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.2. Παραδείγματα ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων
Πτώση πίεσης
■ ¨Όσο καλύτερα είναι εξαερωμένο το σύστημα μετά την πλήρωση, τόσο λιγότερα θα είναι τα προβλήματα εξαιτίας του αέρα στο δίκτυο.
■ Οι μεταβολές της πίεσης της τάξεως των 1–2 bar εξαιτίας της μεταβολής της θερμοκρασίας είναι φυσικό. Οι συγκρίσεις στην πίεση έχουν νόημα μόνο κατά τον έλεγχο πανομοιότυπων συστημάτων.
■ Η πίεση του συστήματος δεν πρέπει να μειώνεται κάτω από τη στακτή πίεση του συστήματος+ 0.5 bar, διαφορετικά κενό μπορεί να δημιουργηθεί στα υψηλά σημεία του ηλιοθερμικού συστήματος και να εισαχθεί αέρας.

## Slide 35: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.2. Παραδείγματα ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων
Ηλιοφάνεια αλλά ο κυκλοφορητής δεν λειτουργεί
Είναι η οθόνη του ελεγκτή ορατή ή ανάβει το κόκκινο φωτάκι?
Ο ελεγκτής δεν έχει παροχή
Έλεγχος καλωδίου και ασφαλειών
Yes
No
¨έχει φτάσει την μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης ?
Έλεγχος της μέγιστης θερμοκρασίας :Δεξαμενή οικιακού νερού 60°C; Βοηθητική δεξαμενή 90°C
Αλλαγή τιμών αν χρειάζεται
Yes
Δουλεύει η αντλία μετά τη χειροκίνητη λειτουργία.?
No
No
Yes
Η εκκίνηση είναι ρυθμισμένη για υψηλή διαφορά θερμοκρασίας? (5–8 90°C)
Έλεγχος εύλογης ένδειξης θερμοκρασίας ? Οαισθητήρας θερμοκρασίας μπορεί να είναι προβληματικός είναι να μην έχει καλή σύνδεση
Επηρεάζει ο ελεγκτής την αντλία?
Yes
Μπλοκαρισμένη αντλία
1. Ο άξονας της αντλίας έχει κολλήσει? Κινήστε τον άξνα με το κατσαβίδι (χωρίς τάση!)
2. Η αντλία έχει ρύπους? Καθαρισμός
3. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα αντικατάσταση της αντλίας
Ο ελεγκτής είναι χαλασμένος . Αποστολή στον κατασκευάστη
No

## Slide 36: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.2. Παραδείγματα ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων
Ηλιοφάνεια αλλά ο κυκλοφορητής δεν λειτουργεί
Άλλοι λόγοι:
■ Το δοχείο είναι ζεστό αλλά κάτω από τη μέγιστη θερμοκρασία. Ο ήλιος δεν είναι επαρκής για να εκκινήσει την αντλία ( εκκίνηση σε μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας)
■ Διπλό δοχείο : ο ελεγκτής κάνει εναλλαγή στο θερμότερο δοχείο και δεν έχει επιτευχθεί η διαφορά θερμοκρασίας για την εκκίνηση του κυκλοφορητή.

## Slide 37: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.2. Παραδείγματα ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων
Υψηλή διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη και δοχείου αποθήκευσης
Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της τροφοδοσίας και της επιστροφής πρέπει να είναι γύρω στους 10 °C (υψηλή ροή ) και 30 °C (χαμηλή ροή)
Η αντλία δουλεύει ?
Έχει το δοχείο τη μέγιστη θερμοκρασία? (ΖΝΧ 60°C; Βοηθητικό δοχείο 90°C)
Εάν yes η συμπεριφορά είναι σωστή
No ¨έλεγχος των ρυθμίσεων του ελεγκτή και διορθώστε
Η αντλία δουλεύει?
No Έλεγχος αντλίας και ελεγκτή .
Yes
No
Έχει ένδειξη ο ροομετρητής?
Αέρας στο σύστημα . Εξαερώστε
No
Yes

## Slide 38: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.2. Παραδείγματα ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων
Υψηλή διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη και δοχείου αποθήκευσης
Είναι η ροή υψηλή ?
Υψηλή : 40 l/m2h
Χαμηλή: 10–15 l/m2h
Αυξήστε τη ροή
Yes
No
Είναι η θερμοκρασία επιστροφής όση και η θερμοκρασία τροφοδοσίας ?
Υπάρχει ασβέστωση στον εναλλάκτη είναι μπλοκαρισμένος ή πολύ μικρός?
Καθαρίστε, ή επανυπολογίστε
Οι συνδέσεις είναι μπερδεμένες στο δίκτυο Descale, flush or recalculate/exchange heat exchanger?
Συνδέστε την τροφοδοσία ψηλά , και την επιστροφή στη βάση,
No
Yes

## Slide 39: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.2. Παραδείγματα ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων
Ο κυκλοφορητής δουλεύει αλλά το ροόμετρο δεν δείχνει ροή
Είναι όλοι οι διακόπτες ανοικτοι?
Ανοίξτε τα εξαρτήματα και εξασφαλίστε ότι δεν θα ξανακλείσουν χωρίς αιτία
Yes
No
No
Yes
Πιθανός αέρα στο δίκτυο . Εξαερώστε
Αποκατάσταση της ροής?
Έλεγχος πίεσης, επαναπλήρωση υγρού αν χρειάζεται μέχρι να επιτευχθεί η πίεση λειτουργίας
Το φίλτρο ακαθάρτων μπολοκαρισμένο ?
Μπλοκαρισμένο φρένο βαρύτητας?
No
Yes
Yes
Καθαρισμός της παγίδας
Αλλαγή φρένου

## Slide 40: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.2. Παραδείγματα ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων
Ο κυκλοφορητής δουλεύει αλλά το ροόμετρο δεν δείχνει ροή
Η διαδικασία εξαέρωσης είναι όπως παρουσιάζεται ακολούθως.:
1. Ανοίξτε όλα τα εξαεριστικά .
2. Αυξήστε την πίεση στο κύκλωμα με τη βοήθεια της αντλίας πλήρωσης
3. Λειτουργήστε τις αντλίες με βηματικό ρυθμό στη μέγιστη ικανότητα τους.
4. Ένα χρειάζεται ξεβιδώστε την αντλία , ώστε να φύγει ο αέρας και ξαναβιδωστε
5. Κλειστέ όλα τα εξαεριστικά μετά την ολοκλήρωση της εξαέρωσης.

## Slide 41: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.2. Παραδείγματα ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων
Το δοχείο ψύχεται πάρα πολύ το βράδυ χωρίς κατανάλωση νερού.
Ο κυκλοφορητής δουλεύει το βράδυ?
έλεγχος της λειτουργίας του ελεγκτή
Yes
No
Η θερμοκρασία του συλλέκτη είναι υψηλότερη από την εξωτερική θερμοκρασία τη νύχτα?
Ελέγξτε τις αντεπίστροφες βαλβίδες στην γραμμή τροφοδοσίας για σωστή λειτουργία
Ελαττωματικός αισθητήρας?
Yes
No
Επαρκής μόνωση του δοχείου? (Min. 100 mm αφρού, 70 mm σκληρού αφρού)
No
Ενισχύστε τη μόνωση
Yes
Yes
Η μόνωση είναι κοντά στο δοχείο?
No
Τοποθετήστε το σωστά

## Slide 42: 3. Ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων
3.2. Παραδείγματα ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων
Το δοχείο ψύχεται πάρα πολύ το βράδυ χωρίς κατανάλωση νερού.
No
Είναι όλες οι συνδέσεις μονωμένες?
Μονώστε τις συνδέσεις
Yes
Ο κυκλοφορητής δουλεύει πολλή ώρα?
No
Αλλάξτε τις χρονικές ρυθμίσεις και συμπληρώστε με ένα θερμοστάτη
Yes
Κλείστε τον κυκλοφορητή και το διακόπτη της γραμμής για μία νύχτα. Είναι οι απώλειες μικρότερες?
No
Καθαρίστε την αντεπίστροφη ή αλλάξτε τη.
Yes
No
Η κυκλοφορία βαρύτητας στο κύκλωμα είναι πολύ ισχυρή . Τοποθετήστε ισχυρότερα αντεπίστροφα ή ηλεκτρικές βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης μετά τον κυκλοφορητή.
Διπλής κατεύθυνσης βαλβίδα ανοιχτή κατά την λειτουργία της αντλίας , διαφορετικά κλειστή. Συνδέστε τον κυκλοφορητή και τη διπλή βαλβίδα παράλληλα ηλεκτρολογικά. Εκκινήστε την κυκλοφορία ξανά.

## Slide 43: Συμπεράσματα
Πλέον μπορείτε:
Να καθαρίζετε το δίκτυο
Να ελέγχετε για διαρροές.
Να πληρώνετε το σύστημα με το υγρό μέσο θέρμανσης
Ρυθμίζετε τις αντλίες και τον ελεγκτή.
Εντοπίζετε και να διορθώνετε τα σφάλματα.

## Slide 44: Τέλος ενότητας
Εκκίνηση ηλιοθερμικών συστημάτων