## Slide 1: Solarthermische Anlagen zur Warmwasserbereitung und Raumheizung im Einfamilienhaus
Inbetriebnahme von solarthermischen Anlagen

## Slide 2: Modul Ziele
Willkommen im Modul : "Inbetriebnahme von Solarthermieanlagen".
Am Ende dieses Moduls werden Sie dazu in der Lage sein:
Den Solarkreislauf auszuspülen...
Auf Undichtigkeiten zu prüfen.
Füllen von Solarflüssigkeit.
Pumpen und Regler einstellen.
Erkennung und Beseitigung von Fehlern.
Notes: Richtlinien für den Trainer
Diese . ppt-Datei ist eine Vorlage, die von Berufsbildungsanbietern verwendet werden soll, um das Trainingsmaterial vorzubereiten.
Wir empfehlen 30 bis 40 . ppt-Folien für eine (1) Stunde des Trainingsprogramms.
Es gibt 3 vordefinierte Folien, die von Ihnen ausgefüllt werden müssen, mit den Titeln "Modulziele", "Schlussfolgerung", "Modulende".
Das Material sollte in editierbarem Format gesendet werden.
Vorgeschlagene Schriftart: Arial
Erforderliche Schriftgröße: 16
Vorgeschlagener Zeilenabstand: 1,5
ppt/pptx-Datei sollte eine klare Struktur und definierte Einheiten und eindeutige Folientitel haben
ppt/pptx Folieninhalte sollten die vordefinierten Ränder nicht überschreiten
Bilder, Diagramme etc. sollten mit einer Beschreibung versehen sein
Wenn Sie Verständnisfragen (Multiple Choice, Mehrfachantworten, Richtig/Falsch, Matching etc.) einfügen wollen, um das Verständnis der Theorie zu verbessern, sollten Sie diese in der ppt/pptx-Datei verankern.
Fragen, die für die Selbstbewertung und die abschließenden Bewertungsaufgaben verwendet werden, sollten einem vordefinierten Format folgen, das von SQLearn in einer . xls-Datei gesendet wird

## Slide 3: Inhalt
1. Spülung des Solarkreislaufs und Dichtheitsprüfung
1.1. Spülung des Solarkreislaufs
1.2. Dichtheitsprüfung
2. Befüllen mit Solarflüssigkeit und Einstellung der Pumpe und des Reglers
2.1. Befüllung mit Solarflüssigkeit
2.2. Einstellung der Pumpe und des Reglers
2.3. Wartung
3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
3.2. Beispiele für Fehlererkennung und -behebung

## Slide 4: 1. Spülung des Solarkreislaufs und Dichtheitsprüfung
Die notwendigen Schritte zur Inbetriebnahme einer thermischen Solaranlage sind:
1. Spülen Sie den Solarkreislauf aus.
2. Prüfen Sie auf Undichtigkeiten.
3. Füllen Sie mit Solarflüssigkeit.
4. Pumpen und Regler einstellen.

## Slide 5: 1. Spülung des Solarkreislaufs und Dichtheitsprüfung
1.1. Spülung des Solarkreislaufs
Solarkreislauf mit Armaturen für den Spül- und Füllspülvorgang.

## Slide 6: 1. Spülung des Solarkreislaufs und Dichtheitsprüfung
1.1. Spülung des Solarkreislaufs
Durch einen gründlichen Spülvorgang werden Schmutz und Flussreste aus dem Solarkreislauf entfernt. Das Spülen sollte nicht bei voller Sonneneinstrahlung oder bei Frost erfolgen, da die Gefahr der Verdunstung oder des Einfrierens besteht. Der Spülvorgang erfolgt zunächst über die Ventile 1 und 2. Das Ventil 1 wird mit einem Schlauch an die Kaltwasserleitung angeschlossen; ein weiterer Schlauch am Ventil 2 wird zum Abfluss verlegt. Alle Armaturen im Solarkreislauf sollten auf Durchfluss gestellt werden (Schwerkraftbremse, Absperrhähne). Zum Ausspülen des Wärmetauschers wird schließlich das Ventil 2 geschlossen, nach Anschluss eines Schlauches daran wird das Ventil 4 geöffnet und das Ventil 3 geschlossen.
Der Spülvorgang sollte etwa 10 Minuten dauern.

## Slide 7: 1. Spülung des Solarkreislaufs und Dichtheitsprüfung
1.2. Dichtheitsprüfung
Die Druckprüfung erfolgt nach dem Spülen. Dazu wird das Ventil 4 geschlossen und das System über das Ventil 1 mit Wasser gefüllt. Der Systemdruck wird dann auf einen Wert knapp unter dem Ansprechdruck des Sicherheitsventils - maximal 6 bar - angehoben. Dann wird das Ventil 1 geschlossen, die Pumpe manuell gestartet und der Solarkreislauf über die Entlüftungsöffnungen oder die Pumpe (Entlüftungsschraube) entlüftet. Fällt der Druck durch Entlüftung deutlich ab, muss er durch Nachfüllen wieder erhöht werden. Das System ist nun bereit für die Dichtheitsprüfung (visuell und von Hand). Eine Dichtheitsprüfung mit dem Manometer ist aufgrund der bestrahlungsbedingten Druckschwankungen im Laufe eines Tages nicht möglich. Am Ende der Dichtheitsprüfung kann die Funktion des Sicherheitsventils durch weitere Druckerhöhung geprüft werden. Der Solarkreislauf sollte schließlich durch Öffnen der Hähne 1 und 2 wieder vollständig entleert werden. Durch die Messung der auslaufenden Wassermenge kann die Menge an Frostschutzmittel ermittelt werden, die benötigt wird, um ein Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch von z.B. 60:40 herzustellen. Da immer ein Teil des Wassers im Solarkreislauf (z.B. in den Kollektoren oder im Wärmetauscher) verbleibt, sollte die gemessene Wassermenge entsprechend erhöht werden.

## Slide 8: 2. Befüllen mit Solarflüssigkeit und Einstellung der Pumpe und des Reglers
2.1. Befüllung mit Solarflüssigkeit
Nach dem Mischen des Frostschutzkonzentrats mit Wasser zur Erreichung des gewünschten Frostschutzes (oder mit vorgemischtem Frostschutzmittel) wird die Solarflüssigkeit über das Ventil 1 in den Solarkreislauf gepumpt. Da die Solarflüssigkeit - im Vergleich zu Wasser - viel eher zum Kriechen neigt, ist es notwendig, das System erneut auf Undichtigkeiten zu überprüfen. Ein allgemeines Verfahren zum Ablassen der Luft aus der Solarflüssigkeit ist wie folgt - aber überprüfen Sie immer die Installationsanweisungen für das spezifische Produkt, da Unterschiede auftreten können.

## Slide 9: 2. Füllen mit Solarflüssigkeit und Einstellung der Pumpe und des Reglers
2.1. Befüllung mit Solarflüssigkeit
1. Beim Einpumpen der Solarflüssigkeit in die Anlage und den Mischbehälter wird bereits ein großer Teil der Luft entfernt. Um wirksam zu sein, müssen die Enden der Schläuche vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht sein. Wenn keine Luftblasen mehr austreten, kann das Ventil 4 geschlossen werden.
2. Reduzieren Sie den Druck auf den Systemdruck (= statischer Druck + 0,5 bar) zuzüglich eines Zuschlags für den Druckverlust durch weitere Entlüftung.
3. Schalten Sie die Umwälzpumpe ein. Schalten Sie ihn mehrmals im Abstand von 10 Minuten ein und aus.
4. Um die Umwälzpumpe zu entlüften, die Messingschraube an der Stirnseite herausdrehen.

## Slide 10: 2. Befüllen mit Solarflüssigkeit und Einstellung der Pumpe und des Reglers
2.1. Befüllung mit Solarflüssigkeit
Eine alternative Methode zur Entlüftung des Systems kann verwendet werden, wenn keine obere Entlüftung erforderlich ist. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit nimmt die Luftblasen wieder mit nach unten. Die Entlüftung des Systems erfolgt in diesem Fall über eine Entlüftungsflasche, die in die Zuleitung der Solarstation integriert ist. In dieser Flasche wird der relativ hohe Durchfluss von 60 l/m2h durch die Querschnittsvergrößerung stark reduziert. Die sich im oberen Bereich der Entlüftungsflasche ansammelnde Luft kann durch eine manuelle Entlüftung abgeführt werden.
Fällt der Druck durch Entlüftung unter den Systemdruck, sollte entsprechend Solarflüssigkeit zugegeben werden. Nach einigen Tagen wird dann der Absperrhahn unter den Entlüftungen geschlossen.

## Slide 11: 2. Befüllen mit Solarflüssigkeit und Einstellung der Pumpe und des Reglers
2.2. Einstellung der Pumpe und des Reglers
Der Volumenstrom beträgt bei kleinen Anlagen in der Regel ca. 40 l/m2h (High-Flow-Betrieb), bei Anlagen mit Schichtspeichern 15 l/m2h (Low-Flow-Betrieb). Die Pumpe sollte in der Lage sein, den erforderlichen Druck in ihrem mittleren Leistungsbereich zu erzeugen. Dies führt bei voller Bestrahlung zu einer Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklaufleitung von ca. 10-15 °C im High-Flow-Betrieb und 30-50 °C im Low-Flow-Betrieb. Der tatsächliche Volumenstrom kann mit Hilfe eines Taco-Setters oder eines Durchflussmessers kontrolliert werden.
Am Regler sollte die Einschalttemperaturdifferenz von 5-10 °C und die Ausschaltdifferenz (Hysterese) von ca. 2 °C eingestellt werden. Auf diese Weise wird einerseits die im Kollektor erzeugte Wärme auf einem nutzbaren Temperaturniveau an den Speicher übertragen, andererseits wird keine unnötige Pumpenenergie verbraucht.

## Slide 12: 2. Befüllen mit Solarflüssigkeit und Einstellung der Pumpe und des Reglers
2.3. Wartung
Solarthermische Anlagen sind sehr wartungsarm, eine regelmäßige Überprüfung ist jedoch empfehlenswert.
Im Zuge der Wartung sollten die Nutzer nach ihrer Zufriedenheit befragt werden. Die Wartungsarbeiten werden in einem Wartungsbericht beschrieben und sollten im Einzelnen Folgendes beinhalten:
Sichtprüfung
Bei der Sichtprüfung werden die Kollektoren und der Solarkreislauf auf optische Veränderungen überprüft:
■ Kollektoren: Verschmutzung, Befestigungen, Anschlüsse, Undichtigkeiten, Glasbruch, Anlaufen der Scheiben/Rohre
■ Solarkreis und Speicher: Dichtheit der Wärmedämmung, Undichtigkeiten, Schmutzfänger, Druck, Füllstand prüfen/reinigen.

## Slide 13: 2. Befüllen mit Solarflüssigkeit und Einstellung der Pumpe und des Reglers
2.3. Wartung
Kontrolle des Frostschutzes
Der Frostschutz von Frostschutzmitteln wird mit einem Aräometer oder Refraktometer überprüft. Zu diesem Zweck wird eine bestimmte Menge an Solarflüssigkeit entnommen. Entweder wird die Temperatur, auf die das System geschützt ist, direkt angezeigt, oder es wird eine bestimmte Dichte abgelesen. Damit kann aus einem Dichte-Konzentrations-Diagramm der tatsächliche Gehalt an Frostschutzmittelgemisch und damit der Gefrierpunkt ermittelt werden.
Bei Rücklaufsystemen ist der Füllstand der Sammelflüssigkeit zu überprüfen: gegebenenfalls ist der Kreislauf bis zum richtigen Niveau aufzufüllen.

## Slide 14: 2. Füllen mit Solarflüssigkeit und Einstellung der Pumpe und des Reglers
2.3. Wartung
Überprüfung des Korrosionsschutzes
SOLARER SCHALTKREIS
Die Überprüfung des Korrosionsschutzes der Solarflüssigkeit (falls diese Frostschutzmittel enthält) erfolgt indirekt durch die Bestimmung des pH-Wertes. Hierfür eignen sich Teststreifen, mit denen der pH-Wert an einer Farbskala abgelesen werden kann. Fällt der pH-Wert unter den ursprünglichen Wert (wie im Inbetriebnahmeprotokoll der Anlage zu erwähnen ist) oder unter 7, sollte die Frostschutzmischung ausgetauscht werden.
LAGERTANK (NUR BEI TANKS MIT ANODEN)
Die Magnesium-Opferanode kann geprüft werden, indem der Strom zwischen dem abgetrennten Kabel und der Anode mit einem Amperemeter gemessen wird. Wenn der Strom über 0,5 A liegt, muss die Anode nicht erneuert werden. Im Falle einer gespeisten Anode muss nur die LED, die die ordnungsgemäße Funktion anzeigt, überprüft werden.

## Slide 15: 2. Befüllen mit Solarflüssigkeit und Einstellung der Pumpe und des Reglers
2.3. Wartung
Überwachung der Systemparameter
Der Druck und die Temperatur sowie die Reglereinstellungen müssen überprüft werden. Während des Betriebs variiert der Systemdruck in Abhängigkeit von der Temperatur. Nach vollständiger Entlüftung darf sie nicht mehr als 0,3 bar vom eingestellten Wert abweichen. Er darf niemals unter den Vordruck des MEV-Behälters fallen. Die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf sollte bei voller Einstrahlung nicht mehr als 20 °C betragen (sonst kann es zu Lufteinschlüssen im Solarkreislauf oder zu Verstopfungen durch Verschmutzung kommen - bei Low-Flow-Systemen kann die Temperaturdifferenz jedoch höher sein) und bei High-Flow-Systemen nicht unter 5 °C fallen (sonst bildet sich eine Zeitskala im Wärmetauscher). Die Einstellungen und Funktionen des Reglers müssen getestet werden. Falls vorgesehen, können im Rahmen der Wartung auch die Daten zur Anlagenfunktion und Ertragsüberwachung erfasst werden. Darunter sind:
■ Betriebsstunden der Pumpe der Solaranlage
■ Mengenertrag.
Die Solarkreispumpe sollte eine ungefähre Jahreslaufzeit entsprechend der Sonnenstunden am jeweiligen Standort haben (Beispiel: London 1700 Stunden).

## Slide 16: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Nachfolgend sind die aus Sicht eines Experten die auffälligsten und häufigsten Mängel bei der Montage aufgeführt. Neben der Planung treten die Fehlerquellen und Fehlerursachen überwiegend (39%) bei der Installation auf.
Bereich Produktion, Planung und Montage
Bereich Systemkomponenten und Bedienung

## Slide 17: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Betrachtet man die Komponenten oder den Betrieb von Solarthermieanlagen, so dominieren die Bereiche Hydraulik und MC (Mess- und Regeltechnik) die Fehlerstatistik.
Die Ursache für Defekte ist häufig mangelndes Bewusstsein für die wenigen, aber wesentlichen Unterschiede zwischen der konventionellen Thermodynamik und der Solartechnik.
Diese Unterschiede werden gerade in der Planung und in der handwerklichen Praxis deutlich unterschätzt:
■ Betriebstemperatur von ca. -30°C bis 250°C
■ Anlagenerträge sind abhängig von einer genauen Hydraulik und MC-Instrumentierung
■ Ungeregelter Kessel, kann weder in der Zeit noch in der Höhe beeinflusst werden.

## Slide 18: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Bruch durch Eisbildung
Ursache: Spülung und Druckprüfung des Systems im Winter mit Wasser. In der folgenden frostigen Nacht bildete sich Eis im Absorberrohr. Konsequenz: Rohrbrüche und Kollektorschäden.

## Slide 19: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Beschädigte Wärmedämmung
Ursache: Anwendung weder temperatur- noch witterungsbeständiger Wärmedämmung mit maximal zulässiger Temperatur von 120°C. Konsequenz: Zerstörung des Dämmstoffes und hohe Wärmeverluste.

## Slide 20: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Falsches PE-Rohr als Abgasleitung
Konsequenz: Der Abblasevorgang der Anlage über das Sicherheitsventil schmilzt die
Rohr und die heiße Solarflüssigkeit können zu Verletzungen führen.

## Slide 21: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Beschädigtes Propylenglykol
Ursache: Eine zu hohe thermische Belastung durch zu häufigen Anlagenstillstand im Hochsommer in Verbindung mit einem dauerhaften Wartungsmangel führte zu einer vorzeitigen Alterung des Wärmeträgers. Konsequenzen: Chemische Veränderungen des Wärmeträgers und Verlust des Frost- und Korrosionsschutzes.

## Slide 22: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Ungeeignete automatische Entlüftung und unklare Sensorpositionierung
Der zugeordnete Entlüfter des Heizgerätes ist für Temperaturen bis 110°C zugelassen. Es ist jedoch klar, dass im Kollektor höhere Temperaturen auftreten können. Die Positionierung des Temperatursensors befindet sich außerhalb des Absorbers. Konsequenzen: Wärmeverluste über Absaugung, Zerstörung des Schwimmers und Flüssigkeitsverlust. Durch die ungünstige Positionierung des Sensors schaltet die Solarkreispumpe zu spät ein.

## Slide 23: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Falscher Ausdehnungsgefäßanschluss von unten
Konsequenz: Durch den hydraulischen Anschluss des Ausdehnungsgefäßes von unten bildet sich unter der Membrane Luft, die nicht entweichen kann und zu deutlichen Druckschwankungen im Solarkreislauf führt. Die im Rücklauf auftretenden höheren Temperaturen in Verbindung mit einer Einrohrzirkulation führen zu einer zusätzlichen thermischen Belastung der Umhüllung / Trennwand.

## Slide 24: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Montagefehler, Konsequenzen und deren Behebung
 | Fehler | Folgen/Schäden | Korrektur/Vermeidung
Allgemein | Einstellung des Technikers, dass die Einhaltung der Montageanleitung immer Schutz im Schadensfall bietet | Mögliche Schäden | Kenntnis und Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik
Sammler | Schattierter Kollektor | Kleinerer Kollektorertrag | Wenn möglich, unverschattete Dachaufstellung, ansonsten Kollektorfläche vergrößern
 | Verschattete Kollektorfühler | Regler reagiert zu spät | Letzte Kollektorplatte im schattenfreien Bereich in Strömungsrichtung installieren
 | Verwendung verschiedener Materialien auf dem Dach (Kupfer über Alumunium-Abdeckplatten) | Korrosionsgefahr | Elektrochemisches Potential berücksichtigen
 | Mindestüberdeckung der Pfannenziegel/Dachbahnen nicht berücksichtigt (8 cm) | Leckage auf dem Dach | Montageanleitung und Mindestüberdeckung beachten
 | Zukünftige Zugänglichkeit des Daches kompliziert | Wartung nur mit übermäßigem Aufwand möglich | Zugänglichkeit garantieren

## Slide 25: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Montagefehler, Konsequenzen und deren Behebung
 | Fehler | Folgen/Schäden | Korrektur/Vermeidung
Solarkreislauf | Verwechslung von Vor- und Rücklaufleitung | Anlagenzyklen, unzureichende Erträge, mögliche Zerstörung der Pumpe durch Überhitzung | Korrekter Anschluss der Vor- und Rücklaufleitungen an die Solarstation
 | Installation einer unsachgemäßen Erweiterung | Membranbruch, Leckage, Berstgefahr, Abblasen über Sicherheitsventil | Einbringen von temperatur-, druck- und glykolbeständigen Ausdehnungsgefäßen
 | Erweiterung des Behälteranschlusses von unten | Luft und Dampf sammeln sich im Ausdehnungsgefäß, Druckschwankungen, Membranbruch | Ausdehnungsgefäßanschluss von oben
 | Ungeeigneter Entlüfter, fehlende Temperaturstabilität | Zerstörung durch Überhitzung auch bei verschlossenem Kugelhahn (Heatpipe) | Verwendung von Entlüftern, die bis 150°C zugelassen sind
 | Nichteinhaltung der Temperatur-, Druck- und Glykolbeständigkeit der Rohre | Lecks, Glykol-Lecks | Verwendung von temperatur-, druck- und glykolbeständigem Rohrmaterial

## Slide 26: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Montagefehler, Konsequenzen und deren Behebung
 | Fehler | Folgen/Schäden | Korrektur/Vermeidung
Solarkreislauf | Fehlendes Rückflussventil in der Solarvorlaufleitung | Wärmeverlust durch Einrohr-Zirkulation | Einbau eines temperaturstabilen Rücklaufventils in die Solarvorlaufleitung
 | Fehlendes Auspuffrohr | Verbrühungsgefahr | Installation der Kupferabgasleitung und Verbindung mit dem Auffangbehälter
 | Luftabscheider nicht eingesetzt | Luft kann sich nicht trennen, im Extremfall wird der gesamte Zyklus unterbrochen | Luftzerleger einbauen
 | Einsatz von Plattenwärmetauschern für den Schwimmbadanschluss | Verschmutzung, Entlöten | Montage eines Rohrbündelwärmetauschers

## Slide 27: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Montagefehler, Konsequenzen und deren Behebung
 | Fehler | Folgen/Schäden | Korrektur/Vermeidung
Lagerung | Verwechslung von Vor- und Rücklaufanschluss am Solarkreis-Wärmetauscher | Schlechte Wärmeübertragung auf das Speicherwasser, geringerer Kollektorertrag durch zu hohe Rücklauftemperatur | Installieren Sie den Zulaufanschluss am Speicher oberhalb des Rücklaufanschlusses
 | Zu hohe/niedrige Befestigung oder fehlende Temperaturfühler oder kein Kontakt zur Tauchhülsenwand | Schlechte Regelung der Anlage, z.B. wenn der Stützheizungsfühler zu niedrig ist, kommt es trotz ausreichender Speichertemperatur nicht zum Schalten der Speicherlast (die Raumheizung bleibt kalt) | Speicherfühler in der Mitte der Höhe des Solarkreislauf-Wärmetauschers / der Stützheizung anbringen. Auf guten thermischen Kontakt achten (Wärmeleitpaste/Wärmeleitpaste)
 | Falsche hydraulische Einbindung der Zirkulationsleitung | Zerstörung der Schicht/Mischung | Korrekte Integration der Zirkulationsleitung (Montage auf halber Lagerhöhe)
 | Fehlender Leitungswassermischer | Verbrühungsgefahr | Einbau eines Leitungswassermischers

## Slide 28: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Montagefehler, Konsequenzen und deren Behebung
 | Fehler | Folgen/Schäden | Korrektur/Vermeidung
Anschlusstechnik | Verwendung von Crimpverbindungen mit nicht temperaturbeständigen Teilen in der Nähe des Steckers | Leckagen (auch nach längeren Zeiträumen) | Verwendung von temperaturbeständigen Teilen, Hartlöten/Lötschweißen oder Klemmringverbindungen
 | Abdichtung nicht sorgfältig genug durchgeführt (geringere Viskosität von Glykol im Vergleich zu Wasser) | Leckagen (auch nach längeren Zeiträumen) | Sorgfältige Verbindungstechnik. Nach der Befüllung durchgeführte Dichtheitsprüfungen
 | Weichlöten mit evakuierten Röhrenkollektorsystemen | Lötmittel erweicht bei hohen Temperaturen und führt zu Leckagen, Erosion (Materialabtrag) | Hartlöt/Lötschweiß- oder Klemmringverbindungen
 | Verwendung von verzinkten Rohren und Kunststoffrohren | Entzinkung, Schlammanfall, Leckagen, Funktionsverlust | Kupfer-, Stahl- oder Edelstahlleitungen
 | Fehlender temperaturbeständiger Übergang vom Schwimmbadwärmetauscher zum Kunststoffrohr | Änderungsrisiko | Thermische Entkopplung

## Slide 29: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Montagefehler, Konsequenzen und deren Behebung
 | Fehler | Folgen/Schäden | Korrektur/Vermeidung
Die Wärmedämmung | Zu wenig/unvollständige Rohrisolierung | Höhere thermische Verluste | Durchgehende Wärmedämmung, Dämmstoffdicke nach Energieeinsparverordnung
 | Einsatz von Mineralwolle im Außenbereich | Taupunktverschiebung, Feuchtigkeitseintritt, Eisbildung, erhöhte Wärmeleitung, Zerstörung der Wärmedämmung | Verwendung einer beschichteten, geschlossenzelligen und temperaturbeständigen Wärmedämmung (definitiv keine Mineralwolle im Außenbereich)
 | Fehlende Stahlbeschichtung | Vogelschäden | Aluminiumbeschichtung
Steuerung | Temperaturdifferenz zu hoch eingestellt | Kleinere Wärmeproduktion | Einstellung der Temperaturdifferenz nach Herstellerangaben
 | Sollwert der maximalen Speichertemperatur bei Brauchwasserspeichern > 60°C | Verkalkung von Wärmetauschern | Maximale Speichertemperatur auf 60°C einstellen
 | Verwechslung der Fühleranschlüsse von Kollektor- und Speicherfühlern am Regler | Anlage schaltet nur ein, wenn die Speichertemperatur über der Kollektortemperatur liegt | Sensorkabel gemäß Montageanleitung korrekt anschließen

## Slide 30: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Montagefehler, Konsequenzen und deren Behebung
 | Fehler | Folgen/Schäden | Korrektur/Vermeidung
Inbetriebnahme | Wasserreste im Absorber und/oder in den Verbindungsleitungen (Eisbildung bei 4°C Lufttemperatur) | Rohrbrüche in Absorbern und externen Rohrleitungen möglich | Druckprüfung bei Frostgefahr mit Wärmeträgerflüssigkeit oder Druckluft
 | Zu hoher Anteil an Frostschutzmittel im Wasser/Propylenglykol-Gemisch (> 50 %) | Schlechter Wärmetransport, höhere Leistungsaufnahme der Pumpen | Verwendung von zubereiteten Mischungen oder Verwendung von maximal 40 % Propylenglykol
 | Kein spezielles Wärmeträgermedium für Vakuumröhrenkollektoren | Stark beschleunigte Alterung des Wärmeträgermediums, evtl. Flockung, erhöhte Wartungskosten | Einsatz von speziellen Wärmeträgern für Vakuumröhrenkollektoren
 | Sonnenschein einfüllen | Dampfbildung, vollständige Befüllung nicht möglich | Nicht bei starker Sonneneinstrahlung auffüllen
 | Schlechte Entlüftung des Solarkreises, z.B. Spül- und Füllvorgang zu kurz (<15 min) oder Entlüftung nicht am höchsten Punkt | Luft im Solarkreislauf (Druck bläst, kein Wärmetransport durch blockierende Luftblase möglich) | Professionelle Entlüftungs- und Entlüftungsmöglichkeiten auf allen lokalen Höhepunkten

## Slide 31: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Montagefehler, Konsequenzen und deren Behebung
 | Fehler | Folgen/Schäden | Korrektur/Vermeidung
Inbetriebnahme | Ungenügende Leistung der Zapfsäulen | Luft im Solarkreislauf (siehe Folgen oben), hohe Inbetriebnahmekosten | Einsatz von Kreiselpumpen und Abfüllstationen mit ausreichender Leistung
 | Systemdruck zu niedrig | Schlechter Wärmetransport, bis hin zur Unterbrechung des Solarkreislaufs | Systemdruck = statische Höhe + 0,5 bar
 | Absaugung in Kollektornähe nach dem Anfahren nicht verriegelt | Stagnation und Abblasen der Solarflüssigkeit möglich | Entlüfter verschließen
 | Prüfbericht mit Unterschriften von Hersteller/Installateur und Betreiber/Anwender fehlt | Nachweis der Druckprüfung und Funktionsfähigkeit fehlt, keine Standardübertragung, Garantiezeit ist unklar | Prüfbericht erstellen
 | Fehlende Systemanordnung im Ofenraum | Kein schneller Überblick für den Bediener und die Wartungsperson möglich | Anlagenlayout im Ofenraum anbringen

## Slide 32: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.1. Montagefehler
Montagefehler, Konsequenzen und deren Behebung
 | Fehler | Folgen/Schäden | Korrektur/Vermeidung
Wartung | Fehlende Wärmeträgerprüfung zum Schutz gegen Einfrieren | Rohrbrüche in Absorbern und Außenrohren möglich | Frostschutzprüfung mit geeignetem Messgerät (z.B. Aerometer)
 | Fehlende Kontrolle des pH-Wertes | Korrosion und Erosion der Rohre möglich | pH-Wert-Kontrolle mit Messstreifen
 | Nachfüllen mit unbekannten Wärmeträgern | Unsichere chemische Eigenschaften | Wärmeträger austauschen (spülen und evtl. mit Druckluft entleeren)
Organisation | Antrag auf Subventionen nach Auftragserteilung | Verfall von Subventionen | Antrag vor der Bestellung ausfüllen
 | Kommunikationsproblem zwischen Kunde und Installateur | Die Installation verläuft anders als der Kunde es sich vorgestellt hat | Bestmögliche Übereinstimmung von Kundenbedarf und gelieferter Anlage
 | Fehlende Abstimmung mit dem Kunden bezüglich anderer Montageabschnitte | Unterbrechung des Bauprozesses | Rechtzeitige und genaue Absprachen zwischen Dachdecker, Klempner und Elektriker und dem Kunden

## Slide 33: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.2. Beispiele für Fehlererkennung und -behebung
Druckabfälle im System
Entlüftung nach dem Befüllen und Entlüften des Systems geschlossen?
Entlüftung schließen und Druck erhöhen
Ja
Nein
Solarflüssigkeit, die aus dem Sicherheitsventil austritt? (Füllstand des Überlaufbehälters prüfen)
MEV defekt? (Klopftest) ggf. austauschen
MEV abgeschaltet? (nicht zulässig) ggf. öffnen
Ist das MEV zu klein? Neu berechnen, ggf. Zusatzgerät installieren
MEV-Vordruck zu hoch? Systemfülldruck zu hoch? Nach Bedarf reduzieren
Falsch dimensioniertes Sicherheitsventil? (Ansprechdruck zu niedrig?) Gegebenenfalls austauschen
System entleeren, Leck(e) beheben, System befüllen und entlüften
Ja
Solarkreislauf dicht? Fühlen" Sie jede Lötstelle und Verschraubung mit den Fingern
Nein
Nein

## Slide 34: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.2. Beispiele für Fehlererkennung und -behebung
Druckabfälle im System
■ Je besser das System im gefüllten Zustand entlüftet wird (indem die Solarflüssigkeit durch das System und durch einen mit derselben Flüssigkeit gefüllten Tank gepumpt wird, bis keine Blasen mehr herauskommen), desto geringer ist die Anzahl der durch Luft im System verursachten Störungen - und möglicherweise gar keine Störungen.
■ Druckschwankungen von 1-2 bar aufgrund von Temperaturschwankungen während des Anlagenbetriebs sind normal. Druckvergleiche sind nur zu Testzwecken bei identischen Systemtemperaturen sinnvoll und nützlich.
■ Der Systemdruck sollte nicht unter den Wert des statischen Drucks + 0,5 bar absinken, da sonst im oberen Bereich der Solaranlage ein Unterdruck entstehen und Luft angesaugt werden könnte.

## Slide 35: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.2. Beispiele für Fehlererkennung und -behebung
Die Sonne scheint, aber die Pumpe läuft nicht
Ist die Anzeige am Regler sichtbar oder leuchtet die LED?
Controller hat keine Spannungsversorgung
Kabel (Stromversorgung) und Sicherungen prüfen
Ja
Nein
Maximale Lagertemperatur erreicht?
Maximale Temperatur überprüfen: Trinkwassertank 60°C; Pufferspeicher 90°C
Gegebenenfalls ändern
Ja
Läuft die Pumpe nach dem Einschalten des Handschalters?
Nein
Nein
Ja
Einschaltdifferenz zu hoch? (5–8 90°C)
Siehe
Temperaturanzeige plausibel? Temperatursensor kann defekt sein oder keinen guten Kontakt haben
Schaltet der Regler die Pumpe?
Ja
Pumpe blockiert
1. Pumpenwelle verstopft? Welle mit Schraubendreher bewegen (spannungsfrei!)
2. Pumpe verunreinigt? Pumpe reinigen
3. Wenn keine Wirkung, Pumpe austauschen
Regler defekt. An den Hersteller senden
Nein

## Slide 36: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.2. Beispiele für Fehlererkennung und -behebung
Die Sonne scheint, aber die Pumpe läuft nicht
Andere Gründe:
■ Der Laden ist heiß, aber unter der maximalen Temperatur. Die Sonneneinstrahlung reicht nicht aus, um die Einschalttemperaturdifferenz auf hohem Niveau zu erreichen. Das Verhalten des Systems ist in diesem Fall zufriedenstellend.
■ Doppelspeichersystem: Der Regler schaltet auf den wärmeren Speicher um, die Einschalttemperaturdifferenz ist noch nicht erreicht. Warten Sie.

## Slide 37: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.2. Beispiele für Fehlererkennung und -behebung
Sehr hohe Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher
Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur sollte etwa 10 °C (hoch
Durchfluss) und 30 °C (Low-Flow)
Läuft die Solarkreispumpe?
Hat der Tank seine maximale Temperatur erreicht? (Trinkwassertank 60°C; Pufferspeicher 90°C)
Wenn ja, ist das Verhalten normal
Nein Reglereinstellung prüfen und ggf. korrigieren
Läuft die Solarkreispumpe?
Nein Pumpe und Regler prüfen.
Ja
Nein
Zeigt Taco-Setter einen Fluss?
Luft im System. Lassen Sie es bluten.
Nein
Ja

## Slide 38: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.2. Beispiele für Fehlererkennung und -behebung
Sehr hohe Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher
Ist der Volumenstrom entsprechend hoch?
Hoher Durchfluss: 40 l/m2h
Niedriger Durchfluss: 10-15 l/m2h
Volumenstrom erhöhen
Ja
Nein
Rücklauftemperatur fast gleich der Vorlauftemperatur?
Wärmetauscher durch Kalkablagerungen beeinträchtigt, verstopft oder zu klein?
Wärmetauscher entkalken, spülen oder nachrechnen/austauschen
Oder sind die Anschlüsse am Solarkreislauf-Wärmetauscher vertauscht?
Vorschub oben anschließen, zurück nach unten
Nein
Ja

## Slide 39: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.2. Beispiele für Fehlererkennung und -behebung
Pumpe läuft, aber Taco-Setter oder Durchflussmesser zeigt keinen Durchfluss an
Sind alle Absperrorgane geöffnet?
Beschläge öffnen und gegen Schließen sichern
ungewollt
Ja
Nein
Nein
Ja
Luft wahrscheinlich im Solarkreislauf. Lassen Sie es bluten.Wird ein Durchfluss angezeigt?
Druck prüfen, ggf. Solarflüssigkeit nachfüllen, bis Betriebsdruck erreicht ist
Schmutzfänger blockiert?
Schwerkraftbremse blockiert?
Nein
Ja
Ja
Schmutzfänger reinigen
Austausch Schwerkraftbremse

## Slide 40: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.2. Beispiele für Fehlererkennung und -behebung
Pumpe läuft, aber Taco-Setter oder Durchflussmesser zeigt keinen Durchfluss an
Die Vorgehensweise zum Entlüften des Solarkreislaufs ist wie folgt (wegen der Gefahr der Dampfbildung bei hoher Sonneneinstrahlung sollte dies möglichst am frühen Morgen oder am späten Nachmittag erfolgen):
1. Alle Lüftungsöffnungen öffnen.
2. Erhöhen Sie den Systemdruck mit Hilfe einer Füllpumpe.
3. Solarkreispumpe mit kurzzeitig pulsierenden Bewegungen bei maximaler Leistung betreiben.
4. Gegebenenfalls Schraube an der Umwälzpumpe lösen, entlüften und wieder verschließen.
5. Nach erfolgreicher Entlüftung alle Entlüftungsöffnungen schließen.

## Slide 41: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.2. Beispiele für Fehlererkennung und -behebung
Speicher kühlt über Nacht ohne Warmwasserverbrauch zu stark ab
Solarkreispumpe läuft nachts?
Reglerfunktion und Sensor überprüfen
Ja
Nein
Ist die Kollektortemperatur nachts höher als die Außentemperatur?
Rückflussverhinderer in Zu- und Rücklaufleitungen auf einwandfreie Funktion prüfen
Sensor defekt?
Ja
Nein
Wärmedämmung des Tanks ausreichend? (min. 100 mm Weichschaum, 70 mm Hartschaum)
Nein
Verstärken der Wärmedämmung
Ja
Ja
Passt die Wärmedämmung eng an den Tank?
Nein
Richtig montieren

## Slide 42: 3. Erkennung und Beseitigung von Fehlern
3.2. Beispiele für Fehlererkennung und -behebung
Speicher kühlt über Nacht ohne Warmwasserverbrauch zu stark ab
Nein
Sind alle Anschlüsse thermisch isoliert?
Verbindungen isolieren
Ja
Läuft die Umwälzpumpe zu lange?
Nein
Timer-Einstellung ändern und mit Thermostat ergänzen
Ja
Umwälzpumpe ausschalten und Absperrventil für eine Nacht schließen. Sind die Verluste im Tank geringer?
Nein
Rückflussverhinderer reinigen oder austauschen
Ja
Nein
Die Schwerkraftzirkulation in der Zirkulationsleitung ist zu stark. Stärkeren Rückflussverhinderer oder elektrisches Zweiwegeventil nach der Umwälzpumpe installieren.
Zweiwegeventil während des Pumpenbetriebs offen, sonst geschlossen.
Pumpe und Zweiwegeventil elektrisch parallel schalten. Kreislauf wieder starten.

## Slide 43: Fazit
Sie haben nun das Modul "Inbetriebnahme von Solarthermieanlagen" abgeschlossen und sind in der Lage:
Den Solarkreislauf auszuspülen...
Auf Undichtigkeiten zu prüfen.
Mit Solarflüssigkeit zu füllen.
Pumpen und Regler einzustellen.
Fehler zu erkennen und zu beseitigen.

## Slide 44: Ende des Moduls
Inbetriebnahme von solarthermischen Anlagen