## Slide 1: 1.2 Thermische Energiebilanz
BLOCK 1: Die Theorie der Planung von geothermischen Systemen

## Slide 2: Modul-Ziele
Willkommen im Modul: "Wärmeenergiebilanz".
Am Ende dieses Moduls werden Sie in der Lage sein:
Zu wissen, welche Teile für Wärmebilanzen berücksichtigt werden müssen.
Zu wissen, wie man den energetischen Gesamtbedarf berechnet
Den Energiebedarf zu berechnen
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Heizlast
Was bedeutet Heizlast und warum ist es so wichtig, die Heizlast für jedes Gebäude genau zu berechnen?
Heizlast
Die Heizlast eines Gebäudes ist die Last, die benötigt wird, um unter bestimmten Bedingungen eine bestimmte Temperatur im Gebäude zu halten. Die Einheit für die Heizlast ist Watt.
Zu den gegebenen Bedingungen gehören
Bauphysikalische Eigenschaften des Gebäudes
die klimatischen Eigenschaften des Baugrundstücks / des Standortes

## Slide 4: Heizlast
Heizlast
Bei der Berechnung verfolgen Sie das Ziel, die Innentemperatur Ihres Gebäudes (~20°C) an den kältesten Tagen an Ihrem konkreten Standort (z.B. -12°C) halten zu können.
Die berechnete Heizlast gibt die Antwort.
  Welche Last muss Ihre Heizungsanlage bereitstellen, um Ihr spezifisches Gebäude unter allen angenommenen klimatischen Bedingungen ausreichend zu heizen?

## Slide 5: Heizlast und Wärmepumpe
Die Berechnung der Heizlast ist im wesentlichen entkoppelt von der Art der Heizungsanlage.
Egal ob die Wärme von einer Wärmepumpe oder einem Gasboiler bereitgestellt wird, jede Anlage muss mindestens die berechnete Heizlast als Minimum aufweisen, sonst können Sie ihr Gebäude unter den Standortgebenheiten nicht aufheizen.
Der größte Unterschied zwischen einer Wärmepumpe und einer konventionellen fossilen Heizungsanlage ist:
Ein Gasboiler kann überdimensioniert sein und wird immer noch effizient genug arbeiten. Wenn Sie das System überdimensionieren, sind Sie auf der sicheren Seite (konservative Berechnung).
Eine Wärmepumpe muss auf den Wärmebedarf abgestimmt sein, um eine effiziente Installation dar zu stellen (siehe Kapitel xx.yyyy).

## Slide 6: Heizlast und Wärmepumpe
Beispiel
Sie sind ein Installateur und sollen ein Neubauhaus mit einer Heizungsanlage ausstatten. Die berechnete Heizlast für das Haus beträgt: 6 kW
Der Hersteller kann Ihnen einen Gasboiler mit 11 kW Leistung, eine Wärmepumpe mit 5,8 kW Leistung und eine Wärmepumpe mit 10 kW Leistung anbieten.
Wenn Sie den Gasboiler mit 11 kW (fast doppelt so viel wie berechnet) installieren, funktioniert die Anlage einwandfrei.
Wenn Sie die Wärmepumpe installieren, müssen Sie das kleinere Gerät (5,8 kW) wählen, sonst ist das System nicht so effizient wie möglich.

## Slide 7: Berechnung der Heizlast
Für die Berechnung der Heizlast existiert eine europäische Norm. DIN EN 12831
Geschichte
  Europäische Norm seit August 2003
  Verbindlich seit Ende 2004

## Slide 8: Berechnung der Heizlast
DIN EN 12831
Aufbau
  DIN En 12831
    Ist als Grundgerüst für die Berechnung der Normheizlast zu verstehen.
    Ist europaweit einheitlich
  Anhang 1 (Nationaler Anhang NA)
    Enthält nationale Eingabedaten und Parameter anstelle von "Standardwerte".

## Slide 9: Berechnung der Heizlast
Alle Gebäude gelten als Standardfälle, insofern sie folgende Bedingungen erfüllen:
  mit einer begrenzten Raumhöhe (nicht mehr als fünf Meter),
  sie unter den Standardbedingungen im stationären Zustand beheizt werden sollen
  Beispiele für solche Gebäude sind: Wohngebäude, Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Bibliotheken, Krankenhäuser, Kurkliniken, Gefängnisse, Hotel- und Gaststättengebäude, Kaufhäuser und andere Gebäude, die für Geschäftszwecke genutzt werden, sowie Industriegebäude.
Sie enthält auch Informationen über die Vorgehensweise bei folgenden Sonderfälle:
  Hallen mit großer Raumhöhe;
  Gebäude mit deutlich unterschiedlichen Luft- und durchschnittlichen Strahlungstemperaturen

## Slide 10: Berechnung der Heizlast
Wo braucht man Wärme im Gebäude, um die Temperatur zu halten?
Zusätzliche Wärme wird benötigt, wenn Sie Wärme an die Umgebung verlieren.
Transmissionswärmeverluste
Lüftungswärmeverluste
Und gegebenenfalls zusätzlich der Warmwasserbedarf / Wärmebedarf zur Trinkwassererwärmung.

## Slide 11: Berechnung der Heizlast
Berechnung der Standard-Transmissionswärmeverluste HT
Wärmeverluste durch alle Komponenten
des Gebäude:
Verluste nach außen
Verluste in unbeheizten Räumen
Verluste in die Erde
Verluste in beheizte Nachbarräume
Dach
Wand
Fenster
Keller/Untergeschoss/Boden
Notes: Pic: HS BO

## Slide 12: Berechnung der Heizlast
Berechnung der Standard-Transmissionswärmeverluste HT
Die Parameter sind:
U - Wärmeübergangskoeffizient
  für jedes Bauteil (für das Fenster, für die Wand, für das Dach)  W/m€ K
A – Die Oberfläche der Bauteile  m²
Notes: Pic: HS BO

## Slide 13: Berechnung der Heizlast
Berechnung der Standard-Transmissionswärmeverluste HT
Zusätzlich können Sie einige Korrekturfaktoren festlegen:
Wärmebrücke fc
Außenluftkontakt e
Abkühlungsfaktor bu (z.B. unbeheizter Nebenraum)
Korrekturfaktoren fg1, fg2 und GW (Boden)
Notes: Pic: HS BO

## Slide 14: Berechnung der Heizlast
Berechnung der Standard-Transmissionswärmeverluste HT
HT = U * A * Korrekturfaktoren
HT – Transmissionswärmeverlust
U - Wärmeübergangskoeffizient
A – (Ober-) fläche
Notes: Pic: HS BO

## Slide 15: Heizlast nach DIN EN 12831
Berechnung der Standard-Lüftungswärmeverluste HV
  Sie verlieren Wärme durch Belüftung
  Durch einen gezielten Luftaustausch (Lüftung durch Fenster, ....)
  Durch einen unbeabsichtigten Luftaustausch (Undichtigkeiten,...)
Unbeabsichtigter
Luftaustausch
(Bsp. Undichtigkeiten)
Beabsichtigter
Luftaustausch
(Bsp. offene Fenster)
Notes: Pic: hs bo

## Slide 16: Heizlast nach DIN EN 12831
Berechnung der Standard-Lüftungswärmeverluste HV
  Typischerweise können Sie mit dem minimalen Luftvolumenstrom rechnen Vmin
Vmin,i = Vi · nmin
Vi - Raumvolumen
nmin - Minimale Luftwechselrate
Notes: Pic: hs bo

## Slide 17: Heizlast nach DIN EN 12831
Berechnung der Standard-Lüftungswärmeverluste HV
Vi - Raumvolumen
nmin - Minimale Luftwechselrate
Zimmertyp: | nmin [h-1]
Wohnraum (Standardfall) | 0.5
Küche ≤ 20 m³ | 1.0
Küche > 20 m³ | 0.5
WC oder Badezimmer mit Fenster | 0,5
Büro | 0,5
Konferenzraum, Klassenzimmer | 0,5
Minimale Luftwechselraten der einzelnen Räume
(hygienischer Mindestvolumenstrom)
Notes: Pic: hs bo

## Slide 18: Heizlast nach DIN EN 12831
Berechnung der Standard-Lüftungswärmeverluste HV
  Alternativ zum Mindestluftvolumenstrom Vmin können Sie den infiltrierenden Luftvolumenstrom Vinf berechnen, d.h. den Luftstrom in das Gebäude (entgegengesetze Richtung), relevant für neue kompakte Gebäude mit hoher Dichte der Gebäudehülle.
  Sie müssen dann mit dem höheren Volumenstrom weiterrechnen.
  !!! Seien Sie sorgfältig, wenn das Gebäude über eine (Wärmerückgewinnungs-) Lüftungsanlage verfügt!!!
Notes: Pic: hs bo

## Slide 19: Heizlast nach DIN EN 12831
Berechnung der Standard-Lüftungswärmeverluste HV
HV = 0,34 * Vmax (Vinf, Vmin)
HV – Lüftungswärmeverluste
Vinf / Vmax – Volumenstrom
0,34 – Konstante ( Wärmekapazität von Luft)
Luft: 1005 J/(kg K)
[Dichte ca. 1,2 kg/m³ --> 0,34 Wh/(m³K)]
Notes: Pic: hs bo

## Slide 20: Heizlast nach DIN EN 12831
  Nun haben Sie den Standard-Lüftungswärmeverlust HV und den Standard-Transmissions Wärmeverlust HT berechnet, die Sie addieren können → HV + HT
  Während der Berechnung bemerken Sie, dass das Ergebnis von einem Faktor „xxx W/K“ abhängig ist, denn der Wärmeverlust hängt von der Temperaturdifferenz zwischen dem beheizten Gebäude (Innentemperatur) und der Außentemperatur ab.
  Die Heizlast können sie nun aus den Wärmeverlust-Koeffizienten HT,V und der Differenz zwischen Innen- (θint) und Außentemperatur (θex) der Norm einfach berechnen.
    ФHL = ΣФT + ΣФV
    mit ФT, V = HT, V * (θint – θex)

## Slide 21: Heizlast nach DIN EN 12831
  Interne Temperatur (θint)
  Die Temperatur, die in verschiedenen Raumtypen erreicht werden soll.
  Werte der Richtlinie
  (von 20°C – 24°C)
  oder in Abstimmung mit
  dem Benutzer/Besitzer
  (z.B. +1°C für das Wohnzimmer
  oder -2°C für das Schlafzimmer)

## Slide 22: Heizlast nach DIN EN 12831
  Externe Temperatur (θex)
  Die niedrigste Temperatur, die an ihrem konkreten Ort höchstens auftritt.
  Die Richtlinie zeigt Werte für
  verschiedene Orte
Stadt | Externe Temp. | Durchschnittliche Temp.
Aachen | -10°C | 8,1°C
Berlin | -14°C | 9,5°C
Bochum | -12°C | 8,1°C
… | … | …

## Slide 23: Heizlast nach DIN EN 12831
  Beispiel
  Sie haben ein Gebäude berechnet mit HV + HT = 225W/K
  Das Gebäude befindet sich in Bochum --> externe Temperatur = -12°C, die interne Temperatur soll 20°C betragen.  Der Differenz beträgt 32K
  Die Heizlast beträgt 225W/K * 33K = 7200W oder 7,2 kW

## Slide 24: Heizlast nach DIN EN 12831
  Beispiel
  Die angesetzten Temperaturen haben einen großen Einfluss auf das Ergebnis.
  Wenn Sie sich das gleiche Gebäude in Berlin ansehen (-14°C statt -12°C) und die Innentemperatur von 20°C auf 21,5°C erhöhen
   beträgt die Differenz 35,5K
  Die Heizlast ist 225W/K * 33K = 7987,5W oder 7,99 kW
  Die Heizlast ist ~11% höher

## Slide 25: Heizlast nach DIN EN 12831
Stromtarif für Wärmepumpen
Beachten Sie, die Leistung der Wärmepumpe anzupassen, wenn es eine tägliche Ausschaltzeit / Sperrzeit des Stromversorgers gibt.
tägliche Ausschaltzeit Faktor für die Leistung
2*2h = 4h 24h/(24h-4h) = 24/20 = 1,2
3*2h = 6h 24h/(24h-6h) = 24/18 = 1,34

## Slide 26: Heizlast nach DIN EN 12831
Nachtabsenkung kann bei Bedarf berechnet werden
Die Wiederaufheizleistung ist dabei meist im Vergleich zur Energieeinsparung überproportional hoch.
Quelle: DIN EN 12831 Beiblatt 1

## Slide 27: DIN EN 15450
Heizungsanlagen in Gebäuden -
Planung von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen
Wärmepumpe knapp, Sonden groß.
Quelle: DIN EN 15450

## Slide 28: Heizlast nach DIN EN 12831
Typische Ergebnisse

## Slide 29: Heizlast nach DIN EN 12831
Typische Ergebnisse
Sie sehen, dass die Ergebnisse für jeden Raum und nicht für das gesamte Gebäude berechnet werden.
Sie können verschiedene Temperaturen pro Raum einstellen.
Sie benötigen die Leistung pro Raum für die Dimensionierung des Wärmeübertragungssystems.
Um die Leistung für das gesamte Gebäude zu erhalten, addieren Sie einfach die Last jedes Raumes.
 R1+R2+R3+…+Rn

## Slide 30: Heizlast nach DIN EN 12831
Weiterführende Informationen

## Slide 31: Heizlast nach DIN EN 12831
Betrachtung der Norm DIN EN 12831
Die berechnete Heizlast (nach DIN EN 12831) deckt einige Einflussfaktoren nicht ab:
Sonneneinstrahlung - das Gebäude wird durch den Einfluss der Sonne erwärmt.
Interne Wärmegewinne
  Bewohner und Benutzer
  Elektrogeräte (TV, Kühlschrank, Backofen,...)
Die Heizlast nach DIN EN 12831 stellt ein dunkles & unbewohntes Gebäude dar - folglich ergibt die Berechnung eine verhältnismäßig zu hohe Heizlast!

## Slide 32: Heizlast und Warmwasser
Was ist mit heißem Wasser?
Wenn Ihre Heizungsanlage auch Warmwasser liefert, müssen Sie eine zusätzliche Last hinzufügen.
Weitere Informationen finden Sie in  DIN EN 15450
Für "normale" Installationen und "normale" Benutzer können Sie eine Last von 200W-250W pro Benutzer hinzufügen.
Siehe auch: https://www.waermepumpe.de/verband/publikationen/fachpublikationen/?type=1107386203&tx_bcpageflip_pi1%5Bbook%5D=93&tx_bcpageflip_pi1%5Baction%5D=show&tx_bcpageflip_pi1%5Bcontroller%5D=Book

## Slide 33: Heizlast und Warmwasser
Nach der Berechnung der Heizlast können Sie die geeignete Wärmepumpe auswählen.
Erinnerung: vermeiden Sie die Überdimensionierung der Wärmepumpe
Und denken Sie daran: Die Leistung der Wärmepumpe ist abhängig von den Betriebspunkten der Wärmepumpe.
Notes: Pic hs bo

## Slide 34: Heizlast und Warmwasser
Nach der Berechnung der Heizlast können Sie die geeignete Wärmepumpe auswählen.
Erinnerung: vermeiden Sie die Überdimensionierung der Wärmepumpe
Und denken Sie daran: Die Belastung der Wärmepumpe ist abhängig von den Betriebspunkten der Wärmepumpe.
Notes: Pic hs bo

## Slide 35: Heizlast und Warmwasser
Die Leistung der Wärmepumpe ist abhängig von den Betriebspunkten der Wärmepumpe.
Normalerweise wird die Leistung für B0/W35 angezeigt. Mit zunehmender Quellentemperatur steigt aber auch die Leistung - die Senkentemperatur ist nicht so relevant wie die Quelle.
Das Datenblatt der Herstellerbietet Ihnen verschiedene Informationen.
Schauen Sie sich das Handbuch des Vaillant flexotherm an.
https://www.vaillant.co.uk/downloads/flexotherm/flexotherm-5-11kw-230v-installation-manual-919861.pdf
Heizleistung
B0/W35  5,4 KW aber W10/W35  5,9 kW
B0/W45  5,3 KW
Notes: German https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaqqewkpHiAhWS3KQKHW97CKEQFjABegQIERAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vaillant.de%2Fdownloads-1%2Fanleitungen-1%2Fflexotherm-compact%2F0020196687-01-1443091.pdf&usg=AOvVaw2BDk5pLMXxI8TCwxVs7co5

## Slide 36: Heizlast und Warmwasser
Stellen Sie also sicher, dass Sie für Ihr Gebäude die richtige Leistung, ihren Bedarf und ihre Betriebspunkte wählen.
Notes: Pic hs bo

## Slide 37: Ende des Moduls
Jetzt wissen Sie:
welche Komponenten für Wärmebilanzen zu berücksichtigen sind.
wie man den energetischen Gesamtverbrauch berechnet und wie man den Energiebedarf berechnet.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 38: End of Unit
1.2 Thermal energy balance