## Slide 1: 2.2 Installation der Gebäudeverteilung
BLOCK 2: Installation von geothermischen Anlagen

## Slide 2: Modul Ziele
Willkommen im Modul : "Installation der Gebäudeverteilungssysteme".
Am Ende dieses Moduls werden Sie dazu in der Lage sein:
die Arten von Heiz- & Kühlverteilungssystemen und deren Einsatzbereiche zu kennen
(bestehende) Systeme für Wärmepumpen zu optimieren
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Einleitung
Für die korrekte Funktion eines Heizverteilsystems (Komponenten des Heizverteilsystems: xxx.yyy) ist es immens wichtig, einen hydraulischen Abgleich des Systems durchzuführen.
Nur so kann langfristig ein effizienter Betrieb gewährleistet werden.
Nicht umsonst schreibt das BAFA in seiner Förderung einen hydraulischen Abgleich vor.
Bei Neubauten werden alle Daten für einen hydraulischen Abgleich benötigt, damit dieser einfach und sicher durchgeführt werden kann.

## Slide 4: Hydraulischer Abgleich

## Slide 5
Hydraulischer Abgleich oder hydraulischer Abgleich einer Heizungsanlage

## Slide 6
So funktioniert ein Heizungsverteilungssystem grundsätzlich:

## Slide 7
A
So funktioniert ein Heizungsverteilungssystem grundsätzlich:
Die Wärmepumpe oder der Boiler (A) erwärmt das Wasser in der Heizungsanlage.

## Slide 8
A
So funktioniert ein Heizungsverteilungssystem grundsätzlich:
Die Wärmepumpe oder der Boiler (A) erwärmt das Wasser in der Heizungsanlage.
Die Umwälzpumpe (B) fördert das warme Wasser durch die Rohre der Heizungsanlage (C) zu den Heizkörpern (D) oder zur Fußbodenheizung.
B
C
D
D
D
D

## Slide 9
A
So funktioniert ein Heizungsverteilungssystem grundsätzlich:
Die Heizkörper (D) oder die Fußbodenheizung geben die Wärme an den Wohnraum ab und heizen ihn auf.
B
C
D
D
D
D
21°C
21°C
21°C
21°C

## Slide 10
A
So funktioniert ein Heizungsverteilungssystem grundsätzlich:
Die Heizkörper (D) oder die Fußbodenheizung geben die Wärme an den Wohnraum ab und heizen ihn auf.
Das abgekühlte Wasser fließt durch die Rohre des Heizsystems (C) zurück zur Wärmepumpe (A) oder zum Boiler.
B
C
D
D
D
D
21°C
21°C
21°C
21°C

## Slide 11
Leider funktioniert eine Vielzahl der installierten Systeme nicht in dieser Weise.

## Slide 12: Hydraulischer Abgleich
Leider funktioniert eine Vielzahl der installierten Systeme nicht in dieser Weise:
Das Wasser in der Heizungsanlage fließt den Weg des geringsten Widerstandes, d.h.: Durch kurze Rohre und/oder Rohre mit größerem Durchmesser fließt mehr Warmwasser als durch lange Rohre / Rohre mit kleinem Durchmesser.

## Slide 13: Hydraulischer Abgleich
Leider funktioniert eine Vielzahl der installierten Systeme nicht in dieser Weise:
Dadurch erhält der Wohnraum näher zum dem Boiler mehr warmes Wasser und wird sehr warm.
25°C

## Slide 14: Hydraulischer Abgleich
Leider funktioniert eine Vielzahl der installierten Systeme nicht in dieser Weise:
Dadurch erhält der Wohnraum neben dem Boiler viel mehr warmes Wasser und wird sehr warm.
Entfernte Räume erwärmen sich nicht so stark, weil ihre Heizkörper nicht mit der richtigen Wassermenge versorgt werden. Diese Räume sind nicht gut temperiert, auch wenn das Thermostat der Heizkörper ganz offen ist.
21°C
17°C
25°C
21°C

## Slide 15: Hydraulischer Abgleich
Temporäre Problemlösungen, die oft angewendet werden:
Oftmals
Die Pumpenleistung der Umwälzpumpe wird erhöht.
Die Vorlauftemperatur wird erhöht.

## Slide 16: Hydraulischer Abgleich
Temporäre Problemlösungen, die oft angewendet werden:
Auf diese Weise wird der gesamte Wohnraum gut temperiert, aber
Die Stromverbrauch der Umwälzpumpe steigt.
Der Boiler wird ineffizient und benötigt mehr Brennstoff.
Strömungsgeräusche können auftreten
21°C
21°C
25°C
21°C

## Slide 17: Hydraulischer Abgleich
Die richtige Lösung ist
Hydraulischer Abgleich
eines Heizsystems

## Slide 18: Hydraulischer Abgleich
Für jeden einzelnen Raum (a,b,c,d) muss der Wärmebedarf und die Heizlast berechnet werden.
Die Leistung des Heizkörpers muss für jeden Raum berechnet werden.
Der Volumenstrom ist zu berechnen
Einstellung der Heizkörperventile
Einstellung der Wärmepumpe
a
b
c
d

## Slide 19: Hydraulischer Abgleich
21°C
21°C
21°C
21°C
Dieses Verfahren stellt sicher, dass
Jeder Heizkörper wird mit der richtigen Warmwassermenge versorgt
Jeder Heizkörper gibt die richtige Wärmemenge an jeden einzelnen Raum ab
Der gesamte Wohnraum ist gut temperiert
Das Heizungssystem arbeitet effizient.

## Slide 20: Vorteile des hydraulischen Abgleichs
Vorteile des hydraulischen Abgleichs
volle Funktionsfähigkeit aller Heizkörper oder Fußbodenheizungen
mehr Wohnkomfort
Wertsteigerung der Immobilie
hohe Energieeinsparung
niedrigere Energiekosten
Aktiver Beitrag zum Umweltschutz
kostengünstiges Verfahren
hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis

## Slide 21: Schritte des hydraulischen Abgleichs
Berechnung der Heizlast und der installierten Heizkörperleistung in den Räumen und Ermittlung der erforderlichen Vorlauftemperatur
  Heizlast berechen  Siehe Modul 1.2
  Berechnung der Fußbodenheizung  Siehe Modul1.2
  Ermittlung der erforderlichen Vorlauftemperatur (möglichst niedrig)
Ermittlung der maximal erforderlichen Heizwassermassenströme für jeden Heizkörper. Der Massenstrom transportiert die benötigte Energie zur jeweiligen Heizfläche

## Slide 22: Schritte des hydraulischen Abgleichs
Die Formel für den Wärmestrom :
= Wärmestrom in Wh/h entspricht ΦHL
= Massenstrom in kg/h
cp = Spezifische Wärmekapazität von Wasser (1.163 Wh / kg K)
Δϑ = Temperaturdifferenz von (ϑV - ϑR) in K
wird umgerechnet und ergibt den Massenstrom:
Je größer die Temperaturdifferenz, desto kleiner der Massenstrom.

## Slide 23: Schritte des hydraulischen Abgleichs
Berechnung der Druckverluste im Rohrnetz (längste Leitung); daraus ergibt sich automatisch die erforderliche Pumpenleistung
Auswahl von Thermostatventilen und/oder Rückschlagarmaturen entsprechend der gewünschten Durchfluss- und Druckcharakteristik

## Slide 24: Schritte des hydraulischen Abgleichs
Auslegung der Umwälzpumpe (ggf. mit automatischem Abgleichventil) entsprechend der erforderlichen Förderhöhe und dem Volumenstrom
Anpassung der Heizungsregelung
Korrektur der Steigung und Parallelverschiebung entsprechend der berechneten optimalen Auslegungsvorlauftemperatur
Setting and documentation of all determined values

## Slide 25
Grundlagen des hydraulischen Abgleichs als Video

## Slide 26
Der hydraulische Abgleich einer Fußbodenheizung - Berechnungsbeispiel

## Slide 27: Heizkreislauf: Wasseraufbereitung
Der Heizkreislauf nutzt Wasser als Wärmeträgermedium.
Deshalb sind die Fußbodenheizung und der Pufferspeicher mit Wasser gefüllt.
Die Komponenten moderner Heizsysteme sind kompakt und effektiv. Bei den Wärmetauschern beispielsweise sind die Wandstärken und die Durchmesser der Strömungskanäle so klein wie möglich, um eine nahezu verlustfreie Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Die Pufferspeicher stellen auch ein sehr großes Wasservolumen im Verhältnis zur Wärmeübertragungsfläche im Wärmetauscher des Kessels zur Verfügung. Durch die große Menge an Heizwasser kann eine große Anzahl von Störstoffen vorhanden sein, die sich z.B. in Form von Kalk im Wärmetauscher absetzen und dort zu Störungen führen.

## Slide 28: Heizkreislauf: Wasseraufbereitung
Um dieses Problem zu vermeiden, muss das im Heizkreislauf verwendete Wasser den chemischen Normen entsprechen und im Zweifelsfall vorher behandelt werden, um die gewünschten Eigenschaften zu gewährleisten.
Die Befüllung einer Flächenheizung oder Flächenkühlung sollte je nach Rohrmaterial mit enthärtetem oder demineralisiertem Wasser erfolgen. Gleiches gilt für das Wasser innerhalb des Boilers. Der positive Effekt ist der langfristige Schutz vor Verschlammung und Korrosion der Flächenheizung für einen dauerhaft guten Wärmeübergang und effizienten Betrieb der Fußbodenheizung.

## Slide 29: Heizkreislauf: Wasseraufbereitung
Wird das Heizungswasser nicht aufbereitet und entspricht damit nicht den Qualitätsanforderungen, verschlechtert sich die Energieeffizienz in der Regel ständig. Wie im Wasserkocher oder anderen Produkten, in denen Wasser erhitzt wird, bilden sich Kalkablagerungen. Dieser Kalk lagert sich auf den wärmeübertragenden Flächen im Boiler oder im Wärmetauscher ab, schränkt deren Funktion ein oder blockiert sogar den kompletten Durchfluss.
In der gesamten Heizungsanlage kann auch das falsche Heizwasser die Korrosion fördern.
Neben technischen Problemen kann der Betreiber der Heizungsanlage bei unsachgemäßer Behandlung des Heizwassers mit einem Garantieverlust für die Komponenten rechnen.

## Slide 30: Heizkreislauf: Wasseraufbereitung
Norm VDI 2035
Blatt 1 behandelt das Thema "Vermeidung von Schäden durch Kalkstein in Heizungsanlagen"
Blatt 2 dient der "Vermeidung von Schäden durch Korrosion".

## Slide 31: Heizkreislauf: Wasseraufbereitung
Norm VDI 2035 – Blatt 1
Die Anforderungen der VDI 2035 sind im Hinblick auf die Vermeidung von Schäden durch Kalkstein recht umfangreich. Hier wird die tolerierbare Gesamthärte des Heizwassers in Abhängigkeit von der Heizleistung und dem Wassergehalt der Anlage eingestellt.
Reference value ≤ 16,8

## Slide 32: Heizkreislauf: Wasseraufbereitung
Norm VDI 2035 – Blatt 2
Blatt 2 befasst sich mit dem Thema wasserseitige Korrosion.

## Slide 33: Heizkreislauf: Wasseraufbereitung
Abhängig von der Wasserquelle gibt es verschiedene Methoden der Wasseraufbereitung
klassische Filtration des Heizungsfüllwassers zur Entfernung von Schwebstoffen
die Enthärtung des Heizungsfüllwassers durch Ionenaustausch,
die vollständige Entsalzung des Heizungsfüllwassers durch Ionenaustausch,
die vollständige Entsalzung des Heizungsfüllwassers durch Osmose (Umkehrosmose),
Vollentsalzung mit pH-Wert-Erhöhung

## Slide 34: Heizkreislauf: Wasseraufbereitung

## Slide 35: Spülen, Entlüften & Füllen
Inbetriebnahme der Fußbodenheizung
Vor der Inbetriebnahme muss die Fußbodenheizung
Gespült
Entlüftet
werden.
Anschließend kann die Fußbodenheizung mit dem entsprechenden Wasser befüllt werden.

## Slide 36: Spülen, Entlüften & Füllen

## Slide 37: Zusammenfassung
Sie haben nun das Modul "Installation der Gebäudeverteilungsanlage" abgeschlossen und sind in der Lage:
die Arten von Heiz- & Kühlverteilungssystemen und deren Einsatzbereiche zu kennen
(bestehende) Systeme für Wärmepumpen zu optimieren

## Slide 38: Ende des Moduls
2.2 Installation der Gebäudeverteilung