## Slide 1: 2.3 Chemikalien
Block 2: Installation von geothermischen Anlagen

## Slide 2: Modulziele
Willkommen im Modul: "Chemikalien".
Am Ende dieses Moduls werden Sie:
alle für das System verwendeten Chemikalien und Stoffe kennen
ordnungsgemäße Risikobewertungen und Sicherheitsmaßnahmen kennen
Und Sie werden in der Lage sein:
Risiken zu identifizieren und zu vermeiden.
geeignete Sicherheitsmassnahmen vorzuschlagen.
Notes: Richtlinien für den Trainer
Diese ppt-Datei ist eine Vorlage, die von den Anbietern der beruflichen Bildung verwendet werden kann, damit sie das Trainingsmaterial vorbereiten können.
Wir empfehlen 30 bis 40. ppt Folien für eine (1) Stunde des Trainingsprogramms.
Es gibt 3 vordefinierte Folien, die von Ihnen ausgefüllt werden müssen, mit den Titeln "Modulziele", "Schlussfolgerung", "Ende des Moduls".
Das Material sollte in einem bearbeitbaren Format gesendet werden.
Empfohlene Schriftart: Arial
Erforderliche Schriftgröße: 16
Empfohlener Zeilenabstand: 1,5
Die ppt/pptx-Datei sollte eine klare Struktur und definierte Einheiten sowie eindeutige Slide-Titel aufweisen.
ppt/pptx Folieninhalte sollten die vordefinierten Ränder nicht überschreiten.
Bilder, Diagramme usw. sollten mit einer Beschreibung versehen sein.
Wenn Sie Verständnisfragen (Multiple Choice, Multiple Response, True/False, Matching etc.) einbeziehen möchten, um das Verständnis der Theorie zu verbessern, sollten Sie diese in der ppt/pptx-Datei einbinden.
Fragen, die für die Selbsteinschätzung und abschließende Beurteilungsaufgaben verwendet werden, sollten einem vordefinierten Format folgen, das von SQLearn in einer xls-Datei gesendet wird.

## Slide 3: Einführung
Bei der Installation und dem Betrieb von Erdwärmepumpenanlagen gibt es zwei verschiedene chemische Stoffe, um die Sie sich kümmern müssen.
Das Kältemittel als internes Arbeitsflüssigkeit in der Wärmepumpe
Die Sole als Wärmeträgerflüssigkeit in den Erdwärmesonden

## Slide 4: Kältemittel
Ein Kältemittel ist ein Fluid, das in einer Wärmepumpe und einem Kältekreislauf verwendet wird. Während des Arbeitszyklus in der Wärmepumpe durchläuft sie Phasenübergänge von einer Flüssigkeit zu einem Gas und wieder zurück.
Normalerweise ist das Kältemittel Teil des geschlossenen Wärmepumpenkreislaufs und Sie kommen nicht mit den Stoffen in Berührung.
Kriterien zur Auswahl von Kältemittel
thermodynamische Eigenschaften
Umwelt- und Sicherheitseigenschaften

## Slide 5: Eigenschaften des Kältemittels
Bevorzugte Eigenschaften des Kältemittels - thermodynamische Eigenschaften
Ein geeignetes Kältemittel sollte die folgenden Eigenschaften erfüllen:
Siedepunkt unterhalb der Solltemperatur
eine hohe Verdampfungswärme
eine moderate Dichte in flüssiger Form kombiniert mit einer hohen Dichte in gasförmiger Form
niedrige Betriebsdrücke während des Zyklus
chemisch stabil

## Slide 6: Eigenschaften des Kältemittels
Bevorzugte Eigenschaften des Kältemittels –
Umwelt- und Sicherheitseigenschaften
Auf der anderen Seite sollte das Kältemittel
Nicht brennbar oder sogar explosiv sein
Nicht toxisch sein
Einen niedrigen GWP (Treibhauspotenzial) haben.
Kein ODP (Ozone Depletion Potential) haben.
Nicht korrosiv und nicht ätzend für die Komponenten des Systems sein.

## Slide 7: Geschichte der Kältemittel
Geschichte der Kältemittel
Bis in die 1920er Jahre waren die ersten verwendeten Kältemittel brennbar und/oder toxisch. Carl Linde verwendete Dimethylether und Ammoniak für seine ersten Kühlsysteme.
Dimethylether - leicht entzündlich
Ammoniak - giftig und gefährlich für die Umwelt
Notes: Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linde#/media/File:Carl_von_Linde_1868.jpg - öffentlich zugänglich

## Slide 8: Geschichte der Kältemittel
Geschichte der Kältemittel
Im nächsten Schritt wurden Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) und teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKWs) als Kältemittel eingesetzt.
Diese Stoffe haben gute thermodynamische Eigenschaften und waren stabil, nicht brennbar und meistens mitttelgradig toxisch.
Seit 1930 wurde R12, R22 unter dem Handelsnamen Freon produziert und verwendet.

## Slide 9: Geschichte der Kältemittel
Geschichte der Kältemittel
FCKW & HFCKW und das Ozonloch
FCKW und HFCKW verursachen einen Ozonabbau in der Ozonschicht der Atmosphäre. So haben alle Stoffe dieser Familie ein ODP (Ozone Depletion Potential). Der Ozonabbau und das Ozonloch verursachen ein steigendes Krebsrisiko und andere negative Auswirkungen.
Notes: Bild: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/NASA_and_NOAA_Announce_Ozone_Hole_is_a_Double_Record_Breaker.png- Diese Datei ist in den Vereinigten Staaten öffentlich zugänglich, da sie ausschließlich von der NASA erstellt wurde. Die Copyright-Richtlinie der NASA besagt, dass "NASA-Material nicht urheberrechtlich geschützt ist, es sei denn, es wird darauf hingewiesen.

## Slide 10: Geschichte der Kältemittel
Geschichte der Kältemittel
1987 wurde das "Montrealer Protokoll über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen" zum Schutz der Ozonschicht der Atmosphäre entwickelt.
So musste in den folgenden Jahren die Produktion zahlreicher Substanzen eingestellt werden.
Alle gängigen Kältemittel waren Teil des Montrealer Protokolls.
Heute haben mehr als 195 Nationen dem Montrealer Protokoll zugestimmt.

## Slide 11: Geschichte der Kältemittel
Ozonabbaupotenzial (ODP)
Das Ozonabbaupotenzial (ODP) einer chemischen Verbindung ist die relative Menge des Abbaus der Ozonschicht, die sie mit Trichlorfluormethan (R11 oder CFC11) verursachen kann. Das ODP von R11 ist definiert als ein ODP von 1,0.
Kältemittel | Kategorie | ODP | Lebensdauer in der Atmosphäre
R11 | FCKW | 1 | 45
R12 | FCKW | 1 | 100
R113 | FCKW | 0,8 | 85
R22 | HFCKW | 0,05 | 12
R123 | HFCKW | 0,02 | 1,3

## Slide 12: Geschichte der Kältemittel
Geschichte der Kältemittel
Um FCKW & HFCKW in den nächsten Jahren zu ersetzen, werden Perfluorkohlenwasserstoffe (FCs) und teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFCs) als Kältemittel für Wärmepumpen eingesetzt.
Zum Beispiel die fluorierten Kohlenwasserstoffe: R134a, R407C, R410A, R410A
Alle haben kein ODP (weil sie kein Chlor enthalten), aber ein anderer Aspekt kam in den Fokus.
→ Diese Kältemittelgeneration verfügt über ein enormes Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP).

## Slide 13: Geschichte der Kältemittel
Geschichte der Kältemittel
Treibhauspotenzial (GWP)
Das Treibhauspotenzial (GWP) ist ein Maß dafür, wie hoch der Effekt eines Treibhausgas in der Atmosphäre ist. Es ist relativ zu Kohlendioxid, dessen GWP auf 1 standardisiert ist.
GWP von R407C --1774
GWP von R410A-- 2088

## Slide 14: Geschichte der Kältemittel
Geschichte der Kältemittel
Im Falle des GWP gab es eine Ergänzung zum Montrealer Protokoll, das so genannte
"Kigali Änderung des Montrealer Protokolls" (2016). Der Einsatz von teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffen (HFC) soll in den nächsten 30 Jahren um mehr als 80% reduziert werden. 65 Länder hatten die Kigali-Änderung ratifiziert.
Mit einem entsprechenden Ziel hat die EU die F-Gas-Verordnung von 2015 in Kraft gesetzt.
Notes: Die Abbildung sollte durch Anklicken vergrößert werden.

## Slide 15: Geschichte der Kältemittel
Geschichte der Kältemittel
F-Gas-Verordnung (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG)
Begrenzung der Gesamtmenge der wichtigsten F-Gase, die ab 2015 in der EU verkauft werden können, und schrittweise auf ein Fünftel der Verkäufe 2014 im Jahr 2030. Dies wird der Hauptgrund für den Übergang zu klimafreundlicheren Technologien sein;
Verbot der Verwendung von F-Gasen in vielen neuen Gerätetypen, bei denen weniger schädliche Alternativen weit verbreitet sind, wie Kühlschränke in Haushalten oder Supermärkten, Klimaanlagen sowie Schaumstoffe und Aerosole;
Vermeidung von F-Gasemissionen aus bestehenden Anlagen durch Überprüfung, ordnungsgemäße Wartung und Rückgewinnung der Gase am Ende der Lebensdauer der Anlagen.
Notes: Die Abbildung sollte durch Anklicken vergrößert werden.

## Slide 16: Geschichte der Kältemittel
Geschichte der Kältemittel
Auswirkungen der F-Gas-Verordnung
Wärmepumpen müssen in den kommenden Jahren eine andere Art von Kältemitteln verwenden.
Der Ausstieg aus FC und HFC hat gerade erst begonnen  das verfügbare Marktvolumen ist begrenzt  der Preis steigt.
 Preiserhöhung R410A von 03/2017 bis 10/2018: von 100% bis ~300%.
Notes: Bild: Shutterstock

## Slide 17: Geschichte der Kältemittel
Geschichte der Kältemittel
Auswirkungen der F-Gas-Verordnung und weitere Trends
FC und HFC sind derzeit meist noch Stand der Technik.
Optionen sind in der Entwicklung
    Kohlenwasserstoffe: R290 (Propangas), R600a (Isobutan)
    Natürliche Kältemittel: R717 (Ammoniak), R744 (CO2)
    …. ?

## Slide 18: Geschichte der Kältemittel
Geschichte der Kältemittel
Aber all diese Optionen sind problematisch......
    Kohlenwasserstoffe: R290 (Propangas), R600a (Isobutan)
ungiftig, kein ODP, niedriges GWP (3), aber brennbare oder sogar explosive Atmosphäre
Isobutan (R600a) wird in Kühlschränken verwendet, jedoch mit einer wesentlich geringeren Füllmenge als in Wärmepumpen.
Aus Sicherheitsgründen ist bei Wärmepumpen mit Kohlenwasserstoffen nur eine Außenaufstellung zulässig.

## Slide 19: Geschichte der Kältemittel
Geschichte der Kältemittel
Aber all diese Optionen sind problematisch......
    R717 (Ammoniak),
    kein ODP, kein GWP, aber giftig und leicht entzündlich.
    R744 (CO2)
    kein ODP, sehr geringes GWP, ungiftig, nicht brennbar, billig, aber auf der thermodynamischen Sicht sind hohe Betriebsdrücke entsprechend den Betriebspunkten ein Problem für die Auslegung der Wärmepumpe.

## Slide 20: Nomenklatur der Kältemittel
Nomenklatur der Kältemittel
    Was bedeutet R290, R410A, .......
    Wie ist die Nomenklatur der Kältemittel?
    Zuerst wird das Präfix (R) für Kältemittel im englisch: Refrigerant hinzugefügt.
Sie erkennen jede Art von Kältemittel an der führenden R
Notes: Bild: Shutterstock

## Slide 21: Nomenklatur der Kältemittel
Nomenklatur der Kältemittel
Gesättigte Kohlenwasserstoffe und ihre Derivate sind durch 3-stellige Zahlen gekennzeichnet.
die erste Ziffer ist "Gesamtzahl der Kohlenstoffatome - 1
zweite Ziffer ist "Gesamtzahl der Wasserstoffatome + 1".
dritte Ziffer ist "Anzahl der Fluoratome".
Notes: Bild: Shutterstock

## Slide 22: Nomenklatur der Kältemittel
Nomenklatur der Kältemittel
Beispiel: Propan
Anzahl der Kohlenstoffatome: 3 // -1 = 2
Anzahl der Wasserstoffatome: 8 // +1 = 9
Anzahl der Fluoratome:0
 R290
Notes: Bild: Shutterstock

## Slide 23: Nomenklatur der Kältemittel
Nomenklatur der Kältemittel
Ungesättigte Kohlenwasserstoffe und ihre Derivate sind durch 4-stellige Zahlen gekennzeichnet.
erste Ziffer: Anzahl der Doppel- oder Dreifachbindungen
die zweite Ziffer ist "Gesamtzahl der Kohlenstoffatome - 1
dritte Ziffer ist "Gesamtzahl der Wasserstoffatome + 1".
vierte Ziffer ist "Anzahl der Fluoratome".

## Slide 24: Nomenklatur der Kältemittel
Nomenklatur der Kältemittel
Anorganische Verbindungen werden bezeichnet durch
700 + Molekulargewicht
Beispiel NH3 / Ammoniak hat ein Molekulargewicht = 17
 R717

## Slide 25: Nomenklatur der Kältemittel
Nomenklatur der Kältemittel
Azeotrope werden durch die R-500-Serie bezeichnet.
Gemischte Kältemittel Azeotrope werden durch die R-400-Serie bezeichnet, wie R401A, R404A usw.
  Beispiel R410A
  50 % R-32 (Difluormethan)
  50 % R-125 (Pentafluorethan)

## Slide 26: Nomenklatur der Kältemittel
Nomenklatur der Kältemittel
Das Suffix des Kleinbuchstaben (a) kennzeichnet die unsymmetrischen Isomere.
Das Suffix des Grossbuchstabens (A) weist auf eine unterschiedliche Molekularmasse hin.

## Slide 27: Kältemittel & Wärmepumpen-Kreislauf
Kältemittel & Wärmepumpen-Kreislauf
Im Normalfall ist der Kältemittelkreislauf in der Wärmepumpe ein geschlossener Kreislauf. Das bedeutet, dass weder der Installateur noch der Benutzer mit den Kältemitteln in Berührung kommen sollte.
Personen, die am Kältemittelkreislauf arbeiten - wenn sie den Kreislauf öffnen - benötigen einen bestimmten Kompetenznachweis, der NICHT Teil dieses Trainingskurses sein kann.
Bevor Sie mit Kältemitteln arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie dies tun dürfen und dass Sie Ihre Gesetze und Vorschriften einhalten.

## Slide 28: Kältemittel & Wärmepumpen-Kreislauf
Rückgewinnung und Recycling
Aufgrund der Eigenschaften von Kältemitteln (siehe oben) muss jedes Kältemittel auf die richtige Weise wiedergewonnen und recycelt werden.
Es ist strengstens verboten, es in die Umwelt freizusetzen.

## Slide 29: Kältemittel & Sicherheit
Sicherheitsdatenblatt
Wenn Sie mit einem Kältemittel in Kontakt kommen - z.B. wenn ein Leck in Ihrer Anlage vorliegt - gibt es einige Sicherheitsanforderungen je nach Art des Kältemittels.
Wie Sie oben sehen, haben verschiedene Kältemittel unterschiedliche Eigenschaften und Probleme.
Für jedes Kältemittel stellt der Hersteller ein "Sicherheitsdatenblatt" zur Verfügung.
Notes: Bild: Shutterstock

## Slide 30: Kältemittel & Sicherheit
Sicherheitsdatenblatt
Hier finden Sie ein Sicherheitsdatenblatt von R410.
http://www.refrigerants.com/pdf/SDS%20R410A.pdf
Die wichtigsten Fakten und Richtlinien sind:
Notes: Auf Deutsch https://www.bs-klima.de/images/kaeltemittel-diagramme/Kaeltemittel_R410A_38__20090428_.pdf

## Slide 31: Kältemittel & Sicherheit
ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN
HAUT: Die Haut sofort mit Wasser ausspülen, bis alle Chemikalien entfernt sind. Wenn es Anzeichen von Erfrierungen gibt, baden (nicht reiben) Sie mit lauwarmem (nicht heißem) Wasser. Wenn kein Wasser zur Verfügung steht, decken Sie es mit einem sauberen, weichen Tuch oder einer ähnlichen Abdeckung ab. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
AUGEN: Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen (bei Erfrierungen sollte das Wasser lauwarm, nicht heiß sein), das Augenlied gelegentlich anheben um die Spülung zu erleichtern. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

## Slide 32: Kältemittel & Sicherheit
ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN
INHALATION: Sofort an die frische Luft bringen. Wenn die Atmung zum Stillstand gekommen ist, müssen Sie künstlich Beatmen. Verwenden Sie bei Bedarf Sauerstoff, sofern ein qualifizierter Bediener zur Verfügung steht. Einen Arzt aufsuchen. Geben Sie kein Epinephrin (Adrenalin).

## Slide 33: Kältemittel & Sicherheit
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
HAUTSCHUTZ:
Hautkontakt mit Kältemittel kann zu Erfrierungen führen. Allgemeine Arbeitskleidung und Handschuhe (Leder) sollten einen angemessenen Schutz bieten. Wenn ein längerer Kontakt mit der Flüssigkeit oder dem Gas zu erwarten ist, sollten isolierte Handschuhe aus PVA, Neopren oder Butylkautschuk verwendet werden. Kontaminierte Kleidung sollte unverzüglich ausgezogen und vor der Wiederverwendung gewaschen werden.
AUGENSCHUTZ:
Tragen Sie unter normalen Bedingungen eine Schutzbrille. Wenn die Wahrscheinlichkeit eines Flüssigkeitskontakts mit hinreichender Wahrscheinlichkeit besteht, tragen Sie eine Chemikalienschutzbrille.

## Slide 34: Kältemittel & Sicherheit
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
ATEMSCHUTZ:
Es gelten grundlegend keine allgemeine Anforderung für ausreichend belüftete Arbeitsbereiche.
Für unbeabsichtigte Freisetzung oder unbelüftete Bereiche oder Freisetzung in enge Räume, in denen die Konzentration über dem PEL von 1.000 ppm liegen kann, verwenden Sie ein in sich geschlossenes, von NIOSH zugelassenes Atemschutzgerät.
Zur Flucht: Verwenden Sie eine von NIOSH zugelassene Gasmaske.

## Slide 35: Kältemittel & Sicherheit
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
ZUSÄTZLICHE EMPFEHLUNGEN:
Wenn der Kontakt mit Flüssigkeit wahrscheinlich ist, z.B. bei einem Verschütten oder Leck, sollten undurchlässige Stiefel und Kleidung getragen werden. Warnschilder werden für Bereiche mit hohen Hauptexpositionswahrscheinlichkeiten empfohlen. Stellen Sie Augenspülstationen und Schnellduschgelegenheiten an geeigneten Stellen zur Verfügung.

## Slide 36: Kältemittel & Sicherheit
Im Falle von Gefahrensituationen
rufen Sie 112 an.
Notes: Bild: Shutterstock

## Slide 37: Sole
Was bedeutet Sole?
Die Wärmeträgerflüssigkeit in den Erdwärmesonden wird als Sole bezeichnet.
Die Bedeutung von Sole ist in der Regel eine hochkonzentrierte Lösung von Salz in Wasser.
Von 3,5% (Meerwasser) bis zu ca. 26% (eine typische gesättigte Lösung)
Diese Bedeutung hat nichts mit Sole in Wärmepumpen zu tun.
In diesem Fall ist Sole ein Gemisch aus Wasser (~75%) und Frostschutzmittel (~25%, z.B. Ethylenglykol).
Das Frostschutzmittel verhindert das Einfrieren im Betreieb bei Temperaturen unter 0°C, was zu schweren Schäden führen kann.

## Slide 38: Frostschutzmittel
Nur Frostschutzmittel?
Die wichtigste Eigenschaft der Sole ist es, einen niedrigeren Gefrierpunkt zu erreichen (Ethylenglykol). Darüber hinaus ist die Sole so konzipiert, dass Korrosion, Alterung und Verkrustung im System verhindert werden. (siehe Kapitel xx.yyyy - die Sole steht direkt in Kontakt mit dem Wärmetauscher der Wärmepumpe / des Verdampfers).
Dazu werden der Sole Inhibitoren (Hemmstoffe) zugesetzt, die Teil des fertig gemischten Frostschutzmittels sind.
Während Glykol relativ gefahrlos ist, können die Inhibitoren gesundheits- und umweltschädlich sein.

## Slide 39: Frostschutzmittel
Inhibitoren
Leider werden die einzelnen Komponenten der Inhibitoren von den Herstellern nicht umfassend genannt.
In den Spezifikationen sind sie nur als "Moderne Inhibitoren" oder "Korrosionsschutzmittel" benannt. Ziel aller ist es einen optimalen Korrosionsschutz für das gesamte System zu bieten.

## Slide 40: Frostschutzmittel
Inhibitoren
Zum Beispiel Terra calidius stellt folgende Angaben für ihr Produkt bereit
TERRA GELU WÄRMEÜBERTRAGUNGSFLÜSSIGKEIT N
Die folgenden Eigenschaften:
Material
MEG ohne Korrosionsschutz
TERRA
GELU N
(1000h)
Maximales Schneiden oder Füllen in g/m².
Kupfer (SF CU)
Weichlot (L Sn 30)
Messing (MS 63)
Stahl (HI)
Grauguss (GG 26)
Aluminiumguss (GAlSi6Cu4)

## Slide 41: Frostschutzmittel
Wie im Kapitel xx.yy gezeigt, kommen Sie direkt mit Frostschutzmitteln in Kontakt, da Sie diese mit Wasser vermischt müssen.
Umweltchemie Wittig gibt Ihnen für das Produkt Glysofor N folgende Übersicht
Glysofor N - aktiver Inhalt (Volumen)
Frostschutz bis °C

## Slide 42: Frostschutzmittel
Um den Frostschutz der Sole einzustellen, müssen Sie das Frostschutzmittel mit Wasser mischen.
Je nach Verhältnis - dem Anteil des Frostschutzmittels - erhalten Sie verschiedene Frostschutzpunkte. (wie in der Tabelle zuvor zu sehen)
Eine übliche Mischung ist:
25 % Frostschutzmittel
75 % des Wassers

## Slide 43: Frostschutzmittel
Hinweis: Verwenden Sie nicht mehr Frostschutzmittel als nötig.
Die Wärmekapazität von Glykol ist geringer als die von Wasser. Dadurch verschlechtert sich die Wärmeübertragung auf die Wärmepumpe.
Glykol ist zähflüssiger als Wasser. Deshalb müssen Sie die Pumpenleistung erhöhen.
Glykol ist teurer als Wasser.

## Slide 44: Frostschutzmittel
Im Vergleich zum Kältemittel muss man also bei der Arbeit mit dem Frostschutzmittel und beim Mischen der Sole vorsichtiger sein.
In der Regel stellt der Hersteller zur Verfügung
EIN SICHERHEITSDATENBLATT
Ein Überblick über die KENNGRÖSSEN
SICHERHEITSDATENBLATT: https://www.glysofor.de/en/pdf/SDS_MPG.pdf
SPEZIFIKATIONEN: https://www.glysofor.de/en/pdf/Glysofor-N-Specification-EN.pdf
Notes: Sicherheit in Keimen, an https://www.glysofor.de/pdf/SDB_MPG.pdf
Spezifizierung Deutsch https://www.glysofor.de/pdf/Glysofor-N-Spezifikation-D.pdf

## Slide 45: Frostschutz & Sicherheit
ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN
Allgemeine Hinweise: Einen Arzt aufsuchen.
Beim Einatmen  Person an die frische Luft bringen.
Bei Hautkontakt  Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei Augenkontakt  gründlich mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten spülen.
Verschluckt  Niemals etwas durch den Mund an eine bewusstlose Person geben. Mund mit Wasser ausspülen.
Notes: Sicher

## Slide 46: Frostschutz & Sicherheit
Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl
alkoholbeständiger Schaum
Trockenchemikalie
Kohlendioxid.
Notes: Bild: Verschlusssockel

## Slide 47: Frostschutz & Sicherheit
Handhabung und Lagerung
Sichere Handhabung
Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Vermeiden Sie das Einatmen von Dampf oder Nebel.
Sichere Lagerung
An einem kühlen Ort aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort.

## Slide 48: Frostschutz & Sicherheit
Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille mit Seitenschild nach EN166
Hautschutz: Handschuhen tragen. Verwenden Sie eine geeignete Handschuhentfernungstechnik (ohne die Außenfläche des Handschuhs zu berühren), um Hautkontakt mit diesem Produkt zu vermeiden. Die ausgewählten Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der daraus abgeleiteten Norm EN 374 entsprechen.
Notes: Bild Shutterstock

## Slide 49: Frostschutz & Sicherheit
Persönliche Schutzausrüstung
Körperschutz: Die Art der Schutzausrüstung muss entsprechend der Konzentration und Menge des gefährlichen Stoffes am jeweiligen Arbeitsplatz ausgewählt werden.

## Slide 50: Frostschutzmittel
Hinweis: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig durch.
Jeder Hersteller und/oder jedes Produkt kann unterschiedliche Risiken, Spezifikationen und Sicherheitshinweise aufweisen.
Stellen Sie sicher, dass die entsprechende Ausrüstung zur Verfügung steht.
Befolgen Sie immer die Sicherheitshinweise.

## Slide 51: Frostschutz & Sicherheit
Im Falle von Gefahrensituationen
rufen Sie 112 an.
Notes: Bild: Shutterstock

## Slide 52: Frostschutzmittel & Spezifikationen
Technische Daten
Das Spezifikationsdatenblatt gibt Ihnen Auskunft über
Technische Produktdaten
Die Anwendung des Produkts
Verpackungsgrößen
Und vielleicht "andere" Informationen

## Slide 53: Frostschutzmittel & Spezifikationen
Ein Beispiel
SPEZIFIKATIONEN: https://www.glysofor.de/en/pdf/Glysofor-N-Specification-EN.pdf
Man enthält Informationen über
Der Anteil des Frostschutzmittels und des resultierenden Frostschutzes
Einige technische Daten wie "Wärmeleitfähigkeit", "Wärmekapazität" oder "Dichte".
Und eine Richtlinie für die Anwendung

## Slide 54: Frostschutzmittel & Spezifikationen
Unser Beispiel
Um sicherzustellen, dass Sie die Spezifikationen verstehen, finden Sie die folgenden Informationen - die richtigen Antworten finden Sie auf der nächsten Seite:
Wenn Sie eine Mischung aus 60% Wasser und 40% Frostschutzmittel haben, wie hoch ist der Frostschutz?
Wenn Sie eine Mischung aus 25% Frostschutzmittel und 75% Wasser haben, wie ist die Dichte bei 0°C?
Wie ist der Betriebstemperaturbereich für das Produkt?
Wie viele verschiedene Verpackungsgrößen gibt es?
Wie ändert sich die Wärmeleitfähigkeit bei 40°C, wenn Sie den Anteil des Frostschutzmittels von 30% auf 50% erhöhen?

## Slide 55: Frostschutzmittel & Spezifikationen
Ein Beispiel
Richtige Antworten
- 25°C
1.044 g/cm³
- 50°C bis + 150°C bis + 150°C
6
Von 0,489 W/m*K bis 0,405 W/m*K

## Slide 56: Praktische Arbeit: Frostschutzmittel
Praktische Arbeit mit Frostschutzmittel
Während der praktischen Arbeit in der Präsenzphase wird erläutert:
So mischen Sie die Sole (Frostschutzmittel und Wasser)
Wie man mit einem Verschütten umgeht und das Frostschutzmittel ggf. aufnimmt?
Wie misst man den Anteil des Frostschutzmittels in der Sole / den Frostschutz der Mischung?

## Slide 57: Ende des Moduls
Dies ist das Ende des Moduls.
Jetzt wissen Sie:
alle für das System verwendeten Chemikalien und Stoffe
eine angemessene Risikobewertung und Sicherheitsmaßnahmen
Sie sind in der Lage:
Risiken zu identifizieren und zu vermeiden.
geeignete Sicherheitsmassnahmen vorzuschlagen
Notes: Richtlinien für den Trainer
Diese ppt-Datei ist eine Vorlage, die von den Anbietern der beruflichen Bildung verwendet werden kann, damit sie das Trainingsmaterial vorbereiten können.
Wir empfehlen 30 bis 40. ppt Folien für eine (1) Stunde des Trainingsprogramms.
Es gibt 3 vordefinierte Folien, die von Ihnen ausgefüllt werden müssen, mit den Titeln "Modulziele", "Schlussfolgerung", "Ende des Moduls".
Das Material sollte in einem bearbeitbaren Format gesendet werden.
Empfohlene Schriftart: Arial
Erforderliche Schriftgröße: 16
Empfohlener Zeilenabstand: 1,5
Die ppt/pptx-Datei sollte eine klare Struktur und definierte Einheiten sowie eindeutige Slide-Titel aufweisen.
ppt/pptx Folieninhalte sollten die vordefinierten Ränder nicht überschreiten.
Bilder, Diagramme usw. sollten mit einer Beschreibung versehen sein.
Wenn Sie Verständnisfragen (Multiple Choice, Multiple Response, True/False, Matching etc.) einbeziehen möchten, um das Verständnis der Theorie zu verbessern, sollten Sie diese in der ppt/pptx-Datei einbinden.
Fragen, die für die Selbsteinschätzung und abschließende Beurteilungsaufgaben verwendet werden, sollten einem vordefinierten Format folgen, das von SQLearn in einer xls-Datei gesendet wird.

## Slide 58: Ende der Einheit
2.3 Chemikalien