## Slide 1: Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας
1.3 – Βασικά στοιχεία

## Slide 2: Στόχοι της συγκεκριμένης Ενότητας
Καλώς ορίσατε στην ενότητα: «Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας».
Μετά το τέλος της μελέτης της συγκεκριμένης ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:
Να γνωρίζει την αρχή λειτουργίας των αντλιών θερμότητας και των εξαρτημάτων τους
Να γνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους αντλιών θερμότητας
Να μπορεί να εγκαταστήσει διαφορετικούς τύπους αντλιών θερμότητας
Να μπορεί να θέσει σε λειτουργία τις αντλίες θερμότητας
Να είναι σε θέση να αξιολογήσει εάν το σύστημα λειτουργεί σωστά
Notes: Please in German here
Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Εισαγωγή
Χρησιμοποιώντας τη γεωθερμική ενέργεια σε χαμηλά βάθη (+/- 100m), είναι δυνατή η απόκτηση πηγών θερμότητας με θερμοκρασίες +/- 10 ° C.
Αυτά τα επίπεδα θερμοκρασίας δεν επαρκούν για τη θέρμανση ενός κτιρίου.
Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, να είναι σε θέση δηλαδή να φθάσουν σε επίπεδα θερμοκρασίας που επαρκούν για συστήματα θερμότητας (χαμηλής θερμοκρασίας)
Υπάρχουν και άλλες πηγές θερμότητας εκτός από τη γεωθερμική ενέργεια κοντά στην επιφάνεια. Η "περιβαλλοντική θερμότητα" όπως ονομάζεται είναι όρος γνωστός στην αγορά.
Οι αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με υγρά απόβλητα ή άλλες πηγές απορριμμάτων δεν θεωρούνται ως καλές λύσεις στη σημερινή εποχή.
Notes: Die Titel sind uneinheitlich, rechts oben bitte einfügen.

## Slide 4: Εισαγωγή
Το πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου επικεντρώνεται στην εξήγηση των βασικών χαρακτηριστικών και των συνιστωσών καθώς και στην ενεργειακή απόδοση μιας αντλίας θερμότητας.
Οι εξηγήσεις ισχύουν για όλους τους τύπους αντλιών θερμότητας που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά:
άλμη / αντλία νερού θερμότητας (με πηγή θερμότητας: γεωθερμική ενέργεια)
αντλία θερμότητας νερού (με πηγή θερμότητας: υπόγεια ύδατα)
αντλία θερμότητας αέρα / νερού (με πηγή θερμότητας: θερμότητα περιβάλλοντος)

## Slide 5: Ιστορία της αντλίας θερμότητας
Ιστορική ανασκόπηση της αντλίας θερμότητας
Το 1824 ο Nicolas Carnot δημοσίευσε τα έργα του στις πρώτες αρχές των αντλιών θερμότητας.
Μετά από έναν έναν αιώνα συναντάμε τα πρώτα κτίρια που θερμαίνονταν με αντλίες θερμότητας στην Ελβετία.
Το 1968 ο Klemens Oskar Waterkotte ανέπτυξε την πρώτη γεωθερμική αντλία θερμότητας στη Γερμανία και την έθεσε σε χρήση με επιτυχία.
Από τότε οι αντλίες θερμότητας καθιερώθηκαν ως αξιόπιστες, βιώσιμες πηγές θερμότητας για την απόκτηση ενέργειας θέρμανσης και ζεστού νερού χωρίς να εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα
Notes: Bild Louis-Léopold Boilly - http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/PictDisplay/Carnot_Sadi.html
Gemeinfrei

## Slide 6: Ιστορία της αντλίας θερμότητας
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 οι πωλήσεις των αντλιών θερμότητας αυξήθηκαν σημαντικά.
Το διπλανό διάγραμμα (xy) δείχνει ότι το 2016 πωλήθηκαν στη Γερμανία περίπου 66.500 αντλίες θερμότητας.
Αυτό αντιστοιχεί στις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων 40 ετών.
Notes: Bild: Born et al. 2017

## Slide 7: Ιστορία της αντλίας θερμότητας
Το μερίδιο αγοράς των αντλιών θερμότητας γεωθερμικής άλμης ήταν περίπου 30%.
Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνονται τα αποθέματα αντλιών θερμότητας στη Γερμανία ως το 2016.
Notes: Bild: Born et al. 2017

## Slide 8: History of the heat pump
Εκτιμάται ότι πάνω από 700.000 θερμικές αντλίες λειτουργούν επιτυχώς (στοιχεία 2016) στη Γερμανία.
Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απογραφές αντλιών θερμότητας στη Γερμανία (2016)
Year
Total
Air
Ground
Groundwater
Notes: Tabelle: Born et al. 2017

## Slide 9: History of the heat pump
Ο αριθμός των εγκατεστημένων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες το 2015 φαίνεται παρακάτω:
Σουηδία: ~ 500.000
Γαλλία: ~ 150.000
Βουλγαρία: ~ 5.000
Ισπανία: ~ 1.1000
Μια λεπτομερής επισκόπηση υπάρχει στην αναφορά «Βαρομετρική αντλία θερμότητας 2016« που δημοσιεύτηκε από EurObserv‘ER.
https://www.eurobserv-er.org/heat-pumps-barometer-2016/

## Slide 10: Βασικά στοιχεία λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Η αντλία θερμότητας είναι μια μηχανή που χρησιμοποιεί τεχνικές εργασίες για να πάρει θερμική ενέργεια από μια δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας (συνήθως αυτό είναι το περιβάλλον), μαζί με την ενέργεια οδήγησης, για να αποκτήσει χρήσιμη θερμότητα που παρέχει ένα θερμαινόμενο σύστημα με υψηλότερη θερμοκρασία (για παράδειγμα ένα ψυγείο).

## Slide 11: Βασικά στοιχεία λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Μια αντλία θερμότητας είναι μια συσκευή που μεταφέρει θερμική ενέργεια από μια πηγή θερμότητας σε μια αποθήκη / περιοχή συγκέντρωσης θερμότητας.
Οι αντλίες θερμότητας κινούν την θερμική ενέργεια προς την αντίθετη κατεύθυνση της αυθόρμητης μεταφοράς θερμότητας.
Πηγή θερμότητας
χαμηλής θερμοκρασίας
Περιοχή θερμότητας υψηλής
θερμοκρασίας
Αντλία
θερμότητας
Εξωτερική ενέργεια

## Slide 12: Αντλίες θερμότητας – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Για μια αντλία θερμότητας που δημιουργεί θερμότητα θεωρείται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας;
Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ότι ενώ η τεχνική εργασία παρέχεται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας) ή κινητήρων με ορυκτά καύσιμα, η θερμική ενέργεια προέρχεται από μια περιβαλλοντική δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας.
Συνήθεις περιβαλλοντικές δεξαμενές είναι:
Περιβαλλοντικός / εξωτερικός αέρας
Έδαφος
Υπόγεια νερά

## Slide 13: Αντλίες θερμότητας – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Για μια αντλία θερμότητας που δημιουργεί θερμότητα θεωρείται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας;
Περιβαλλοντικός αέρας:
Η ενέργεια από τον περιβαλλοντικό αέρα προέρχεται από - εποχικά διαφορετική ισχυρή - ηλιακή ακτινοβολία, που αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

## Slide 14: Αντλίες θερμότητας – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Για μια αντλία θερμότητας που δημιουργεί θερμότητα θεωρείται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας;
Έδαφος και υπόγεια νερά:
Η ενέργεια από το υπέδαφος ή από υπόγειες δεξαμενές υπογείων υδάτων παράγεται από τη γεωθερμική ροή θερμότητας από το εσωτερικό του εδάφους. Σε ανθρώπινη κλίμακα αυτό φαίνεται να είναι μια πρόσθετη άπειρη πηγή ενέργειας.

## Slide 15: Δομή αντλίας θερμότητας – αντλία θερμότητας συμπίεσης
Συμπυκνωτής
Βαλβίδα επέκτασης
Αποστακτήρας
Συμπιεστής
Μεγάλο σημάδι βέλους: ροή θερμότητας
Μικρό σημάδι βέλους: ψυκτικό
Σκούρο κόκκινο: αέρια, υψηλής πίεσης, ζεστό
Ανοικτό κόκκινο: υγρό, υψηλή πίεση, ζεστό
Μπλε: ρευστό, χαμηλή πίεση, πολύ κρύο
Ανοιχτό μπλε: αέρια, χαμηλή πίεση, κρύο
Notes: Souce of image: Ilmari Karonen
This work has been released into the public domain by its author, Ilmari Karonen. This applies worldwide. In some countries this may not be legally possible; if so: Ilmari Karonen grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.
Bild zum gross klicken !!!!!

## Slide 16: Δομή της αντλίας θερμότητας συμπίεσης
Το παραπάνω σχήμα δείχνει τη βασική κατασκευή μιας αντλίας θερμότητας.
Στο συγκεκριμένο σχήμα φαίνονται οι διαφορετικές συνθήκες πίεσης / θερμοκρασίας στον κύκλο και τα τέσσερα θεμελιώδη συστατικά.
Notes: Souce of image: Ilmari Karonen
This work has been released into the public domain by its author, Ilmari Karonen. This applies worldwide. In some countries this may not be legally possible; if so: Ilmari Karonen grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.
Bild zum gross klicken !!!!!

## Slide 17: Δομή της αντλίας θερμότητας συμπίεσης
Τα τέσσερα θεμελιώδη συστατικά του κύκλου ψύξης μιας αντλίας θερμότητας είναι:
Συμπυκνωτής
Βαλβίδα επέκτασης
Αποστακτήρας
Συμπιεστής

## Slide 18: Αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Ο κύκλος μέσα στην αντλία θερμότητας είναι ένα κλειστό σύστημα, το οποίο τροφοδοτείται με ψυκτικό ειδικά προσαρμοσμένο στην λειτουργία της.
Συμπυκνωτής
Συμπιεστής
Αποστακτήρας
Βαλβίδα επέκτασης
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 19: Αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Η μεταφορά θερμότητας / ενέργειας
qto: θερμότητα που τροφοδοτείται από το περιβάλλον
qoff: θερμότητα που εκλύεται στο σύστημα θερμότητας που ενεργοποιείται από τον εναλλάκτη θερμότητας.
Compressor
Evaporator
Inductor
Condenser
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 20: Αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Λειτουργίες μιας αντλίας θερμότητας
1. Στον εξατμιστή μεταφέρεται θερμότητα από την πηγή θερμότητας στο ψυκτικό μέσο της αντλίας θερμότητας. Το ψυκτικό θερμαίνεται και εξατμίζεται. (αλλαγή φάσης από υγρό σε αέριο) με την πίεση να παραμένει σταθερή.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία της πηγής θερμότητας, το ψυκτικό μέσο φτάνει σε θερμοκρασίες από 0° C έως 10° C.
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 21: Αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Λειτουργίες μιας αντλίας θερμότητας
2. Το ψυκτικό μέσο που τώρα είναι αέριο συμπιέζεται στον συμπιεστή.
Το ψυκτικό υγρό παραμένει αέριο και θερμαίνεται ενώ η πίεση αυξάνεται.
Ο συμπιεστής λειτουργίας χρειάζεται πρόσθετη πηγή ενέργειας, αυτή είναι μια ηλεκτρική ή μια μηχανή καύσης.
Condenser
Compressor
Evaporator
Inductor
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 22: Αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Λειτουργίες μιας αντλίας θερμότητας
3. Το συμπιεσμένο ψυκτικό έχει φτάσει
την απαραίτητη θερμοκρασία για την προγραμματισμένη χρήση (θέρμανση). Η θερμότητα μεταφέρεται από τον συμπυκνωτή στο κύκλωμα θέρμανσης από τον εναλλάκτη θερμότητας. Η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού πέφτει, η πίεση παραμένει σχεδόν σταθερή και οι ψυκτικές ουσίες συμπυκνώνονται (επαναλαμβανόμενη αλλαγή φάσης από υγρό σε υγρό).
Condenser
Compressor
Evaporator
Inductor
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 23: Αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Λειτουργίες μιας αντλίας θερμότητας
4. Το ψυκτικό υγρό διευκολύνεται στη βαλβίδα εκτόνωσης, πράγμα που σημαίνει ότι η πίεση πέφτει στο σημείο όπου ξεκίνησε στην αρχή του κύκλου.
Σε αυτή τη διαδικασία, το ψυκτικό υγρό ψύχεται ακόμη περισσότερο και η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τη θερμοκρασία εισόδου του εξατμιστή. (-> 1ο μέρος)
Condenser
Compressor
Evaporator
Inductor
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 24: Αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Condenser
Compressor
Evaporator
Inductor
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 25: Αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Με την εμφάνιση των σταδίων στη διαδικασία με ένα διάγραμμα πίεσης - ενθαλπίας, οι αλλαγές στην πίεση, τη θερμοκρασία και την ενθαλπία υποδεικνύονται καλά.
Στο παρακάτω διάγραμμα, η αύξηση της ενθαλπίας στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας (150 kJ / kg -> 300 kJ / kg) οφείλεται στην εξαγωγή θερμότητας από το περιβάλλον, οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση (-> 350 kJ / kg) οφείλεται στις ηλεκτρικές επιδόσεις του συμπιεστή.

## Slide 26: Αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Αρχή λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας
Notes: Grafik: HS BO

## Slide 27: Αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από ένα log(p)h διάγραμμα
Πρόσθετες πληροφορίες στα αγγλικά υπάρχουν στα παρακάτω links:
Part 1 -https://www.youtube.com/watch?v=qDY-NIyXMzo
Part 2 -https://www.youtube.com/watch?v=u3ixfkzqfMM
Πρόσθετες πληροφορίες στα γερμανικά υπάρχουν στα παρακάτω links:
Part1 –https://www.youtube.com/watch?v=bXHdujqi9rU
Part 2 -https://www.youtube.com/watch?v=80QPTy6qKkM
Notes: Grafik: HS BO

## Slide 28: Αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Στο σημείο 21 της εικόνας, το ψυκτικό έχει μετατραπεί πλήρως από υγρό σε αέριο.
Για να είναι 100% σίγουρο αυτό, δεν εισέρχονται στο υγρό του συμπιεστή στοιχεία - αυτό θα σήμαινε βλάβη στα εξαρτήματα - το σημείο σχεδίασης της διαδικασίας έχει οριστεί στο σημείο 22. Το ψυκτικό μέσο υπερθερμαίνεται..
Notes: Grafik: HS BO

## Slide 29
Στην εικόνα που ακολουθεί περιγράφεται ο κύκλος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας
Notes: Freier download unter dimplex.de
Rechtliche Hinweise:
Sämtliche Ansprüche auf Schadensersatz werden ausgeschlossen. Soweit dies gesetzlich nicht möglich ist, werden diese Ansprüche auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Die Software wurde sorgfältig programmiert. Dennoch können vereinzelte Programmfehler nicht ausgeschlossen werden. Sollten Sie auf Fehler stoßen, wären wir Ihnen dankbar diese unter folgender email-Adresse zu mailen: online-rechner@dimplex.de

## Slide 30: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
Ο συμπιεστής
Στην πράξη χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι συμπιεστών:
Συμπιεστής τύπου Scroll
Συμπιεστής με παλινδρομικό έμβολο
Περιστροφικός συμπιεστής

## Slide 31: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
Ο συμπιεστής
O συμπιεστής τύπου Scroll είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος τύπος συμπιεστή.
Δύο σπείρες, παρεμβαλλόμενες μεταξύ τους, συμπιέζουν το ψυκτικό. Οι συμπιεστές
τύπου scroll δεν έχουν τόσο κινητά μέρη όπως άλλοι συμπιεστές επομένως έχουν
μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.
Σε σύγκριση με άλλους τύπους συμπιεστών, οι συμπιεστές τύπου scroll είναι αρκετά αθόρυβοι
και σε αντίθεση με τους συμπιεστές παλινδρομικών εμβόλων, όχι τόσο ευαίσθητοι
στα σταγονίδια υγρού που εισέρχονται στον συμπιεστή.
Notes: Cacycle - Eigenes Werk
Animated GIF 159x152, two intertwined moving archimedean spirals, mechanism of a vacuum scoll pump
Gemeinfrei

## Slide 32: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
Bίντεο illustration ενός συμπιεστή τύπου scroll:
Notes: Quelle: Emerson Climate Technologies youtube video - englisch

## Slide 33: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
O συμπιεστής
Πλεονεκτήματα συμπιεστών τύπου scroll:
Μεγάλη διάρκεια ζωής, λιγότερα κινητά μέρη
Αθόρυβοι
Σχετικά μη ευαίσθητοι στα σταγονίδια υγρού

## Slide 34: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
O συμπιεστής
Στους συμπιεστές με παλινδρομικά έμβολα, τα έμβολα αναρροφούν το ψυκτικό μέσο και το συμπιέζουν στο επόμενο βήμα εργασίας.
Οι συμπιεστές με παλινδρομικά έμβολα χρησιμοποιούνται ειδικά σε παλαιότερες αντλίες θερμότητας.

## Slide 35: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
Ο συμπιεστής
Ο περιστροφικό συμπιεστής χρησιμοποιεί ένα έκκεντρα αποθηκευμένο ρότορα για να συμπιέσει το ψυκτικό μέσο.
Χρησιμοποιούνται ειδικά για τις αντλίες θερμότητας αέρα.
Περιστροφικός συμπιεστής
A: Έκκεντρα τοποθετημένος ρότορας
B: Σωλήνας αναρρόφησης
C: Αγωγός πίεσης
D: Περίβλημα
E: Τεντωμένο ελατήριο
F: Διαχωρισμός διαφάνειας
Notes: Ralph Romeike - Selbst erstellte Grafik im Powerpoint. Vorlage aus Ausbildungshandbuch.
Schematische Darstellung eines Rollkolbenverdichters
Gemeinfrei

## Slide 36: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
Ο συμπιεστής
Ο ηλεκτρικός κινητήρας και ο συμπιεστής σχηματίζουν συνήθως μια ερμητικά κλειστή μονάδα (ερμητικός συμπιεστής).
Αυτό σημαίνει ότι ενσωματώνονται και τα δύο εξαρτήματα (κινητήρας και συμπιεστής) σε σαν μια πλήρως συγκολλημένη θήκη welded case, για να μην υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου.
Notes: Ralph Romeike - Selbst erstellte Grafik im Powerpoint. Vorlage aus Ausbildungshandbuch.
Schematische Darstellung eines Rollkolbenverdichters
Gemeinfrei

## Slide 37: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
Ο εξατμιστής / συμπυκνωτής
Κανονικά οι εξατμιστές των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας λειτουργούν ως
πλάκες εναλλαγής θερμότητας. Αυτό επιτρέπει καλές επιδόσεις μετάδοσης μέσα στο compact design συμπαγές σχέδιο.
Η μετάβαση της θερμότητας στον κύκλο θέρμανσης μέσα στον εξατμιστή συμβαίνει επίσης μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας πλάκας.

## Slide 38: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
The condenser/ evaporator
Compact build compared tube bundles
High heat flux density regarding the size
wavy profiled plates
Alternately heat absorbing and heat emitting flow among the plates
Bolted plate heat exchangers: plates changeable, little bigger than soldered plate heat exchangers, on which changing plates is impossible
Disadvantage: soiling due to low distance of the plates

## Slide 39: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
Εναλλάκτες θερμότητας πλάκας - σχηματική αναπαράσταση
Notes: Bild: R. Castelnuovo - CC BY-SA 3.0

## Slide 40: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
Βαλβίδα Εκτόνωσης
Η βαλβίδα εκτόνωσης στενεύει τη διατομή των αεριζόμενων σωλήνων. Αυτό οδηγεί σε μείωση πίεσης. Δεν υπάρχει ανταλλαγή θερμότητας με το περιβάλλον και η ενθαλπία του ψυκτικού μέσου μένει ίδια. Στις αντλίες θερμότητας οι ρυθμισμένες βαλβίδες εκτόνωσης χρησιμοποιούνται για να βεβαιωθεί ότι ρυθμίζονται από τη θερμοκρασία ή και την πίεση, ότι μόνο ο όγκος του ψυκτικού μέσου εισέρχεται στον εξατμιστή, ο οποίος μπορεί να εξατμιστεί πλήρως και να εισέλθει στον συμπιεστή ως ζεστός ατμός. Η ισορροπία μεταξύ εισροής και αναρρόφησης διατηρείται σε κάθε κατάσταση λειτουργίας. Η πηγή θερμότητας και η επιφάνειες του εξατμιστή χρησιμοποιούνται πλήρως.

## Slide 41: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
Βαλβίδα Εκτόνωσης
Θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης
Είναι μια βαλβίδα ελέγχου, η οποία χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία ως μεταβλητή εισόδου. Ανάλογα με τη θερμοκρασία
πριν από τον συμπιεστή η οποία μετριέται εκεί, η ροή ψυκτικού μέσου ελέγχεται.
Ηλεκτρικές βαλβίδες εκτόνωσης
Οι βαλβίδες ηλεκτρικής εκτόνωσης χρησιμοποιούν τη θερμοκρασία καθώς και την πίεση μπροστά από τον συμπιεστή για τον έλεγχο της ροής ψυκτικού μέσου.

## Slide 42: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
Βαλβίδα Εκτόνωσης
Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των θερμοστατικών και ηλεκτρικών βαλβίδων εκτόνωσης προέρχεται από τις θερμοκρασίες πηγής, οι οποίες δεν είναι σταθερές και τις πιθανές διακυμάνσεις της ισχύος. Ενώ οι θερμοστατικές βαλβίδες ελέγχου δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν εκτός των βέλτιστων συνθηκών εργασίας τους και μπορούν να φτάσουν μόνο στις βαλβίδες ελέγχου που αναζητούνται πάνω από τη θέρμανση, ηλεκτρικές βαλβίδες εκτόνωσης μπορούν να εξασφαλίσουν αυτό σε μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Αντιστρόφως αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες καταστάσεις λειτουργίας, οι θερμοστατικές βαλβίδες θερμαίνουν το ψυκτικό υγρό σε υψηλά επίπεδα. Αυτό οδηγεί τον συμπιεστή να πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη απόδοσης και μειωμένη απόδοση αντλίας θερμότητας.
Überhitzung des Kältemittels –
bereits auf Seite xxxyyy erläutert

## Slide 43: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
Βαλβίδα Εκτόνωσης
The Illustration εξηγεί παραδειγματικά τα πλεονεκτήματα μιας ηλεκτρικής βαλβίδας εκτόνωσης,
αν τα σημεία λειτουργίας δεν αντιστοιχούν στο σημείο σχεδίασης.

## Slide 44: Τα θεμελιώδη μέρη μιας αντλίας θερμότητας
Drossel / Expansionsventil
Quelltemperatur in °C
Über-
hitzung in K
Thermostatisches
Expansionsventil
Elektronisches Expansionsventil
Auslegungspunkt
10
8
6
4
2
-20 -10 0 +10
Notes: Abbildung: eigene Darstellung

## Slide 45: Απόδοση αντλίας θερμότητας
Τα συστήματα της αντλίας θερμότητας αποτελούν έναν αποδοτικό και διαρκή τρόπο για να πάρουν θέρμανση και ζεστό νερό.
Το βασικό ερώτημα παραμένει:
Πόσο αποτελεσματικές είναι οι αντλίες θερμότητας – ειδικά σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης.
Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος αντλίας θερμότητας χαρακτηρίζεται από την αναλογία της ενέργειας από το έδαφος (γεωθερμική ενέργεια). Στην απαραίτητη καθοδηγούμενη ενέργεια από τον ηλεκτρικό συμπιεστή.

## Slide 46: COP - Ορισμός
Απόδοση αντλίας θερμότητας
Η απόδοση μιας αντλίας θερμότητας καθορίζεται από την αναλογία της αποβαλλόμενης χρήσιμης θερμότητας (-> στον κύκλο θέρμανσης) έως το
την χρησιμοποιούμενη ηλεκτρική ενέργεια (Pel -> κυρίως για τη λειτουργία του συμπιεστή). Η τιμή αυτή θεωρείται ως ο συντελεστής απόδοσης (COP).

## Slide 47: COP - Ορισμός
COP –Ορισμός
Απόδοση αντλίας θερμότητας
Στην ιδανική περίπτωση, η εκπεμπόμενη χρήσιμη θερμότητα μπορεί να θεωρηθεί ως το άθροισμα της εξωτερικά απορροφούμενης θερμότητας (-> από το περιβάλλον)
και την ηλεκτρική απόδοση του συμπιεστή.
Ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας θερμότητας είναι πάντα μεγαλύτερος 1.

## Slide 48: COP - Ορισμός
Ο καθορισμός του συντελεστή απόδοσης είναι χρήσιμος μόνο όταν το σημείο λειτουργίας της προδιαγραφή επίσης εμφανίζεται. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου πανομοιότυπες αντλίες θερμότητας χρειάζεται μόνο να προκαλέσουν μικρότερη αύξηση θερμοκρασίας και με αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση για αυτό το σημείο λειτουργίας.
Συνήθως ο συντελεστής απόδοσης καθορίζεται με το πρότυπο EN 14511: 2011, που ορίζει τα ακόλουθα σημεία λειτουργίας:
Αντλία θερμότητας αέρα | Source temperature: 2°C | „sink“ temperature: 35°C
Brine αντλία θερμότητας | Source temperature: 0°C | sink temperature:35°C
Αντλία θερμότητας υπογείου νερού | Source temperature: 10°C | Sink temperature:35°

## Slide 49: COP - Ορισμός
Source temperature | Sink temperature | Coefficient of performance
5°C | 35°C | 5,1
0°C | 35°C | 4,5
-5°C | 35°C | 3,9
0°C | 45°C | 3,5
0°C | 55°C | 2,8
Ο συντελεστής απόδοσης αυξάνει / μειώνεται με διαφορετικά σημεία λειτουργίας,
λόγω του ότι ο συμπιεστής πρέπει να κάνει περισσότερη / λιγότερη εργασία.
Υποδειγματικοί συντελεστές απόδοσης μιας αντλίας θερμότητας άλμης:

## Slide 50: COP - Ορισμός
Τι σημαίνει ένας συντελεστής απόδοσης 4,5?
Με απόδοση της αντλίας θερμότητας, για παράδειγμα 15 kW,
απαιτείται ηλεκτρική ισχύς 15 kw / 4,5 kW = 3,33 kW.
15 kW - 3,33 kW = 11,67 kW εκπέμπονται από την πηγή θερμότητας.
Αν η αντλία θερμότητας είχε απόδοση 12 kW, η ηλεκτρική απόδοση θα ήταν 2,67 kW και 9,33 kW θα αποβληθούν από την πηγή θερμότητας.
Notes: Tabelle: eigene DaRSTELLUNG

## Slide 51: COP - Ορισμός
Κοιτάζοντας τα στοιχεία απόδοσης του παρελθόντος, υπάρχει μια σταθερή βελτίωση
της COP με την πάροδο των ετών: Οι αντλίες θερμότητας γίνονται όλο και πιο αποδοτικές.
Year
COP – Air
COP – Brine
Year
COP – Air
COP - Air
COP – Brine
Notes: Tabelle: Born et al 2017 nach Daten Eschmann, WPZ Buchs 2012 & 2013

## Slide 52: COP - Ορισμός
Αποτελεσματικότητα μιας αντλίας θερμότητας
Προσοχή: τα πρότυπα δοκιμών για τον καθορισμό της COP άλλαξαν το 2005.
Σήμερα χρησιμοποιείται το EN 14511 αντί του πρώην EN 255.
Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των EN 255 και EN14511 είναι η μεταβαλλόμενη διαφορά θερμοκρασίας “sink" από 10 K (EN255) σε 5 K (EN14511) ως κατάσταση δοκιμής. Οι συντελεστές απόδοσης που έχουν προσδιοριστεί με διαφορετικά πρότυπα δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι.
Μια εξέταση με το πρότυπο EN 14511 οδηγεί σε 8% χαμηλότερες τιμές COP από ό, τι με το EN255.
Notes: Tabelle: eigene DaRSTELLUNG

## Slide 53: COP - Ορισμός
COP- σημεία αναφοράς
Πέραν του συντελεστή απόδοσης, θα πρέπει πάντα να αναφέρονται σημεία αναφοράς.
Ενώ γίνεται αυτό, είναι επίσης απαραίτητο να διευκρινιστούν τα διαφορετικά μέσα από τα οποία η αντλία θερμότητας λαμβάνει θερμότητα περιβάλλοντος ή στο οποίο μεταφέρει τη χρησιμοποιούμενη θερμότητα.
Τα μέσα:
- Αέρας (για τον αέρα της πηγής θερμότητας, στους airheters για την ψύκτρα)
-Brine (για το μίγμα νερού-γλυκόλης σε γεωθερμικούς ανιχνευτές και συλλέκτες)
-Νερό (για το νερό της πηγής θερμότητας (έδαφος), στους θερμαντήρες νερού για την ψύκτρα)

## Slide 54: COP - Ορισμός
COP – σημεία αναφοράς
Τα μέσα είναι συντομευμένα με τα αρχικά αγγλικά
- Air -> A
Brine -> B
Water -> W
Οι πληροφορίες για τις πιο κοινές αντλίες θερμότητας είναι:
A2/W35
B0/W35
W10/W35

## Slide 55
COP – σημεία αναφοράς
Αυτοί οι όροι αναφέρονται σε:
A2 / W35: Μια αντλία θερμότητας αέρα, η οποία μεταφέρει τη θερμότητά της σε ένα σύστημα θέρμανσης με νερό. τα σημεία αναφοράς για τον προσδιορισμό του COP είναι 2 ° C για την πηγή θερμότητας (-> ambient air) και 35 ° C για την ψύκτρα (θερμαντήρας).
B0/W35: Μια αντλία θερμότητας γεωθερμικής brine, η οποία μεταφέρει τη θερμότητά της σε ένα σύστημα θέρμανσης με νερό. Τα σημεία αναφοράς για τον προσδιορισμό του COP είναι 0 ° C για την πηγή θερμότητας (-> Αλατόνερο του γεωθερμικού συστήματος) και 35 ° C για την ψύκτρα (θερμαντήρας)
W10 / 35: Μια αντλία θερμότητας υπογείων υδάτων, η οποία μεταφέρει τη θερμότητά της σε ένα σύστημα θέρμανσης με νερό. Τα σημεία αναφοράς για τον προσδιορισμό του COP είναι 10 ° C για την πηγή θερμότητας (-> υπόγεια ύδατα) και 35 ° C για την ψύκτρα (θερμαντήρας).

## Slide 56: SPF -Seasonal παράγοντας απόδοσης
Συντελεστής Απόδοσης (COP)
vs.
Συντελεστής Εποχικής Απόδοσης(SPF)
Ο COP είναι μια τιμή δοκιμής, η οποία απεικονίζει την ενεργειακή αποδοτικότητα
σε καθορισμένο σημείο λειτουργίας, ενώ ο συντελεστής εποχικής απόδοσης καθορίζεται κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους.
Αυτονόητα, ο συντελεστής εποχικής απόδοσης δεν μπορεί να υπολογιστεί ή να δηλωθεί. Μπορεί να μετρηθεί μόνο κατά τη λειτουργία σε μακροχρόνια μέτρηση (τουλάχιστον ένα έτος).

## Slide 57
SPF
Ο SPF απεικονίζει το πραγματικό ενεργειακό ισοζύγιο και την πραγματική ηλεκτρική ενέργεια,
που απαιτείται για την παροχή της επιθυμητής ενέργειας θέρμανσης.
Στην καθημερινή ζωή και για τους καταναλωτές ο SPF έχει μεγαλύτερη σημασία ως COP.

## Slide 58: SPF
Ο SPF συνήθως δεν είναι ίσος με τον COP, για τους παρακάτω λόγους:
Ο συντελεστής απόδοσης απεικονίζει μόνο ένα καθορισμένο σημείο λειτουργίας. Ο πραγματικός τρόπος λειτουργίας κατά τη διάρκεια του έτους / της περιόδου θέρμανσης διαφέρει από αυτόν. Στον ετήσιο μέσο όρο, ο SPF είναι συνήθως κάτω από τον COP
Η μέση αύξηση της θερμοκρασίας, που πρέπει να εκτελεστεί από μια αντλία θερμότητας, βρίσκεται πάνω από τις συνθήκες δοκιμής για τον προσδιορισμό του COP, η επιπλέον εργασία πρέπει να γίνει από τον συμπιεστή, πράγμα που οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και to a drop of the SPF.
Μια μη βέλτιστη αρχιτεκτονική ή εγκατάσταση του συστήματος οδηγεί σε δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας.

## Slide 59: SPF
Ανάλογα με την κατανάλωση καυσίμων των αυτοκινήτων -
Οι τιμές που μετρώνται από τον κατασκευαστή
δεν αντιστοιχεί στην πραγματική αξία στην πράξη!
Υπάρχουν επιρροές λόγω της συμπεριφοράς οδήγησης, του φορτίου, της πίεσης των ελαστικών,
αλλαγή στα προφίλ οδήγησης στην πόλη ή έξω από την πόλη.
Notes: Bild Shuttestock

## Slide 60: Θεώρημα Carnot
Θεώρημα Carnot
Η φυσικώς μέγιστη επιτεύξιμη απόδοση των αντλιών θερμότητας προκύπτει από την απόδοση Carnot.
Digression Παρέκβαση: Θεώρημα Carnot
Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Nicolas Léonard Sadi Carnot περιγράφει έναν ιδανικό κύκλο και τον παράγοντα Carnot ως τον θεωρητικά υψηλότερο δυνατό βαθμό απόδοσης από τη θερμική ενέργεια στη μηχανική ενέργεια (-> θερμική μηχανή). Ο θεωρητικώς εφικτός βαθμός απόδοσης εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας, μεταξύ της οποίας λαμβάνει χώρα η διαδικασία.

## Slide 61
Θεώρημα Carnot
Digression απόδοσης Carnot's efficiency
Ο Carnot αρχικά περιέγραψε θερμικές μηχανές όπως ατμομηχανές ή κινητήρες καύσης. Αλλά η αντλία θερμότητας περιγράφει τη διαδικασία ισχύος στην αντίθετη σειρά:
Με την προσπάθεια εξουσίας (μηχανική / ηλεκτρική ενέργεια) παρέχεται θερμότητα. Με αυτό, η απόδοση του Carnot χαρακτηρίζει τη μικρότερη ποσότητα μηχανικής ενέργειας που απαιτείται για να επιτευχθεί μια ορισμένη αύξηση της θερμοκρασίας.

## Slide 62
Θεώρημα Carnot
Ο θεωρητικώς μέγιστος εφικτός συντελεστής απόδοσης μιας αντλίας θερμότητας ορίζεται συνεπώς ως ο αμοιβαίος χαρακτήρας της απόδοσης Carnot :
wherat
.

## Slide 63: Add slide title here
Θεώρημα Carnot
Οι μεταβλητές εισόδου για τον υπολογισμό είναι οι θερμοκρασίες του:
Πηγή θερμότητας(Tcold)
Heat sink (Twarm)

## Slide 64: Add slide title here
Είναι η πηγή θερμότητας - το έδαφος - για παράδειγμα 5° C (278,15 K)
και την αποθήκευση θερμότητας - θερμικής αποθήκευσης – 35°C (308,15 K)
θα οδηγούσε σε αυτό το θεωρητικό μέγιστο COP:

## Slide 65
Στην πραγματικότητα οι αντλίες θερμότητας δεν φθάνουν do not reach the theoretically possible COP.
Στην πράξη μπορούν να επιτευχθούν βαθμοί αντλίας θερμότητας από 0,45 έως 0,55.
Για τον πραγματικό COP ισχύει:
Όπου ισούται με την κατηγορία της αντλίας θερμότητας

## Slide 66: Βαθμός αντλίας θερμότητας
Βαθμός αντλίας θερμότητας
Ο βαθμός ή η ποιότητα της αντλίας θερμότητας δείχνει ποιο ποσοστό μιας θεωρητικά τέλειας διαδικασίας μπορεί να επιτευχθεί στην πρακτική εφαρμογή.
Οι αντλίες θερμότητας φτάνουν μόνο στο ~ 50% του βαθμού απόδοσης που θα ήταν δυνατή σε ένα τέλειο σύστημα χωρίς απώλειες..

## Slide 67: Add slide title here
Εφαρμοσμένο ως παράδειγμα, αυτό σημαίνει στην πράξη:
Heat sink = 308, 15 K
Βαθμός Αντλία θερμότητας

## Slide 68: Θεώρημα Carnot
Θεώρημα Carnot
Στην πράξη ο συντελεστής απόδοσης εξαρτάται από το
διαφορά μεταξύ της πηγής θερμότητας και της ψύκτρας. Λόγω της μη επηρεασμένης πηγής θερμότητας - της γείωσης - είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα βέλτιστο ψύκτη ως σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματικότητα του συστήματος αντλίας θερμότητας.
Αυτό σημαίνει ότι τα θερμικά συστήματα, τα οποία επεξεργάζονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, αυξάνουν την απόδοση του συστήματος αντλίας θερμότητας.
Ως γενικός κανόνας: 1 K αύξηση της θερμοκρασίας (μεταξύ της πηγής θερμότητας και της ψύκτρας) σημαίνει 2-3% περισσότερες (ηλεκτρικές) εργασίες για τον συμπιεστή.

## Slide 69: Θεώρημα Carnot
Ο COP μιας αντλίας θερμότητας ανάλογα με την πηγή θερμότητας και την ψύκτρα με μια βαθμίδα () του 50%.
Flow temperature of the heater / °C
Temperature of
the heat source
Notes: Bild: HS BOchum

## Slide 70: Τρόποι λειτουργίας αντλίας θερμότητας
Betriebsarten von Wärmepumpen

## Slide 71
Περίληψη του video:
Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας των αντλιών θερμότητας heat pump heaters.
Depending on the cooperation of the heat pump with an additional heat generator
one can distinguish between :
Μονοδύναμη λειτουργία
bivalent παράλληλη λειτουργία
bivalent εναλλακτική λειτουργία

## Slide 72
Μονοδύναμη λειτουργία
bivalent παράλληλη λειτουργία
bivalent εναλλακτική λειτουργία

## Slide 73: Τρόποι λειτουργίας αντλίας θερμότητας
Τα ορυκτά καύσιμα (όπως φυσικό αέριο ή πετρέλαιο) χρησιμοποιούνται συχνά σε bivalent τρόπους λειτουργίας. Σε μικρές εγκαταστάσεις, οι bivalent έννοιες είναι σημαντικές μόνο αν, κατά τη διάρκεια ενός εκσυγχρονισμού του συστήματος θέρμανσης, υπάρχουν λειτουργικοί καυστήρες για την παραγωγή μέγιστου φορτίου, οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν.
Στο σχεδιασμό μεγαλύτερων εγκαταστάσεων - ειδικά σε μη οικιστικά κτίρια - peak loads are being newly built.
Εκτός από τους λέβητες πετρελαίου ή αερίου, θα χρησιμοποιηθούν επίσης συστήματα βιομάζας ή τηλεθέρμανση.

## Slide 74: Τρόποι λειτουργίας αντλίας θερμότητας
Λειτουργίες αντλιών θερμότητας /
υποστήριξη θέρμανσης ή θέρμανση νερού χρήσης
Ηλιακή θερμική ενέργεια
Τα μέρη της ηλιακής θερμικής ενέργειας μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα σύστημα αντλίας θερμότητας.
Η ερμηνεία και η ενσωμάτωση γίνεται όπως σε άλλα συστήματα θέρμανσης. Τα στοιχεία της ηλιακής θερμικής ενέργειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση του γεωθερμικού συστήματος.
Notes: Bild: Walter J. Pilsak, Waldsassen / CC BY-SA 3.0

## Slide 75: Add slide title here
Θερμάστρες / Θέρμανση μονόκλινου δωματίου single room
Είναι επίσης δυνατή η σύνδεση ενός συστήματος αντλίας θερμότητας και μιας σόμπας με ξύλα. Η σόμπα δεν είναι συνήθως συνδεδεμένη με το σύστημα θέρμανσης, επομένως δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την τοποθέτησή του.
Η ένταση χρήσης και η έκταση χρήσης της σόμπας εξαρτώνται από τον χρήστη και εξαιτίας αυτού δεν είναι εύκολο ή ακόμη και θεωρημένο κατά τη διαστασιολόγηση του συστήματος.

## Slide 76: Θερμαντική ράβδος / Θερμαντική κεφαλή
Θερμαντική ράβδος / θερμαντική κεφαλή
Υπάρχει
Δεν έχει νόημα στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για screed drying
Καλύτερη αποσύνδεση ή απενεργοποίηση

## Slide 77: Λειτουργία ψύξης
Ένα σύστημα αντλίας θερμότητας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ψύξη (για παράδειγμα
για κλιματισμό τους καλοκαιρινούς μήνες). Κανονικά το σύστημα διανομής θερμότητας (ενδοδαπέδια θέρμανση) χρησιμοποιείται επίσης ως ψυκτικό σύστημα διανομής.
Υπάρχουν διαφορετικά είδη ψύξης:
Παθητική ψύξη
Ενεργητική ψύξη

## Slide 78: Λειτουργία ψύξης
Παθητική ψύξη
Για παθητική (ή φυσική) ψύξη, οι χαμηλές θερμοκρασίες της πηγής θερμότητας (για παράδειγμα το έδαφος) χρησιμοποιούνται απευθείας για ψύξη.
Στην περίπτωση αυτή η αντλία θερμότητας δεν λειτουργεί. Η υλοποίηση γίνεται με βαλβίδες μεταξύ της αντλίας θερμότητας και της πηγής θερμότητας.
Όταν η ψύξη του COP είναι προφανώς πολύ καλή, επειδή η ηλεκτρική απόδοση της αντλίας κυκλοφορίας είναι η μόνη απαραίτητη ενέργεια οδήγησης.
Η παθητική ψύξη είναι δυνατή μόνο όταν η δεξαμενή της πηγής θερμότητας έχει επαρκείς χαμηλές θερμοκρασίες. Για διαστάσεις εμφάνισης ->

## Slide 79: Add slide title here
Παθητική ψύξη
Notes: Freier download unter dimplex.de
Rechtliche Hinweise:
Sämtliche Ansprüche auf Schadensersatz werden ausgeschlossen. Soweit dies gesetzlich nicht möglich ist, werden diese Ansprüche auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Die Software wurde sorgfältig programmiert. Dennoch können vereinzelte Programmfehler nicht ausgeschlossen werden. Sollten Sie auf Fehler stoßen, wären wir Ihnen dankbar diese unter folgender email-Adresse zu mailen: online-rechner@dimplex.de

## Slide 80: Λειτουργία ψύξης
Ενεργητική ψύξη
Η αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψύξη, ακόμα και αν οι θερμοκρασίες της πηγής θερμότητας είναι ανεπαρκείς, η παθητική ψύξη ή οι απαιτήσεις ψύξης είναι υψηλές.
Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία αντλίας θερμότητας πρέπει να αντιστραφεί με μια βαλβίδα 4 κατευθύνσεων, που σημαίνει ότι η θερμή πλευρά και η ψυχρή πλευρά (απορρόφηση θερμότητας και εκπομπή θερμότητας) ανταλλάσσονται. Η κατεύθυνση μεταφοράς του συμπιεστή διατηρείται.
Ένα μικρό μειονέκτημα είναι η σταθερή - ακόμη και στη λειτουργία θέρμανσης - πρόσθετη απώλεια πίεσης, η οποία οδηγεί σε χαμηλότερη COP στη λειτουργία θέρμανσης.

## Slide 81
Λειτουργία ψύξης - ενεργή ψύξη
(η κινούμενη εικόνα δείχνει μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού, αντλία θερμότητας με αντλία θερμότητας αναλογική)
Notes: Freier download unter dimplex.de
Rechtliche Hinweise:
Sämtliche Ansprüche auf Schadensersatz werden ausgeschlossen. Soweit dies gesetzlich nicht möglich ist, werden diese Ansprüche auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Die Software wurde sorgfältig programmiert. Dennoch können vereinzelte Programmfehler nicht ausgeschlossen werden. Sollten Sie auf Fehler stoßen, wären wir Ihnen dankbar diese unter folgender email-Adresse zu mailen: online-rechner@dimplex.de

## Slide 82: Λειτουργία ψύξης
Σχετικά με τις επιδράσεις των συστημάτων ψύξης ή συνδυασμένης ψύξης θερμότητας στην πηγή θερμότητας, βλέπε κεφάλαιο (..)
Αναφορικά με τις απαιτήσεις (για παράδειγμα dew point problems) στο σύστημα θέρμανσης, δείτε το κεφάλαιο (...)

## Slide 83: Κατασκευαστικές μορφές και τύποι αντλιών θερμότητας Αυτό το κεφάλαιο προηγουμένως περιγράφει και εξηγεί μόνο τις αντλίες θερμότητας του συμπιεστή, οι οποίες χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσει ο συμπιεστής. Αυτός ο τύπος αντλίας θερμότητας είναι ο συνηθέστερος. Ηλεκτρικός συμπιεστής– οι αντλίες θερμότητας μπορούν να διακριθούν με δύο τρόπους: - Σχετικά με το μέσο στην πλευρά της ψύκτρας - Σχετικά με τον τύπο της πηγής θερμότητας
Notes: Pic hs bo

## Slide 84: Κατασκευαστικές μορφές αντλιών θερμότητας
Brine/Νερό; Aέρας / Νερό;
Νερό / Αέρας; Aέρας / Αέρας;
Notes: Pic shutetrstock

## Slide 85: Κατασκευαστικές μορφές αντλιών θερμότητας
Από την πλευρά της ψύκτρας μόνο δύο μέσα είναι συναφή
Νερό = διαχωρισμός θερμότητας (κρύο) με βάση το νερό: ενδοδαπέδια θέρμανση, καλοριφέρ, νερό χρήσης,…
Αέρας = θέρμανση / ψύξη μέσω συστήματος εξαερισμού
Αν οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται για θέρμανση (ή ψύξη) κατοικιών ή κτιρίων γραφείων, κυριαρχεί το κλασικό σύστημα διανομής θερμότητας με βάση το νερό.

## Slide 86: Κατασκευαστικές μορφές αντλιών θερμότητας
Οι πηγές θερμότητας που κυριαρχούν στη Γερμανία είναι:
Αέρας (περιβαλλοντικός αέρας / ατμοσφαιρικός αέρας)
Γεωθερμικά συστήματα systems
  Brine heat pump -> geothermal heat χρησιμοποιείται από γεωθερμικούς ανιχνευτές ή γεωθερμικούς συλλέκτες (βλέπε xyz)
  Αντλίες θερμότητας νερού -> η γεωθερμική θερμότητα εκμεταλλεύεται τα υπόγεια ύδατα μέσω πηγαδιών (βλέπε xyz)
  Με βάση τις πωλήσεις το 2016, οι αντλίες θερμότητας αέρα κατέχουν μερίδιο αγοράς 70%, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας νερού - νερού φτάνουν μόνο μέχρι και 3%, έτσι ώστε οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας να κατέχουν μερίδιο αγοράς σχεδόν 30%.

## Slide 87: Κατασκευαστικές μορφές αντλιών θερμότητας
Δεδομένου ότι τα ιστορικά στοιχεία για τις πωλήσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις στη διανομή τους, το ενεργητικό απόθεμα πεδίου των αντλιών θερμότητας στη Γερμανία έχει ως εξής:
Year | Total | Air | Ground | Groundwater
2013 | 533.106 | 245.510 | 248.513 | 39.083
2014 | 589.419 | 284.460 | 263.916 | 41.959
2015 | 644.644 | 323.883 | 277.802 | 42.959
2016 | 709.154 | 369.208 | 295.099 | 44.847

## Slide 88: Κατασκευαστικές μορφές αντλιών θερμότητας
Heat source
Εκτός από τις συνήθεις πηγές θερμότητας, υπάρχουν διάφορες άλλες επιλογές για την αξιοποίηση μιας χρήσιμης πηγής θερμότητας για μια αντλία θερμότητας :
Επιφανειακά ύδατα - όλα τα τρεχούμενα νερά (ποτάμια, κανάλια) καθώς και στάσιμα νερά (λίμνες, θάλασσα)
(βιομηχανία) απόβλητα θερμότητας
Αποχέτευση (συστήματα αποχέτευσης)
Όλες οι δυνατότητες υπάρχουν σε παραδείγματα, αλλά πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις ή μεμονωμένες εγκαταστάσεις μέχρι τώρα.
Οι χρησιμοποιούμενες αντλίες θερμότητας είναι συνήθως πανομοιότυπες με τις κλασσικές αντλίες θερμότητας αντλιών θερμότητας / brine heat pumps.

## Slide 89: Κατασκευαστικές μορφές αντλιών θερμότητας
Heat source – (gas) motoric compressor heat pumps
Εναλλακτική λύση για τον ηλεκτροκίνητο συμπιεστή - αντλίες θερμότητας, η απαραίτητη εργασία του συμπιεστή μπορεί να δημιουργηθεί με κινητήρα καύσης.
Οι κινητήρες αερίου ή λαδιού εκτελούν τις απαραίτητες εργασίες για τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας. Η παραγόμενη θερμότητα των κινητήρων χρησιμοποιείται επίσης στα συστήματα, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται συνολικοί θερμικοί βαθμοί απόδοσης 1,5 έως 1,8.
Προσοχή! Ο θερμικός βαθμός απόδοσης δεν μπορεί να συγκριθεί με τον COP ή τον SPF σε ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας. Μια σύγκριση θα ήταν δυνατή με τους κοινούς αερόθερμα / λαδιού ή λέβητες συμπύκνωσης.

## Slide 90: Κατασκευαστικές μορφές αντλιών θερμότητας
Heat source – (gas) motoric compressor heat pumps
Πλεονεκτήματα των αντλιών θερμότητας με ορυκτά καύσιμα είναι αφενός η δυνατότητα πραγματοποίησης υψηλότερων θερμοκρασιών ροής θέρμανσης, οι οποίες είναι ενεργειακά λογικές (λόγω του επιπέδου θερμοκρασίας της απορριπτόμενης θερμότητας) και αφετέρου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την διαθέσιμη υποδομή (καμινάδα, ) σε συνθετικά συστήματα θερμότητας.
Μειονέκτημα από τεχνική άποψη είναι η μεγάλη προσπάθεια συντήρησης και επένδυσης, ιδιαίτερα από την ενεργειακή σκοπιά, ότι τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιούν επιπλέον τις πηγές πρωτογενούς ενέργειας.
Η χαμηλή συνάφεια της αγοράς δείχνει μια ενεργή απογραφή πεδίου περίπου 1.000 αντλιών θερμότητας κινητήρα αερίου στη Γερμανία (31.12.2016). Τα συστήματα που λειτουργούν με πετρέλαιο υπάρχουν μόνο περιστασιακά..

## Slide 91: Κατασκευαστικές μορφές αντλιών θερμότητας
Heat source – (gas) motoric compressor heat pumps
Οι αντλίες θερμότητας του κινητήρα αερίου μπορούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες πηγές θερμότητας με τις αντλίες θερμότητας του ηλεκτρικού συμπιεστή, δεν υπάρχουν διαφορές ή περιορισμοί όσον αφορά τις περιοχές λειτουργίας.

## Slide 92: Είδη αντλιών θερμότητας
First Medium identified the heat source:
Brine (Sole) = geothermal heat used by closed loops
Water (Wasser) = ground water used by wells
Air (Luft) = sourrounding air, exhaust air
(Other sources: wastewater, rivers, thermal ice storage, ….)
Second Medium identified the heat sink :
Water = water based heasting distribution: floor hesting, radiators
Air = Heating / Cooling via ventilation system

## Slide 93: Είδη αντλιών θερμότητας
Brine / Sole (Sole aus dem mitthochdeutschen für Salzbrühe)
Brine είναι ένα διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης αλατιού στο νερό.
Από 3,5% θαλασσινό νερό μέχρι περίπου 26% (ένα τυπικό κορεσμένο διάλυμα)
!!! Δεν υπάρχει τίποτα κοινό με brine στην περίπτωση των αντλιών θερμότητας !!!
Brine / Sole: Μείγμα νερού(~75%) and antifreeze (~25%, e.g. Ethylenglykol )

## Slide 94: Ονοματολογία αντλιών θερμότητας
Διαφορετικά μέσα για την πηγή θερμότητας
Διαφορετικά μέσα για την ψύκτρα
Αντλίες θερμότητας αέρα
  Διαίρεση συσκευών  mono block devices
  !!! Ηχητικές εκπομπές!!! Του εξαεριστήρας ventilator
  !!! Ψύξη του εναλλάκτη θερμότητας!!!
Notes: Pic shutterstock

## Slide 95: Ονοματολογία αντλιών θερμότητας
Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας συμπιεστή
Αντλίες θερμότητας με κινητήρα
  Φυσικό αέριο
  Υγροποιημένο αέριο
Αντλίες θερμότητας Sorption (Απορρόφηση και εξάτμιση ψυκτικού μέσου)
  Driven από αέριο
  Driven από ατμό

## Slide 96: Ονοματολογία αντλιών θερμότητας
Αντλία θερμότητας εδάφους(GSHP)
Ηλεκτρική αντλία θερμότητας (GCHP)
Γεωθερμική αντλία θερμότητας
Κατακόρυφη-γεώτρηση GCHP
Αντλία θερμότητας με αλατούχο νερό
Borehole heat exchanger
Εδαφικός εναλλάκτης θερμότητας
Γεωθερμικός βρόχος

## Slide 97: Περιοχές λειτουργίας αντλιών θερμότητας
Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση και (ή) ψύξη κατοικιών, καθώς και σε νέα και υπάρχοντα κτίρια. Επιπλέον, μπορούν να παράσχουν την παροχή ζεστού νερού χρήσης.
Οι λειτουργικές σειρές τους φτάνουν από το κλασικό μονοκατοικία έως το γιγαντιαίο συγκρότημα κατοικιών.
Notes: Foto shutterstock

## Slide 98: Περιοχές λειτουργίας αντλιών θερμότητας
Πέρα από τα κτίρια κατοικιών οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γραφεία και εμπορικά κτίρια. Το πλεονέκτημά τους, για να μπορέσουν να ζεσταθούν και να κρυώσουν, τίθεται σε ισχύ εδώ.
Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές εφαρμογές για παράδειγμα για πισίνες ή θερμότητα επεξεργασίας
Notes: Foto shutterstock

## Slide 99: Περιοχές λειτουργίας αντλιών θερμότητας
Περιοχές λειτουργίας αντλιών θερμότητας
Σήμερα υπάρχουν αντλίες θερμότητας στην κατηγορία απόδοσης 2kW έως πάνω από 2.000kW που διατίθενται στην αγορά.
  2 kW
  bis
  Über 2.000 kW
Notes: Abbildung: Viessmann Werke"

## Slide 100: Add slide title here
Γεωθερμική αντλία θερμότητας brine
Στη συνέχεια, εξηγούνται περαιτέρω τα μέρη και τα στοιχεία του συστήματος αντλιών θερμότητας γεωθερμικού brine-water.

## Slide 101: Θέρμανσης cartridge / Ηλεκτρική θερμάστρα
Θέρμανσης cartridge / Ηλεκτρική θερμάστρα
- περισσότερες αντλίες θερμότητας αέρα
- Μερικές από τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
Ως αντίγραφο ασφαλείας σε ώρες χαμηλής θερμοκρασίας
Ως υποστήριξη για την επίτευξη υψηλότερων θερμοκρασιών (ζεστό νερό)
De-Icing του εναλλάκτη θερμότητας αέρα
100% Ηλεκτρισμός / & πάντα ένα πρόβλημα απόδοσης (περιβαλλοντικής και οικονομικής)
Quelle: https://www.energie-experten.org/heizung/waermepumpe/luftwaermepumpe.html
Notes: Gas: 1.000
Sorption: 5000

## Slide 102: Μέρη Αντλίας Θερμότητας
Θερμαντική ράβδος
Σε πολλές αντλίες θερμότητας εγκαθίσταται ηλεκτρική θερμαντική ράβδος (θερμαντήρας εμβάπτισης στη δεξαμενή αποθήκευσης ή στη θερμαντική φλάντζα στη ροή του θερμαντήρα). Η θερμαντική ράβδος θα πρέπει να λειτουργεί ως ηλεκτρικός βοηθητικός θερμαντήρας, εάν η αντλία θερμότητας δεν έχει αρκετή ισχύ για να καλύψει πάντα το σύνολο της απαίτησης θερμότητας. Εναλλακτικά, η θερμαντική ράβδος αναφέρεται επίσης ως heating catridge.
Με κατάλληλο σχεδιασμό και σχεδίαση (βλ. Xxyy), η χρήση θερμαντικών ράβδων σε αντλίες θερμότητας brine δεν είναι απαραίτητη. -

## Slide 103: Μέρη Αντλίας Θερμότητας
  Θερμαντική ράβδος
  Τότε γιατί η ράβδος θέρμανσης είναι ακόμα εγκατεστημένη στην αντλία θερμότητας;
  Με τις αντλίες θερμότητας αέρα, μια θερμαντική ράβδος είναι συχνά απολύτως απαραίτητη για να είναι σε θέση να παρέχει αρκετή θερμική ισχύ ακόμη και σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί εκ των πραγμάτων διαιρετικά και μονοενεργειακά. Ο κίνδυνος χαμηλής θερμοκρασίας πηγής δεν υπάρχει στις αντλίες θερμότητας brine.
-

## Slide 104: Μέρη Αντλίας Θερμότητας
Με αντλίες θερμότητας brine, υπάρχουν μόνο λίγα σημεία λειτουργίας που δικαιολογούν τη χρήση ράβδου θέρμανσης:
Υποστήριξη της building drying σε νέα κτήρια
Building drying / screed drying απαιτεί σε σύντομο χρονικό διάστημα την παροχή υψηλής ενέργειας σε ποσότητα. Αυτές οι ποσότητες ενέργειας είναι ανά μονάδα χρόνου σημαντικά υψηλότερες από την απαιτούμενη θερμική ενέργεια του τελικού προϊόντος του κτιρίου
Notes: Bild shutterstock

## Slide 105: Μέρη Αντλίας Θερμότητας
Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του εδάφους ως πηγής θερμότητας
(βλ. σχεδιασμό xxx.yyy), η αντλία θερμότητας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για
building dryers.
Η θερμαντική ράβδος μπορεί να είναι μια λογική εναλλακτική λύση εδώ
Η υπάρχουσα κατανομή θέρμανσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστοί building dryers.
Notes: Bild shutterstock

## Slide 106: Μέρη Αντλίας Θερμότητας
Θερμική απολύμανση οικιακού νερού
Για να αποφύγετε την Legionella στο οικιακό σύστημα αποθήκευσης νερού / οικιακής χρήσης νερού, μπορεί να χρειαστεί κανονική θέρμανση πάνω από την επιθυμητή θερμοκρασία του δοχείου αποθήκευσης.
Όσον αφορά την προστασία Legionella, οι ίδιοι κανονισμοί και κατευθυντήριες οδηγίες ισχύουν σε συστήματα αντλιών θερμότητας όπως σε όλα τα άλλα συστήματα θέρμανσης πόσιμου νερού.
-

## Slide 107: Μέρη Αντλίας Θερμότητας
Προστασία από παγετό ή λειτουργία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση βλάβης της αντλίας θερμότητας
Η θερμαντική ράβδος μπορεί να λειτουργήσει ως εφεδρική λύση για αστοχίες και ελαττώματα της αντλίας θερμότητας. Αυτό αντιστοιχεί περισσότερο στην υποτιθέμενη ασφάλεια του (ιδιωτικού) χειριστή παρά σε μια αντικειμενική αναγκαιότητα.
-

## Slide 108: Μέρη Αντλίας Θερμότητας
(Το μέγεθος του γεωθερμικού εναλλάκτη θερμότητας είναι ανεπαρκές)
Στην περίπτωση των πηγών θερμότητας με μικρό μέγεθος, η θερμαντική ράβδος μπορεί να αντισταθμίσει την ελλείπουσα έξοδο, έτσι ώστε το συνολικό σύστημα να μπορεί να παρέχει επαρκή χρήσιμη θερμότητα. Καθώς αυτό μειώνει σημαντικά την αποδοτικότητα του συστήματος, οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς σε απότομη αύξηση του λειτουργικού κόστους, πρέπει να αποφεύγεται τέτοια κακοδιαχείριση. (βλ. xx.yyy)
-

## Slide 109: Μέρη Αντλίας Θερμότητας
Απενεργοποιήστε το στοιχείο θέρμανσης
Δεδομένου ότι η θερμαντική ράβδος δεν απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις, είναι καλύτερο να την απενεργοποιήσετε κατά την εκκίνηση.
-

## Slide 110: Μέρη Αντλίας Θερμότητας
Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση
-
Η απλούστερη και ασφαλέστερη παραλλαγή είναι ο διαχωρισμός της ηλεκτρικής σύνδεσης. Είτε εάν το στοιχείο θέρμανσης πρέπει να συνδεθεί ξεχωριστά στο οικιακό δίκτυο και αυτή η σύνδεση παραλείπεται. Εναλλακτικά, αν αποσυνδεθεί η σύνδεση στην αντλία θερμότητας.
Notes: Bild shutterstock

## Slide 111: Μέρη Αντλίας Θερμότητας
Απενεργοποιήστε το στοιχείο θέρμανσης
Συχνά υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης του στοιχείου θέρμανσης στις ρυθμίσεις της αντλίας θερμότητας.
Μείωση της οριακής θερμοκρασίας για χρήση
Εάν δεν υπάρχει άλλη επιλογή, το σημείο ενεργοποίησης του θερμαντικού στοιχείου μπορεί να ρυθμιστεί σε μια θερμοκρασία που θα ρυθμιστεί στις ρυθμίσεις της αντλίας θερμότητας. Αυτό θα πρέπει στη συνέχεια να επιλέγεται όσο το δυνατόν χαμηλότερα (π.χ. -20 ° C).
Notes: Bild shutterstock

## Slide 112: EHPA – Ευρωπαϊκή σήμανση Ποιότητας για αντλίες θερμότητας
EHPA – Ευρωπαϊκή σήμανση Ποιότητας για αντλίες θερμότητας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αντλιών Θερμότητας AISBL (EHPA) δημιούργησε μια ετικέτα ποιότητας για αντλίες θερμότητας με πιστοποίηση.
Εκτός από τις τεχνικές δοκιμές (COP σύμφωνα με το πρότυπο EN 14511) και την noise development ανάπτυξη θορύβου (EN 1202), εξετάζονται επίσης τα κριτήρια σχεδιασμού και εξυπηρέτησης.
Notes: Bild European Heat Pump Association AISBL (EHPA)

## Slide 113: Add slide title here
EHPA – Ευρωπαϊκή σήμανση Ποιότητας για αντλίες θερμότητας
Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι κατασκευαστές εγγυώνται
κατανοητά έγγραφα προγραμματισμού
Τεχνικά έγγραφα και service documentation
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας στην εθνική γλώσσα
Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση
10 χρόνια εγγυημένα ανταλλακτικά
Notes: Bild European Heat Pump Association AISBL (EHPA)

## Slide 114: Add slide title here
EHPA – Ευρωπαϊκή σήμανση Ποιότητας για αντλίες θερμότητας
Η ετικέτα διατίθεται στις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες:
Notes: Bild European Heat Pump Association AISBL (EHPA)

## Slide 115: Add slide title here
EHPA – Ευρωπαϊκή σήμανση Ποιότητας για αντλίες θερμότητας
Οι μεμονωμένες χώρες διατηρούν έναν κατάλογο με τις πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας σε κάθε περίπτωση. Οι ανασκοπήσεις μπορούν να προβληθούν στις partner associations σε κάθε χώρα.
Για την Γερμανία, τα μοντέλα αντλιών θερμότητας που φέρουν την ετικέτα EHPA διατίθενται ηλεκτρονικά από το Bundesverband Wärmepumpe.
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/europaeisches-guetesiegel/nationale-guetesiegel/

## Slide 116: Ενεργειακή Κλάση
Ενεργειακή Κλάση
Από το 2015 όλοι οι θερμοσίφωνες στην ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων όλων των αντλιών θερμότητας – έπρεπε να φέρουν ετικέτα ενεργειακής κλάσης (ErP).
Αντλίες θερμότητας – είτε ως ολοκληρωμένο σύστημα είτε ως μοναδικό – επιτυγχάνουν κατά κανόνα τις υψηλότερες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης χωρίς εξαίρεση A++ σε A+++
Notes: Bild shutterstock

## Slide 117: Add slide title here
Energielabel
Παράδειγμα και Δομή της ενεργειακής σήμανσης
Spaces for names or goods identification or rather model identification of the supplier
Scale of
efficiency classes
Sound power level LWA in indoor spaces (if applicable)
Sound power level LWA outdoors
Room heating function for medium and low temperature applications
Energy efficiency classes for medium and low temperature applications
Heat output in average, colder and warmer climates as well as for medium and low-temperature applications
Temperature map of Europe with three temperature zones serving as reference points

## Slide 118: Energy label Ενεργειακή κλάση
Energy label Ενεργειακή κλάση
Μια ολοκληρωμένη συλλογή είναι διαθέσιμη εδώ
https://www.waermepumpe.de/fileadmin/user_upload/waermepumpe/07_Publikationen/ BWP-Ratgeber-EU-Energielabel.pdf

## Slide 119: Add slide title here
Weitergehende Informationen finden Sie
https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/PDF/Planungshandbuch/ph-waermepumpen.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/ph-waermepumpen.pdf  Planungshandbuch der Firma Viessmann
http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/PHB_WP_Heizen_2016_web_verschl.pdf --> Planungshandbuch der Firma Dimplex
https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/de/de/products/downloads/Planungsunterlagen/Planungshandbuch/Planungshandbuch_EE_Waermepumpen.pdf --> --> Planungshandbuch der Firma Stiebel
www.bwp.de  Bundesverband Wärmepumpe
Notes: Dimplex in english - http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/planungshandbuecher/en/phb_dimplex-wp_012012_gb.pdf
Stiebel in english -- https://www.stiebel-eltron.com/content/dam/ste/com/en/products/downloads/planning_documents/engineering_and_installation/STE_Engineering_installation_Heat_pumps_en.pdf

## Slide 120: Add slide title here
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εγκαταστήσει διαφορετικούς τύπους αντλιών θερμότητας
 Δείτε το κεφάλαιο 2.1
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να θέσει σε λειτουργία τις αντλίες θερμότητας
 Δείτε το κεφάλαιο 2.1
Ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να αξιολογήσει εάν το σύστημα λειτουργεί σωστά
 See chapter 3.1 / 3.2

## Slide 121: Τέλος ενότητας
Τώρα ολοκληρώσατε την ενότητα γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και είστε σε θέση:
Ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει την αρχή λειτουργίας των αντλιών θερμότητας και των εξαρτημάτων τους.
Ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει διαφορετικούς τύπους αντλιών θερμότητας.
Notes: Please in German here
Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 122: Τέλος Ενότητας
Add module title here