## Slide 1: 1.2 Топлинен енергиен баланс
Блок 1: Теория за планиране на геотермални системи

## Slide 2: Цели на модула
Добре дошли в модула: „Топлинен енергиен баланс“
До края на този модул ще можете да:
1. Знаете кои части трябва да се имат предвид за топлинните баланси
2. Знаете как да изчислите общите нужди
3.Изчислите енергийните нужди
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Топлинен товар
- Какво означава топлинно натоварване и защо е толкова важно да се изчисли точният товар точно за всяка сграда?
Топлинен товар
Топлинното натоварване на сградата е натоварването, което е необходимо за поддържане на определена температура в сградата при дадени условия. Единицата за топлинно натоварване е ват.
Дадените условия включват
- структурно-физически свойства на сградата
климатичните свойства на строителната площадка

## Slide 4: Топлинен товар
Топлинен товар
По време на изчислението следвате целта да можете да поддържате вътрешната температура на вашата сграда (~ 20 ° C) през най-студените дни на вашата конкретна строителна площадка (например -12 ° C).
Изчисленото топлинно натоварване дава отговора
- Кое натоварване трябва да осигури вашата отоплителна система, за да отопли правилно Вашата сграда при всякакви предполагаеми климатични условия?

## Slide 5: Топлинен товар и термопомпа
Изчисляването на топлинното натоварване е от съществено значение, независимо от вида на отоплителната инсталация.
Няма значение дали топлината се осигурява от термопомпа или газов котел, всяка инсталация трябва да осигурява най-малко изчисленото топлинно натоварване като минимално, в противен случай не можете да отоплявате сградата си при всяко състояние.
Най-голямата разлика между термопомпата и конвенционалната отоплителна система за изкопаеми горива е:
- Газовият котел може да бъде оразмерен и все още ще работи доста ефективно. Ако преоразмерите внедряването на системата, вие сте на сигурна страна (консервативно изчисление)
- Топлинната помпа трябва да бъде балансирана с потребността от топлина, за да достигне до ефективна инсталация (виж глава xx.yyy)

## Slide 6: Топлинен товар и термопомпа
Пример
Вие сте водопроводчик и ще осигурите нова къща за изграждане с отоплителна система. Изчисленото топлинно натоварване за къщата е: 6 kW
- Производството може да ви осигури газов котел с натоварване от 11 кВт, термопомпа с натоварване 5,8 кВт и термопомпа с натоварване от 10 кВт.
- Ако инсталирате газовия котел с 11 kW (почти два пъти повече от изчисленото), инсталацията ще работи правилно.
- Ако инсталирате термопомпата, трябва да изберете по-малкото устройство (5,8 kW); в противен случай системата не е толкова ефективна, колкото е възможно.

## Slide 7: Изчисляване на топлинното натоварване
За изчисляване на топлинното натоварване съществува европейски стандарт DIN EN 12831
История
- Европейски стандарт от август 2003 г.
- Обвързване от края на 2004 г.

## Slide 8: Изчисляване на топлинното натоварване
DIN EN 12831
Структура
- DIN En 12831
- Трябва да се разбира като основна рамка за изчисляване на стандартния отоплителен товар.
- Еднакво в цяла Европа
- Допълнение 1 (Национално приложение NA)
- Съдържа национални входни данни и параметри вместо „стойности по подразбиране“

## Slide 9: Изчисляване на топлинното натоварване
Всички сгради се считат за стандартни случаи:
- с ограничена височина на помещението (не повече от пет метра),
- за които може да се приеме, че се нагряват в неподвижно състояние при стандартните условия.
- Примери за такива сгради са: жилищни сгради, офис и административни сгради, училища, библиотеки, болници, възстановителни домове, затвори, хотелски и ресторантьорски сгради, универсални магазини и други сгради, използвани за стопански цели, и промишлени сгради.
Той също така съдържа информация за лечението на следните специални случаи:
- Зали с голяма височина на стаята;
- Сгради със значително различни температури на въздуха и средна радиация.

## Slide 10: Изчисляване на топлинното натоварване
Всички сгради се считат за стандартни случаи:
- с ограничена височина на помещението (не повече от пет метра),
- за които може да се приеме, че се нагряват в неподвижно състояние при стандартните условия.
- Примери за такива сгради са: жилищни сгради, офис и административни сгради, училища, библиотеки, болници, възстановителни домове, затвори, хотелски и ресторантьорски сгради, универсални магазини и други сгради, използвани за стопански цели, и промишлени сгради.
Той също така съдържа информация за лечението на следните специални случаи:
- Зали с голяма височина на стаята;
- Сгради със значително различни температури на въздуха и средна радиация.

## Slide 11: Изчисляване на топлинното натоварване
Къде имате нужда от топлина в сградата, за да поддържате температурата?
Необходима е допълнителна топлина, когато има загуби на топлина към атмосферата
- Топлинни загуби при предаване
- Вентилационни топлинни загуби
И допълнителна нужда от топла вода

## Slide 12: Изчисляване на топлинното натоварване
Изчисляване на стандартната загуба на топлинна енергия HT
Загуба на топлина през всички компоненти
от сградите:
- Загуби навън
- Загуби до неотоплявани помещения
- Загуби към земята
- Загуби чрез отопляеми съседни стаи
Notes: Pic: HS BO

## Slide 13: Изчисляване на топлинното натоварване
Изчисляване на стандартната загуба на топлинна енергия HT
Параметрите са:
- U - Коефициент на преход на топлина - за всеки компонет (за прозореца, за стената, за покрива, ...) W/m€ K
- A - Повърхността на компонентите (m²)
Notes: Pic: HS BO

## Slide 14: Изчисляване на топлинното натоварване
Изчисляване на стандартната загуба на топлинна енергия HT
Освен това можете да посочите някои коригиращи фактори
- Топлинен мост fc
- Контакт с външен въздух e
- Коефициент на намаляване на температурата bu (например неотопляемо съседно помещение)
Корекционни фактори fg1, fg2 и GW –
(Почва)
Notes: Pic: HS BO

## Slide 15: Изчисляване на топлинното натоварване
Изчисляване на стандартната загуба на топлинна енергия HT
HT = U * A * Корекционни фактори
HT - загуба на топлина при предаване
U - коефициент на преход на топлина
А – повърхност
Notes: Pic: HS BO

## Slide 16: Топлинен товар DIN EN 12831
Изчисляване на стандартната загуба на топлинна вентилация HV
Губите топлина през вентилацията
- Чрез умишлена обмяна на въздух (вентилация през прозорци, ...)
- Чрез неволно въздушно обследване (течове)
Notes: Pic: hs bo

## Slide 17: Топлинен товар DIN EN 12831
Изчисляване на стандартната загуба на топлинна вентилация HV
Обикновено можете да изчислите с
Минимален обем на въздушния поток Vmin
- Vmin, i = Vi · nmin
- Vi - Обем на стаята
nmin - Минимална скорост на обмен на въздух
Notes: Pic: hs bo

## Slide 18: Топлинен товар DIN EN 12831
Изчисляване на стандартната загуба на топлинна вентилация HV
Vi - Обем на стаята
nmin - Минимална скорост на обмен на въздух
Тип стая: | nmin [h-1]
Обитаема стая | 0.5
Кухня≤ 20 m³ | 1.0
Дневна> 20 m³ | 0.5
Тоалетна или баня с прозорец | 0,5
Oфис | 0,5
Кoнферентна зала | 0,5
Notes: Pic: hs bo

## Slide 19: Топлинен товар DIN EN 12831
Изчисляване на стандартната топлинна загуба на вентилация HV
Алтернативно на минималния дебит на въздушния обем Vmin можете да изчислите потока на инфилтрирания въздух Vinf m, което означава приток на въздух в сградата (друга посока), подходящ за нови компактни сгради с висока плътност.
Трябва да изчислите с по-големия обем.
!!! Бъдете внимателни, ако сградата има (рекуперация) вентилационна система !!
Notes: Pic: hs bo

## Slide 20: Топлинен товар DIN EN 12831
Изчисляване на стандартната загуба на топлинна вентилация HV
HV = 0,34 * max (Vinf, Vmin)
HV - вентилационна загуба на топлина
Vinf / Vmax - обемен дебит
0,34 - абсолютен срок (топлинен капацитет
на въздуха)
въздух: 1005 J / (kg K)
[плътност ок. 1,2 kg / m³ -> 0,34 Wh / (m³K)]
Notes: Pic: hs bo

## Slide 21: Топлинен товар DIN EN 12831
  Сега сте изчислили стандартната загуба на топлина за вентилация HV и стандартната топлинна загуба HT при предаване, която може да се добави. HV + HT
  Но по време на изчислението виждате, че получавате резултати като xxx W / K, защото загубата на топлина зависи от температурната разлика между отопляваната сграда (вътрешна температура) и външната температура
  Определяне на нагревателното натоварване от коефициентите на загуба на топлина HT, V и разликата между вътрешната (θint) и външната температура (θe)
    ФHL = ΣФT + ΣФV
    При ФT, V = HT, V * (θint – θe)

## Slide 22: Топлинен товар DIN EN 12831
  Вътрешна (θint) температура
  Температурата, която трябва да се достигне в различните видове помещения
  Стойности на нормата
  (от 20 ° C - 24 ° C)
  или в координация с потребителя
  Собственик (например + 1 ° C за дневна
  стая или -2 ° C за спалнята)

## Slide 23: Топлинен товар DIN EN 12831
  Външна температура (θe)
  Най-ниската температура, която се появява най-много на строителната площадка
  Нормата показва стойности за
  различни места
град | Външна температура | Средна температура
Аахен | -10°C | 8,1°C
Берлин | -14°C | 9,5°C
Бохум | -12°C | 8,1°C
… | … | …

## Slide 24: Топлинен товар DIN EN 12831
  Пример
  Изчислихте сграда с HV + HT = 225W / K
  Сградата се намира в Бохум -> външна. Температура = -12 ° C, вътрешната температура трябва да бъде 20 ° C - Разликата е 32K
  Топлинното натоварване е 225W / K * 33K = 7200W или 7,2 kW

## Slide 25: Топлинен товар DIN EN 12831
  Пример
  Изчислената температура има голям ефект
  Ако погледнете същата сграда в Берлин (-14 ° C вместо -12 ° C) и повишите вътрешната температура от 20 ° C на 21,5 ° C
  - Разликата е 35,5K
  Топлинното натоварване е 225W / K * 33K = 7987,5W или 7,99 kW
  Т.е. по-висока с 11%

## Slide 26: Топлинен товар DIN EN 12831
Тарифа за електричество за термопомпи
Помислете за адаптиране на натоварването на термопомпата, ако има ежедневно пълно работно време
- Дневен коефициент на пълното време за натоварването
Ежедневно пълно работно време фактор за натоварването
2*2h = 4h 24h/(24h-4h) = 24/20 = 1,2
3*2h = 6h 24h/(24h-6h) = 24/18 = 1,34

## Slide 27: Топлинен товар DIN EN 12831
Тарифа за електричество за термопомпи
- Помислете за адаптиране на натоварването на термопомпата, ако има ежедневно пълно работно време
Ежедневно пълно работно време фактор за натоварването
2*2h = 4h 24h/(24h-4h) = 24/20 = 1,2
3*2h = 6h 24h/(24h-6h) = 24/18 = 1,34

## Slide 28: Топлинен товар DIN EN 12831
Нощни включвания може да се изчислят, ако е необходимо
Капацитетът за подгряване е непропорционално висок в сравнение с пестенето на енергия.
Quelle: DIN EN 12831 Beiblatt 1

## Slide 29: DIN EN 15450
Отоплителни системи в сгради -
Планиране на отоплителни системи с термопомпи
Термопомпа задължително, сонди дълбоки.
Quelle: DIN EN 15450

## Slide 30: Топлинен товар DIN EN 12831
Типични резултати

## Slide 31: Топлинен товар DIN EN 12831
Типични резултати
Виждате, че резултатите се изчисляват за всяка стая, а не за цялата сграда.
- Можете да зададете различни температури на стая
- Имате нужда от товара / помещението за оразмеряване на системата за пренос на топлина (вижте xx.yyy)

## Slide 32: Топлинен товар DIN EN 12831
Типични резултати
Виждате, че резултатите се изчисляват за всяка стая, а не за цялата сграда.
- Можете да зададете различни температури на стая
- Имате нужда от товара / помещението за оразмеряване на системата за пренос на топлина (вижте xx.yyy)
За да получите товара на цялата сграда, просто добавете товара на всяка стая
- R1 + R2 + R3 +… + Rn

## Slide 33: Топлинен товар DIN EN 12831
Преглед на нормата DIN EN 12831
Изчисленото топлинно натоварване (съгласно DIN EN 12831) не покрива някои фактори на влияние:
- Слънчева радиация - сградата трябва да получава топлина чрез влиянието на слънцето
- Вътрешни топлинни печалби
- Жители и потребители
- Електрически устройства (телевизор, хладилник, готварска печка, ...)
Топлинното натоварване DIN EN 12831 представлява тъмна и необитаема сграда - следователно изчислението води до относително голямо натоварване!

## Slide 34: Топлинен товар + топла вода
Ами топлата вода?
Ако вашата отоплителна система също осигурява и вода , трябва да добавите допълнителен товар за нея.
Можете да намерите допълнителна информация DIN EN 15450
За „нормална“ инсталация и „нормални“ потребители можете да добавите товар от 200W-250W на потребител.
Вижте също: https://www.waermepumpe.de/verband/publikationen/fachpublikationen/?type=1107386203&tx_bcpageflip_pi1%5Bbook%5D=93&tx_bcpageflip_pi1%5Baction%5D=show&tx_bcpageflip_pi%%

## Slide 35: Топлинен товар + топла вода
След изчисляване на топлинното натоварване можете да изберете правилната термопомпа.
Запомнете: Не превишавайте размера на термопомпата
И имайте предвид: Натоварването на термопомпата зависи от работните точки на термопомпата (виж.xxx.yyy)
Notes: Pic hs bo

## Slide 36: Топлинен товар + топла вода
След изчисляване на топлинното натоварване можете да изберете правилната термопомпа.
Rember: Не превишавайте размера на термопомпата
И имайте предвид: Натоварването на термопомпата зависи от работните точки на термопомпата
Notes: Pic hs bo

## Slide 37: Топлинен товар + топла вода
Натоварването на термопомпата зависи от работните точки на термопомпата
Обикновено натоварването ще бъде показано за B0 / W35. Но с повишаване на температурата на източника натоварването също ще се повиши – важна е температурата на източника.
Информационният лист ви предоставя сервизна информация.
Разгледайте ръководството на vaillant flexo therm
- https://www.vaillant.co.uk/downloads/flexotherm/flexotherm-5-11kw-230v-installation-manual-919861.pdf
Отоплителна мощност
B0/W35  5,4 KW обаче W10/W35  5,9
B0/W45  5,3 KW
Notes: German https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaqqewkpHiAhWS3KQKHW97CKEQFjABegQIERAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vaillant.de%2Fdownloads-1%2Fanleitungen-1%2Fflexotherm-compact%2F0020196687-01-1443091.pdf&usg=AOvVaw2BDk5pLMXxI8TCwxVs7co5

## Slide 38: Топлинен товар + топла вода
Така че бъдете сигурни, че сте избрали правилното натоварване за вашата сграда, вашето търсене и точка на експлоатация
Топлинна мощност- kW
Коефициент на изпълнение
Температура на източника на топлина- °C
Топлинна мощност
COP
Notes: Pic hs bo

## Slide 39: Край
Сега ти:
1. Знаеш кои части трябва да се имат предвид за топлинните баланси
2. Знаеш как да изчислите общите нужди и как да изчислите енергийните нужди
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 40: Край на Частта
1.2 Топлинен енергиен баланс