## Slide 1: Геотермални термопомпи
1.3 - Над повърхността

## Slide 2: Цели на модула
Добре дошли в модула: «Геотермални термопомпи».
До края на този модул ще можете да:
- Познавате принципа на работа на термопомпите и техните компоненти
- Познавате различни видове термопомпи
- Да инсталирате различни видове термопомпи
- Да сте в състояние да въведе термопомпите в експлоатация
- Да можете да прецените дали системата работи правилно
Notes: Please in German here
Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Въведение
Използвайки геотермална енергия в близост до повърхността на дълбочина +/- 100m, е възможно да се добиват източници на топлина с температури от +/- 10 ° C.
Тези температурни нива не са достатъчни за отопление на сграда.
Топлинните помпи се използват за преодоляване на този проблем, те са в състояние да достигнат температурни нива, които са достатъчни за нискотемпературни топлинни системи.
Има и други източници на топлина, освен геотермалната енергия в близост до повърхността. Източникът на „екологична топлина“ е установен и на пазара.
Топлинните помпи, които работят с канализация или отпадна топлина, в днешно време не се използват.
Notes: Die Titel sind uneinheitlich, rechts oben bitte einfügen.

## Slide 4: Въведение
Първата част на тази глава е съсредоточена върху обяснението на основните характеристики и компоненти, както и търсенето на енергийната ефективност на термопомпата.
Обясненията се отнасят за всички съответни на пазара видове термопомпи:
солна / водна термопомпа (с източник на топлина: геотермална енергия)
водна термопомпа (с източник на топлина: подземна вода)
въздушна / водна термопомпа (с източник на топлина: околна топлина)

## Slide 5: История на термопомпата
История на термопомпата
През 1824 г. Никола Карно публикува творбите си за първите принципи на термопомпите.
Едва век по-късно първите сгради се отопляват с помощта на термопомпи в Швейцария.
През 1968 г. Klemens Oskar Waterkotte разработва първата геотермална термопомпа в Германия и я използва успешно.
Оттогава термопомпите са утвърдени като надеждни, устойчиви източници на топлина за получаване на топлинна енергия и топла вода, независими от изкопаемите горива.
Notes: Bild Louis-Léopold Boilly - http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/PictDisplay/Carnot_Sadi.html
Gemeinfrei

## Slide 6: История на термопомпата
История на термопомпата
От средата на 90-те години продажбите на термопомпите значително нарастват.
Диаграма (xy) показва, че през 2016 г. в Германия са продадени около 66 500 термопомпи.
Това съответства на най-високите продажби за последните 40 години.
Notes: Bild: Born et al. 2017

## Slide 7: История на термопомпата
Пазарният дял на геотермалните солеви термопомпи е около 30%.
Разглеждането на запаса от термопомпи в Германия показва, че през 2016 г. са вече около 700 хил.
Notes: Bild: Born et al. 2017

## Slide 8: История на термопомпата
Над 700 000 термопомпи работеха успешно.
Информация за инвентаризацията на термопомпите в Германия (2016).
година
Всичко
Въздух
приземен
подпочвена вода
Notes: Tabelle: Born et al. 2017

## Slide 9: История на термопомпата
Броят на геотермалните термопомпи, инсталирани в избрани европейски страни през 2015 г .:
Швеция: ~ 500 000
Франция: ~ 150 000
България: ~ 5.000
Испания: ~ 1.1000
Подробен преглед можете да намерите в „барометър за термопомпи 2016“
публикувано от EurObserv´ER
Линк за изтегляне: https://www.eurobserv-er.org/heat-pumps-barometer-2016/
(Немски / английски / френски)

## Slide 10: Основна функция на термопомпа
Термопомпата е машина, която използва техническа работа1, за да получи топлинна енергия от резервоар с ниска температура² (обикновено това е околната среда) и заедно с задвижващата енергия получава топлина, използваема за отопление, т.е. която осигурява отопление на система с по-висока температура (например радиатор ).

## Slide 11: Основна функция на термопомпа
Термопомпата е устройство, което предава топлинна енергия от източник на топлина в радиатора.
Топлинните помпи движат топлинната енергия в обратна посока на естествен топлопренос.
Източник на топлина
Ниска температура
Система за охлаждане на
по-високата температура
ТЕРМОПОМПА
Външна сила

## Slide 12: Топлинна помпа - възобновяема енергия
Защо нагревателят, работещ с термопомпа, се счита за възобновяем източник на енергия?
Докато при другите източници техническата работа се осъществява чрез използване на електрическа енергия или двигатели с изкопаеми горива, тук топлинната енергия идва от екологичен резервоар с ниска температура.
Обичайните екологични резервоари са:
- Въздух
- Почва
- Подпочвена вода
- Солна/солена вода

## Slide 13: Топлинна помпа - възобновяема енергия
Защо нагревателят, работещ с термопомпа, се счита за възобновяем източник на енергия?
Околна среда:
Енергията от атмосферния въздух произлиза от - сезонно различни силни - слънчева радиация,
която е възобновяем източник на енергия.

## Slide 14: Топлинна помпа - възобновяема енергия
Защо нагревателят, работещ с термопомпа, се счита за възобновяем източник на енергия?
почва и подземни води:
Енергията от подземни или подземни резервоари на подземни води се произвежда от геотермалния топлинен поток от ядрото на земята. В човешки мащаб това е друг безкраен източник на енергия.

## Slide 15: Структура на термопомпа - компресионна термопомпа
кондензатор
разширителен клапан
изпарител
компресор
Голям знак със стрелка: топлинен поток
Малка стрелка: хладилен агент
Тъмночервено: газообразно, високо налягане, горещо
Светло червено: течност, високо налягане, топло
Синьо: течност, ниско налягане, много студено
Светлосиньо: газообразно, ниско налягане, студено
Notes: Souce of image: Ilmari Karonen
This work has been released into the public domain by its author, Ilmari Karonen. This applies worldwide. In some countries this may not be legally possible; if so: Ilmari Karonen grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.
Bild zum gross klicken !!!!!

## Slide 16: Структура на компресионна термопомпа
Илюстрацията показва основната конструкция на термопомпа.
Тя илюстрира различните условия на налягане / температура в цикъла и четирите основни компонента.
Notes: Souce of image: Ilmari Karonen
This work has been released into the public domain by its author, Ilmari Karonen. This applies worldwide. In some countries this may not be legally possible; if so: Ilmari Karonen grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.
Bild zum gross klicken !!!!!

## Slide 17: Структура на компресионна термопомпа
Четирите основни компонента на цикъла на охлаждане на термопомпа са:
1. кондензатор
2. разширителен клапан
3. изпарител
4. компресор

## Slide 18: Принцип на работа на термопомпите
Цикълът вътре в термопомпата е затворена система, която се захранва с хладилен агент, специално пригоден за работа.
кондензатор
компресор
изпарител
индикатор
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 19: Принцип на работа на термопомпите
Прехвърлянето на топлина / енергия
qto: топлина, подавана от околната среда
qoff: изхвърлена топлина към топлинната система
активира се от топлообменника.
компресор
изпарител
индикатор
кондензатор
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 20: Принцип на работа на термопомпите
Работен поток на термопомпа
а . В изпарителя топлината се прехвърля от източника на топлина към хладилния агент в термопомпата. Хладилният агент се нагрява и се изпарява. (фазова промяна от течна към газообразна), налягането остава постоянно. В зависимост от температурата на източника на топлина, хладилният агент достига температури от 0 ° Целзий до 10 ° Целзий.
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 21: Принцип на работа на термопомпите
Работен поток на термопомпата
б) Сега газообразният хладилен агент се компресира в компресора.
Хладилният агент остава газообразен и се загрява, налягането се повишава. Работещият компресор се нуждае от допълнителен източник на енергия, който обикновено е електрически или горивен двигател.
Кондензатор
Компресор
Изпарител
IИндикатор
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 22: Принцип на работа на термопомпите
Работен поток на термопомпата
в) Компресираният хладилен агент е достигнал необходимата температура за планирана употреба (отопление). Топлината се прехвърля от кондензатора в отоплителната верига от топлообменника. Температурата на хладилния агент пада, налягането остава почти постоянно и рефригентът се кондензира (повтаряща се промяна на фазата от газова към течна).
Кондензатор
Компресор
Изпарител
Индикатор
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 23: Принцип на работа на термопомпите
Работен поток на термопомпа
d) Хладилният агент отслабва в разширителния клапан, което означава, че налягането се понижава до мястото, където е започнало в началото в цикъла.
При този процес хладилният агент се охлажда още повече и температурата пада под температурата на входа на изпарителя. (-> част а)
Кондензатор
Компресор
Изпарител
Индикатор
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 24: Принцип на работа на термопомпите
Кондензатор
Компресор
Изпарител
Индикатор
Notes: Volker Sperlich - Quelle: Volker Sperlich: "Übungsaufgaben zur Thermodynamik mit Mathcad" (2002) Fachbuchverlag Leipzig
Schaltbild einer Wärmepumpe
CC BY-SA 2.0 de

## Slide 25: Принцип на работа на термопомпите
Чрез показване на етапите в процеса с диаграма на енталпията на налягането, промените в налягането, температурата и енталпията се посочват добре.
В примерната диаграма увеличението на енталпията в първия етап на процеса (150 kJ / kg -> 300kJ / kg) се дължи на извличането на топлина от околната среда, всяко следващо увеличение (-> 350 kJ / kg) се дължи към електрическите характеристики на компресора.

## Slide 26: Принцип на работа на термопомпите
Принцип на работа на термопомпите
Notes: Grafik: HS BO

## Slide 27: Принцип на работа на термопомпите
Допълнителна информация дневник (p) h диаграма
Английски
Част 1 -https: //www.youtube.com/watch? V = qDY-NIyXMzo
Част 2 -https: //www.youtube.com/watch? V = u3ixfkzqfMM
Нимски
Част 1 –https: //www.youtube.com/watch? V = bXHdujqi9rU
Част 2 -https: //www.youtube.com/watch? V = 80QPTy6qKkM
Notes: Grafik: HS BO

## Slide 28: Принцип на работа на термопомпите
В точка 21 от илюстрацията хладилният агент се е трансформирал напълно от течен в газообразен.
За да сте сигурни на 100%, в компресора не влизат течни елементи - това би означавало вреда за компонентите - проектната точка на процеса е зададена на точка 2². Хладилният агент се прегрява.
Notes: Grafik: HS BO

## Slide 29: Основните компоненти на термопомпата
Компресорът
Тези видове компресори се използват на практика:
Въртящ се компресор
Бутален компресор
Въртящ се бутален компресор

## Slide 30: Основните компоненти на термопомпата
Компресорът
Скрол/въртящ компресорът в момента е най-използваният тип компресор.
Две спирали, преплетени една в друга, компресират хладилния агент.
Скрол компресорите нямат толкова подвижни части, колкото другите компресори и
следователно по-дълъг период на употреба.
В сравнение с другите видове компресори, превъртащите се компресори са доста безшумни и за разлика от възвратно-постъпателните бутални компресори, не толкова чувствителни към течните капчици
които влизат в компресора.
Notes: Cacycle - Eigenes Werk
Animated GIF 159x152, two intertwined moving archimedean spirals, mechanism of a vacuum scoll pump
Gemeinfrei

## Slide 31: Основните компоненти на термопомпата
Компресорът
Предимства на въртящите се компресори:
дълга издръжливост, по-малко подвижни части
доста безшумен
сравнително нечувствителен към течни капчици

## Slide 32: Основните компоненти на термопомпата
Компресорът
При възвратно-постъпателни бутални компресори буталото засмуква хладилния агент и го компресира в друга работна стъпка.
Вътрешните бутални компресори се използват особено при по-стари термопомпи.

## Slide 33: Основните компоненти на термопомпата
Компресорът
Въртящият се бутален компресор използва ексцентрично съхраняван
ротор за компресиране на хладилния агент.
Те се използват специално за въздушни термопомпи.
Въртящ се бутален компресор
A: Ексцентрично разположен ротор
B: Всмукателна тръба
С: тръба под налягане
D: Корпус
Е: Пружина на опъване
F: Плъзгач
Notes: Ralph Romeike - Selbst erstellte Grafik im Powerpoint. Vorlage aus Ausbildungshandbuch.
Schematische Darstellung eines Rollkolbenverdichters
Gemeinfrei

## Slide 34: Основните компоненти на термопомпата
Компресорът
Електрическият двигател и компресорът обикновено образуват херметически затворен блок (херметичен компресор).
Това означава, че и двата компонента (двигател и компресор) са вградени в заварен калъф, за да се гарантира, че няма изтичане на хладилен агент .
Notes: Ralph Romeike - Selbst erstellte Grafik im Powerpoint. Vorlage aus Ausbildungshandbuch.
Schematische Darstellung eines Rollkolbenverdichters
Gemeinfrei

## Slide 35: Основните компоненти на термопомпата
Изпарителят / кондензаторът
Обикновено изпарителите на геотермалните термопомпи работят като
плоски топлообменници. Това дава възможност за добър топлообмен в рамките на
компактен дизайн.
Преходът на топлина към отоплителния цикъл вътре в изпарителя става чрез плоскостта на обменника.

## Slide 36
Кондензаторът / изпарителят
- Компактна конструкция в сравнение с тръбни конструкции
- Висока плътност на топлинния поток по отношение на размера
- Вълнообразни профилирани плоскости
- Алтернативно поглъщане на топлина и излъчване на топлина между плоскостите
Топлообменници с болтови плоскости: плоскостите са сменяеми, малко са по-големи от споените пластинчати топлообменници, върху които смяната на плочите е невъзможна
Недостатък: замърсяване поради малко разстояние между плоскостите

## Slide 37: Основните компоненти на термопомпата
Плочи топлообменници - схематично представяне
Notes: Bild: R. Castelnuovo - CC BY-SA 3.0

## Slide 38: Основните компоненти на термопомпата
Разширителен клапан
Разширителният клапан стеснява напречното сечение на тръбите. Това води до намаляване на налягането. Няма топлообмен с околната среда и еталпията на хладилния агент остава същата.
В термопомпите регулирани разпръскващи клапани се използват, за да се гарантира, че само регулираното от температурата и / или налягането количеството хладилен агент, попаднал в изпарителя може напълно да се изпари и да влезе в компресора като загрята пара.
Балансът между притока и аспирацията се поддържа във всяко работно състояние. Източникът на топлина и повърхността на изпарителя се използват изцяло.

## Slide 39: Основни компоненти на термопомпата
Разширителен клапан
Термостатичен разширителен клапан
Това е контролен клапан, който използва температурата като входна променлива.
В зависимост от температурата преди компресора, която се измерва там,
потокът на хладилния агент се контролира.
Електрически разширителни клапани
Електрическите разширителни клапани използват температурата, както и налягането пред компресор за контрол на потока на хладилния агент.

## Slide 40: Основни компоненти на термопомпата
Разширителен клапан
Основната разлика между термостатичните и електрическите разширителни клапани се дължи на температурите на източника, които не са постоянни, и възможните колебания на мощността.
Докато термостатичните контролни клапани не могат да работят извън оптималните си работни условия и могат да достигнат само до търсен за отопление, електрически разширителни вентили могат да гарантират това на много по-голяма площ. Обратно това означава, че в някои работни състояния термостатичните клапани загряват хладилния агент до високо. Това води до необходимостта компресорът да осигури по-висока производителност и по-ниска ефективност на термопомпата.
Прегряване на хладилния агент -
вече обяснено на страница xxxyyy

## Slide 41: Основни компоненти на термопомпата
Разширителен клапан
Илюстрацията обяснява примерни предимствата на електрически разширителен клапан,
ако работните точки не съответстват на проектната точка

## Slide 42: Основни компоненти на термопомпата
Дроселен / разширителен клапан
Източник на температура ° C
Свръх-
отопление в K
термостатен
разширителен клапан
Електронен разширителен клапан
Работна точка
10
8
6
4
2
-20 -10 0 +10
Notes: Abbildung: eigene Darstellung

## Slide 43: Ефективност на термопомпа
Системите за отопление с термопомпите са ефективен и дълготраен начин за получаване на отопление и топла вода.
Основният въпрос остава:
доколко ефективни са термопомпите - особено в сравнение с конвенционалните отоплителни системи.
Ефективността на термопомпената система се характеризира със съотношението на енергията от земята (геотермалната енергия) до необходимата движеща енергия за електрическия компресор.
Трябва също да има разлика между стойностите, които се събират при стандартизирани условия на изпитване, и стойностите, които съответстват на действителните реални условия.

## Slide 44: COP - Определение
Ефективност на термопомпа
Ефективността на термопомпата се определя от съотношението на изгорената Q полезна топлина (-> в отоплителния цикъл) към използваната електрическа енергия (Pel -> най-вече за работа на компресора). Тази стойност се счита за коефициент на ефективност (COP).

## Slide 45: COP - Определение
COP - Определение
Ефективност на термопомпа
В идеалния случай изгорената полезна топлина може да се счита за сумата от външно погълнатата топлина (-> от околната среда) и електрическите характеристики на компресора.
Коефициентът на ефективност на термопомпата винаги е по-голям 1.

## Slide 46: COP - Определение
Посочването на коефициента на ефективност е полезно само когато точката на работа
от спецификацията също се показва. Това е подходящо, защото има случаи, когато
идентични термопомпи трябва само с малко повишаване на температурата се
постигане по-висока ефективност за тази работна точка.
Обикновено коефициентът на ефективност се определя с EN 14511: 2011,
която определя следните работни точки:
Въздушна термопомпа | Начална температура: 2°C | Температура на отточната тръба: 35°C
Солева термопомпа | Начална температура: 0°C | Температура на отточната тръба: 35°C
Термопомпа за подземна вода | Начална температура: 10°C | Температура на отточната тръба: 35°C

## Slide 47: COP - Определение
Начална температура | Температура на отточната тръба: 35°C | Коефициент на ефективност
5°C | 35°C | 5,1
0°C | 35°C | 4,5
-5°C | 35°C | 3,9
0°C | 45°C | 3,5
0°C | 55°C | 2,8
Коефициентът на ефективност се увеличава / намалява с различни работни точки,
поради компресора, който трябва да върши повече / по-малко работа.
Примерни коефициенти на работа на термопомпата на солев разтвор:

## Slide 48: COP - Определение
Какво означава коефициент на ефективност 4,5?
С ефективност на термопомпата например 15 kW,
е необходима електрическа задвижваща мощност от 15 kw / 4,5 kW = 3,33 kW.
15 kW - 3,33 kW = 11,67 kW се извличат от източника на топлина.
Ако термопомпата би имала мощност 12 kW, електрическата производителност ще бъде 2,67 kW
и 9,33 кВт ще бъдат извлечени от топлинния източник.
Notes: Tabelle: eigene DaRSTELLUNG

## Slide 49: COP - Определение
Поглеждайки данните от представянето от миналото, се наблюдава постоянно подобрение
на COP през годините: Топлинните помпи стават все по-ефективни.
Година
COP – Air
COP – Солеви
Година
COP – Въздух
COP - Въздух
COP – Солеви
Notes: Tabelle: Born et al 2017 nach Daten Eschmann, WPZ Buchs 2012 & 2013

## Slide 50: COP - Определение
Ефективност на термопомпата
Внимание: стандартите за тестване за определяне на COP бяха променени през 2005 г.
Днес се използва EN 14511 вместо предишния EN 255.
Фундаментална разлика между EN 255 и EN14511 е промененото „еднопосочно“ двустранно разпространение на температурата от 10 K (EN255) на 5 K (EN14511) като условие за тестване. Коефициентите на изпълнение, които са определени с различни стандарти, не са пряко съпоставими.
Изпитването с EN 14511 води до 8% по-ниски COP, отколкото при EN255.
Notes: Tabelle: eigene DaRSTELLUNG

## Slide 51: COP - Определение
COP - референтни точки
Освен коефициента на ефективност, винаги трябва да се посочват референтни точки.
Докато правите това, също така е необходимо да се уточни различните среди, от които топлинната помпа получава топлината в околната среда или към която прехвърля използваемата топлина.
Основни възможности:
- Въздух (за въздуха от източника на топлина; за въздухонагреватели за радиатора)
- Солев разтвор (за водно-гликолова смес в геотермални сонди и колектори)
- Вода (за топлинен източник (подземна) вода; на водонагреватели за радиатора)

## Slide 52: COP - Определение
COP - референтни точки
Названията са съкратени с английските инициали
Въздух -> A
Соленост -> B
Вода -> W
Информацията за най-често срещаните термопомпи е:
A2 / W35
B0 / W35
W10 / W35

## Slide 53
COP - референтни точки
Тези термини се отнасят до:
A2 / W35: въздушна термопомпа, която предава топлината си на отопление с водна система. Точките за определяне на COP са 2 ° C за източника на топлина (-> околен въздух) и 35 ° C за радиатора (нагревателя).
B0 / W35: Геотермална термопомпа за солев разтвор, която предава топлината си на отоплителна система, водена от вода. Референтните точки за определяне на COP са 0 ° C за източника на топлина (-> солев разтвор на геотермалната система) и 35 ° C за радиатора (нагревателя).
W10 / 35: Термопомпа за подземна вода, която предава топлината си на отоплителна система, водена от вода. Референтните точки за определяне на COP са 10 ° C за източника на топлина (-> подземна вода) и 35 ° C за радиатора (нагревател).

## Slide 54: SPF - Сезонен фактор за ефективност
Коефициент на ефективност (COP)
срещу
Сезонен фактор за ефективност (SPF)
COP е тестова стойност, която илюстрира енергийната ефективност
в определена работна точка, докато коефициентът на сезонна ефективност се определя
през цяла година.
Строго погледнато, коефициентът на сезонна ефективност не може да бъде изчислен или заявен.
Той може да бъде измерен само по време на работа при дългосрочно измерване (поне една година).

## Slide 55
SPF
SPF илюстрира действителния енергиен баланс и действителната електрическа енергия,
която е необходима за осигуряване на желаната енергия за отопление.
В ежедневието и за потребителите SPF е от по-голямо значение като COP

## Slide 56: SPF
SPF обикновено не е равен на COP, причините са:
- Коефициентът на работа/ефективност представя само една определена работна точка. Реалният режим на работа през годината / на отоплителния период се различава от този. В годишната средна стойност SPF обикновено е под COP
- Средната стойност за повишаване на температурата, която трябва да извърши термопомпата, лежи над условията за изпитване за определяне на COP, като допълнителната работа трябва да се извърши от компресора, което води до увеличаване на консумираната електроенергия и спад на SPF.
- Неоптималната инсталация на системата води до неблагоприятни условия на работа.

## Slide 57: SPF
Аналогия с разхода на гориво на автомобилите-
Стойностите, измерени от производителя
не съответства на действителната стойност на практика!
Има влияния поради поведението на шофиране, натоварването, налягането в гумите,
промяна в профилите на шофиране в града или извън града.
Notes: Bild Shuttestock

## Slide 58: Теорема на Карно
Теорема на Карно
Физически максимално постижимата ефективност на термопомпите е резултат от ефективността на Карно.
Дигресия: теорема на Карно
В началото на 19-ти век Никола Леонард Сади Карно описва идеален цикъл и фактор Карно като теоретично най-високата възможна степен на ефективност при преобразуването от топлинна в механична (-> топлинен двигател). Теоретично постижимата степен на ефективност зависи от разликата в температурата, между която протича процесът.

## Slide 59
Теорема на Карно
Ефективността на Карно
Карно първоначално описва термичните двигатели като парни или горивни двигатели. Но термопомпата описва процеса на захранване в обратна последователност:
С усилието на мощността (механична / електрическа енергия) се осигурява топлина. С това ефективността на Карно характеризира най-малкото количество механична енергия, необходимо за постигане на определено повишаване на температурата.

## Slide 60
Теорема на Карно
Следователно теоретично максимално постижимият коефициент на работа на термопомпата се определя като реципрочен на ефективността на Карно:
Където ефективността на Carnotwherat
е ефективността на Карно.

## Slide 61
Теорема на Карно
Входните променливи за изчислението са температурите на:
Източник на топлина (Tcold)
Радиатор (Twarm)

## Slide 62
Източникът на топлина - земята - например 5 ° C (278,15 K)
и радиаторът - съхранение на топлинен буфер - 35 ° C (308,15 K)
това би довело до този теоретичен максимум COP:

## Slide 63
В действителност термопомпите не достигат теоретично възможна COP.
На практика могат да се постигнат степени на термопомпа от 0,45 до 0,55.
За действителната COP важи:
Където 𝜂𝐻𝑃определя степента на термопомпата.

## Slide 64: Степен на ефективност на термопомпата
Степен на ефективност на термопомпата
Степента на ефективност на термопомпата показва какъв процент от теоретично перфектен процес може да бъде постигнат практически.
Топлинните помпи достигат до ~ 50% от степента на ефективност, което би било възможно в перфектна система без загуби.

## Slide 65
Пример от практиката:
Източник на топлина = 278,15 К
Радиатор = 308, 15 K
Степен на термопомпата 𝜂𝐻𝑃 = 50%

## Slide 66: Теорема на Карно
Теорема на Карно
На практика коефициентът на ефективност зависи от разлика между източника на топлина и радиатора. Поради не влияещия източник на топлина - земята, най-важно е да изберете оптимален радиатор като съществена част за ефективността на системата за термопомпата.
Това означава, че топлинните системи, които обработват на ниско температурно ниво, повишават ефективността на системата на термопомпите.
Като общо правило: 1 K повишаване на температурата (между източника на топлина и радиатора) означава 2-3% повече (електрическа) работа за компресора.

## Slide 67: Теорема на Карно
COP на термопомпа в зависимост от източника на топлина и радиатора със степен (𝜂𝐻𝑃) от 50%..
Температура на потока на нагревателя / ° C
Температура на
източника на топлина
Notes: Bild: HS BOchum

## Slide 68: Режими на работа на термопомпите
Betriebsarten von Wärmepumpen

## Slide 69
Обобщение на видеоклипа:
Има различни режими на работа на нагреватели на термопомпи.
В зависимост от сътрудничеството на термопомпата с допълнителен топлинен генератор може да се направи разлика между:
- моновалентна операция
- двувалентна паралелна операция
- двувалентна алтернативна операция

## Slide 70
моновалентна операция
двувалентна паралелна операция
двувалентна алтернативна операция

## Slide 71: Режими на работа на термопомпите
Изкопаемите горива (като природен газ или мазут) често се използват в двувалентни режими на работа. В малките съоръжения двувалентните концепции са от значение само ако в хода на модернизация на отоплителната система съществуват работещи горелки за генериране на пиково натоварване, които продължават да работят.
При планирането на по-големи съоръжения - особено в нежилищни сгради - се изграждат пикови натоварвания.
Освен петролни или газови котли, се използват и системи за биомаса или централно отопление.

## Slide 72: Режими на работа на термопомпите
Режими на работа на термопомпите /
поддръжка за отопление или сервизно отопление на водата
Слънчева топлинна енергия
Компонентите на слънчевата топлинна енергия могат да бъдат включени в система с термопомпа.
Вграждането се извършва както в другите отоплителни системи. Компонентите на слънчевата топлинна енергия трябва да се вземат предвид при оразмеряването на геотермалната система.
Notes: Bild: Walter J. Pilsak, Waldsassen / CC BY-SA 3.0

## Slide 73
Печки / отопление в единична стая
Възможна е и комбинация от система за термопомпа и печка на дърва. Печката обикновено не е свързана към отоплителната система, следователно няма специални изисквания за нейната инсталация.
Интензитетът на използване и степента на използване на печката зависи от потребителя и поради това не е лесно или дори обмислено при оразмеряването на системата.

## Slide 74: Нагревателен прът / патрон за отопление
Нагревателен прът / патрон за отопление
Съществуват ли
Няма смисъл в геотермалните термопомпи
Може да се използва за сушене на замазка
Най-добре прекъснете или деактивирайте

## Slide 75: Режим на охлаждане
Система за термопомпа може да се използва и за охлаждане (например
за климатик през летните месеци). Обикновено топлоразпределителната система (подово отопление) се използва и като система за студено разпределение.
Има различни видове охлаждане:
- Пасивно охлаждане
- Активно охлаждане

## Slide 76: Режим на охлаждане
Пасивно охлаждане
За пасивно (или естествено) охлаждане ниските температури на източника на топлина (например земята) се използват директно за охлаждане.
В този случай термопомпата е без функция. Изпълнението се извършва с клапани между термопомпа и източник на топлина.
При охлаждане COP очевидно е много добър, тъй като електрическата производителност на циркулационната помпа е единствената необходима задвижваща енергия.
Пасивното охлаждане е възможно само когато резервоарът на източника на топлина има достатъчно ниски температури. За оразмеряване на външния вид ->

## Slide 77: Режим на охлаждане
Активно охлаждане
Термопомпата може да се използва за охлаждане, дори ако температурите на източника на топлина не са достатъчни за пасивното охлаждане или изискванията за охлаждане са високи.
За целта процесът на термопомпата трябва да се обърне с 4-посочен клапан, което означава, че топлата и студената страна (топлопоглъщане и отделяне на топлина) се сменят. Посоката на транспортиране на компресора се поддържа.
Незначителна недостатъчност е постоянната , дори и при отопление, допълнителна загуба на налягане, което води до по-нисък COP при отопление.

## Slide 78: Режим на охлаждане
Относно влиянието на охлаждащите или комбинираните системи за топлинно охлаждане върху източника на топлина, вижте глава (..)
Относно изискванията (например проблеми с точката на влажност) на отоплителната система, вижте глава (...)

## Slide 79: Конструктивни форми и видове термопомпи В тази глава по-рано са описани и обяснени само компресор - термопомпи, които използват електрическа енергия за работа на компресора. Този тип термопомпа е най-често срещаната. Електрически компресор - термопомпите могат да бъдат разграничени по два начина: - По отношение на средата отстрани на радиатора - Относно вида на топлинния източник
Notes: Pic hs bo

## Slide 80: Конструкционни форми на термопомпите
Солев разтвор / вода?
Въздух / вода?
Вода / Въздух? Въздух / Въздух?
Notes: Pic shutetrstock

## Slide 81: Конструкционни форми на термопомпите
За вход на радиатора са подходящи само две среди:
Вода = разпределение на топлина (студена) на водна основа: подово отопление, радиатори, сервизна вода,…
Въздух = отопление / охлаждане през вентилационна система
Ако термопомпите се използват за отопление (или охлаждане) на жилищни домове или офис сгради, класическата система за разпределение на водата на водна основа доминира.

## Slide 82: Конструкционни форми на термопомпите
Доминиращите източници на топлина в Германия са:
Въздух (на околната среда)
Геотермални системи
- Солната термопомпа -> геотермалната топлина се използва от геотермални сонди или геотермални колектори (виж xyz)
- Водни термопомпи -> геотермалната топлина се експлоатира от подземните води с помощта на кладенци (виж xyz)
Въз основа на продажбите през 2016 г., термопомпите въздух - топлина имат 70% пазарен дял, геотермалните термопомпи вода - вода достигат до около 3%, така че геотермалните солени разтвори - термопомпи с пазарен дял от близо 30%.

## Slide 83: Конструкционни форми на термопомпите
Тъй като историческите данни за продажбите се колебаят в тяхното разпределение, активният инвентаризация на термопомпите в Германия е както следва:
Година | Всичко | Въздух | Повърхностни | Подпочвена вода
2013 | 533.106 | 245.510 | 248.513 | 39.083
2014 | 589.419 | 284.460 | 263.916 | 41.959
2015 | 644.644 | 323.883 | 277.802 | 42.959
2016 | 709.154 | 369.208 | 295.099 | 44.847

## Slide 84: Конструкционни форми на термопомпите
Източник на топлина
Освен обичайните топлинни източници, съществуват различни други възможности за използване на използваем източник на топлина за термопомпа:
- Повърхностни води - течащи води (реки, канали), както и застояли води (езера, море)
- (промишлени) отпадъчна топлина
- Канализация (канализационни системи)
Всички възможности съществуват в примери за случаи, но досега това са изключителни случаи или отделни условия.
Използваните термопомпи обикновено са идентични с класическите термопомпи въздух - солен разтвор.

## Slide 85: Конструкционни форми на термопомпите
Източник на топлина - (газови) моторни компресорни термопомпи
Алтернативно на електрическия компресор - термопомпи, необходимата работа на компресора може да бъде генерирана от двигател с гориво.
Двигателите с гориво или масло изпълняват необходимата работа за работа на термопомпата. Генерираната отпадна топлина на двигателите се използва и в системите, така че да се постигнат общи топлинни степени на ефективност 1,5 до 1,8.
Внимание! Топлинната степен на ефективност не може да се сравни с COP или SPF в електрическите термопомпи. Може да се направи сравнение с обикновени газови / маслени нагреватели или кондензационни котли.

## Slide 86: Конструкционни форми на термопомпите
Източник на топлина - (газови) моторни компресорни термопомпи
Предимства на термопомпите с изкопаеми горива е от една страна възможността да се реализират по-високи температури на отоплителния поток, които са енергийно разумни (поради температурното ниво на отпадната топлина), а от друга страна, те могат да използват наличната инфраструктура (комин, газови връзки ) в съставени топлинни системи.
Недостатък от техническа гледна точка е голямото усилие за поддръжка и инвестиции, особено от енергийна гледна точка, че изкопаемите горива се използват освен това като първични източници на енергия.
Ниската релевантност на пазара показва активна полева инвентаризация на около 1.000 термопомпи за газови двигатели в Германия (31.12.2016 г.). Системите за гориво с нефт съществуват само от време на време.

## Slide 87: Конструкционни форми на термопомпите
Източник на топлина - (газови) моторни компресорни термопомпи
Термопомпите с газови двигатели могат да използват същите източници на топлина като термопомпите с електрически компресор, няма разлики или ограничения по отношение на работните обхвати.

## Slide 88: Видове термопомпи
Първата среда идентифицира източника на топлина:
- Солев разтвор (Sole) = геотермална топлина, използвана от затворени контури
- Вода (Wasser) = подземна вода, използвана от кладенци
- Въздух (Luft) = околен въздух, отработен въздух
(Други източници: отпадни води, реки, хранилища за термичен лед, ...)
Втората среда идентифицира радиатора:
Вода = водно разпределение на водно базиране: разпределение на пода, радиатори
Въздух = отопление / охлаждане чрез вентилационна система

## Slide 89: Видове термопомпи
Солев разтвор / Солев разтвор от средно висок клас)
Соленият разтвор е сол с висока концентрация на вода.
От 3,5% морска вода до около 26% (типично наситен разтвор)
!!! Нищо общо със солевия разтвор в случай на термопомпи !!!
Солев разтвор : смес от вода (~ 75%) и антифриз (~ 25%, например етиленгликол)

## Slide 90: Номенклатура на термопомпите
Различни среди за източника на топлина
Различни среди за радиатора
Въздушни термопомпи
Разделителни устройства - моноблокови
устройства
Звукови емисии на вентилатора
Замразяване на топлообменника
Notes: Pic shutterstock

## Slide 91: Номенклатура на термопомпите
Термопомпи с електрически компресор
Моторни термопомпи
Природен газ
Втечнен газ
Абсорбционни термопомпи (абсорбция и изпаряване на хладилен агент)
Задвижван от газ
Задвижван от пара

## Slide 92: Номенклатура на термопомпите
Термопомпа за основен източник (GSHP)
Наземна термопомпа (GCHP)
Геотермална термопомпа
Вертикален сондаж GCHP
Термопомпа за солна-вода
Сондажен топлообменник
Заземен свързан топлообменник
Геотермален контур

## Slide 93: Работни диапазони на термопомпите
Топлинните помпи могат да се използват разнообразно.
Те могат да се използват за отопление и (или) охлаждане на жилищни домове, както и в нови и съществуващи сгради. Освен това те могат да осигурят снабдяването с топла обслужваща вода.
Работните им диапазони достигат от класическа еднофамилна къща до гигантски жилищен комплекс.
Notes: Foto shutterstock

## Slide 94: Работни диапазони на термопомпите
Освен жилищните сгради, термопомпите се използват в офиси и търговски сгради. Тяхното предимство да могат да отопляват и охлаждат, влиза в сила тук.
Освен това има специални изпълнения, например за басейни или технологична топлина.
Notes: Foto shutterstock

## Slide 95: Работни диапазони на термопомпите
Работни диапазони на термопомпите
Днес на пазара се предлагат термопомпи в клас на производителност от 2kW до над 2.000kW..
  От 2 kW
  до над
  2.000 kW
Notes: Abbildung: Viessmann Werke"

## Slide 96
Геотермална термопомпа за солен разтвор
По-нататък са обяснени компоненти и системни компоненти на геотермалните термопомпи солена вода / вода.

## Slide 97: Отоплителна касета / електрически нагревател
Отоплителна касета / електрически нагревател
- повечето от въздушните термопомпи
- Някои от геотермалните термопомпи
-Като резера по време на ниска температура
- Като супорт за достигане на по-високи температури (топла вода)
- Обезвъздушаване на въздушния топлообменник
100% електричество / и винаги проблем с ефективността (околната среда и икономиката)
Quelle: https://www.energie-experten.org/heizung/waermepumpe/luftwaermepumpe.html
Notes: Gas: 1.000
Sorption: 5000

## Slide 98: Компоненти на термопомпата
Нагревателна пръчка/патрон
В много термопомпи е инсталиран електрически нагревателен прът (потапящ нагревател в резервоара за съхранение или фланцов нагревател в потока на нагревателя). Нагревателният прът трябва да функционира като електрически спомагателен нагревател, ако термопомпата няма достатъчно мощност, за да покрие винаги цялото изискване за топлина. Алтернативно, нагревателният прът се нарича също и нагревателен патрон.
При подходящо планиране и проектиране (вж. Xxyy) използването на нагревателни пръти в солеви термопомпи не е необходимо.

## Slide 99: Компоненти на термопомпата
  Нагревателна пръчка/патрон
  Тогава защо отоплителната пръчка все още се инсталирана в термопомпата?
  При въздушните термопомпи нагревателният прът често е абсолютно необходим, за да може да осигури достатъчно отоплителна мощност дори при ниски външни температури. В този случай отоплителната система се управлява фактически бивалентно и моноенергетично.
  Опасността от ниски температури на източника не съществува при солеви термопомпи.
-

## Slide 100: Компоненти на термопомпата
При солеви термопомпи има само няколко случаи, които оправдават използването на отоплителен прът:
Поддръжка на сушене на сгради в нови сгради
Сушенето на сгради / сушенето на замазки изисква за
кратко време осигуряването на висока енергия
Тези енергийни количества са за единица време
значително по-високи от необходимата енергия за отопление на готовия продукт- сградата.
Notes: Bild shutterstock

## Slide 101: Компоненти на термопомпата
За да се избегне претоварването на почвата като
източник на топлина (виж планиране xxx.yyy),
термопомпата не трябва да се използва за сградно
сушене. Тук нагревателният прът може да бъде
разумна алтернатива. Съществуващото
разпределение на отопление не може да се използва.
Като алтернатива могат да се използват отделни
строителни сушилни.
Notes: Bild shutterstock

## Slide 102: Компоненти на термопомпата
Термична дезинфекция на битовата вода
За да се избегне легионела в резервоара за битова вода , може да е необходимо редовно нагряване над желаната температура на резервоара.
По отношение на защитата от легионела, в системите за термопомпи се прилагат същите разпоредби и указания, както при всички други системи за отопление на питейна вода.
-

## Slide 103: Компоненти на термопомпата
Защита от замръзване или аварийна работа в случай на повреда на термопомпата
Нагревателният прът може да действа като резервно решение при повреди и дефекти на термопомпата. Това съответства повече на предполагаемата безопасност на (частния) оператор, отколкото на обективната необходимост.
-

## Slide 104: Компоненти на термопомпата
Размерът на геотермалния топлообменник е недостатъчен
В случай на по-ниски източници на топлина, нагревателният прът може да компенсира липсващия изход, така че цялостната система да може да осигурява достатъчно полезна топлина. Тъй като това значително намалява ефективността на системата, води до повишена консумация на енергия и по този начин до рязко увеличаване на експлоатационните разходи, такова неправилно планиране трябва да се избягва. (виж xx.yyy)(xx.yyy)
-

## Slide 105: Компоненти на термопомпата
Деактивирайте нагревателния елемент
Тъй като нагревателният прът не е необходим в много случаи, най-добре е да го деактивирате по време на стартиране на системата.
-

## Slide 106: Компоненти на термопомпата
Прекъснете електрическата връзка
-
Най-простият и безопасен вариант е разделянето на електрическата връзка. Или ако нагревателният елемент трябва да бъде свързан отделно към ел.мрежата на къщата, тази връзка се прекъсва. Освен това, ако връзката в термопомпата е изключена.
Notes: Bild shutterstock

## Slide 107: Компоненти на термопомпата
Деактивирайте нагревателния елемент
Често съществува опцията за деактивиране на отоплителния елемент в настройките на термопомпата.
Намалете граничната температура за употреба
Ако няма друга опция, точката на включване на нагревателния елемент може да бъде настроена на температура, която трябва да бъде зададена в настройките на термопомпата. След това трябва да бъде избрано възможно най-ниско (напр. -20 ° C).
Notes: Bild shutterstock

## Slide 108: EHPA - Европейски етикет за качество на термопомпите
EHPA - Европейски етикет за качество на термопомпите
Европейската асоциация за термопомпи AISBL (EHPA) създаде етикет за качество на термопомпите със сертификат.
В допълнение към техническите тестове (COP съгласно EN 14511) и разпространение на шума (EN 1202), също се тестват критерии за планиране и обслужване.
Notes: Bild European Heat Pump Association AISBL (EHPA)

## Slide 109
EHPA - Европейски етикет за качество на термопомпите
Това означава, наред с други неща, производителите да гарантират:
- Разбираеми документи за планиране
- ехническа и сервизна документация
- Инструкции за монтаж и експлоатация на националния език
- Поне 2 години гаранция
- 10 години гарантирани резервни части
Notes: Bild European Heat Pump Association AISBL (EHPA)

## Slide 110
EHPA - Европейски етикет за качество на термопомпите
Етикетът е наличен в следните
европейски държави:
Notes: Bild European Heat Pump Association AISBL (EHPA)

## Slide 111
EHPA - Европейски етикет за качество на термопомпите
Отделните държави водят списък със сертифицираните термопомпи за всеки случай. Прегледите могат да бъдат разгледани в партньорските асоциации във всяка страна.
За Германия актуалните модели термопомпи с етикет EHPA са достъпни онлайн от Bundesverband Wärmepumpe.
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/europaeisches-guetesiegel/nationale-guetesiegel/

## Slide 112: Енергиен етикет
Енергиен етикет
От 2015 г. насам всички нагреватели в ЕС - включително всички термопомпи - трябваше да бъдат етикетирани с енергиен етикет (ErP).
Топлинните помпи - или като интегрирана система, или като отделна система - постигат най-високите класове на енергийна ефективност, без изключение, като правило
A ++ до A +++
Notes: Bild shutterstock

## Slide 113: Add slide title here
Енергийна
оценка
Пример и структура на енергийния етикет
Пространства за идентификация на имена или стоки или по-скоро идентификация на модела на доставчика
Класове на ефективност
Ниво на звукова мощност LWA в закрити помещения (ако е приложимо)
Ниво на звукова мощност LWA на открито
Функция за отопление на стаята за приложения на средни и ниски температури
Класове на енергийна ефективност за приложения при средни и ниски температури
Топлинна мощност в среден, по-студен и по-топъл климат, както и за приложения със средни и ниски температури
Температурна карта на Европа с три температурни зони, служещи за ориентир

## Slide 114: Енергиен етикет
Енергиен етикет
Цялостна компилация е достъпна тук
https://www.waermepumpe.de/fileadmin/user_upload/waermepumpe/07_Publikationen/BWP-Ratgeber-EU-Energielabel.pdf

## Slide 115
Можете да намерите допълнителна информация
https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/PDF/Planungshandbuch/ph-waermepumpen.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/ph-waermepumpen.pdf  Planungshandbuch der Firma Viessmann
http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/PHB_WP_Heizen_2016_web_verschl.pdf --> Planungshandbuch der Firma Dimplex
https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/de/de/products/downloads/Planungsunterlagen/Planungshandbuch/Planungshandbuch_EE_Waermepumpen.pdf --> --> Planungshandbuch der Firma Stiebel
www.bwp.de  Bundesverband Wärmepumpe
Notes: Dimplex in english - http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/planungshandbuecher/en/phb_dimplex-wp_012012_gb.pdf
Stiebel in english -- https://www.stiebel-eltron.com/content/dam/ste/com/en/products/downloads/planning_documents/engineering_and_installation/STE_Engineering_installation_Heat_pumps_en.pdf

## Slide 116
Стажантът може да инсталира различни видове термопомпи
 Вижте глава 2.1
Стажантът е в състояние да въведе термопомпи в експлоатация
 Вижте глава 2.1
Стажантът може да прецени дали системата работи правилно
  Вижте глава 3.1 / 3.2

## Slide 117: Край на модула
Вече сте завършили модула Геотермални термопомпи и сте в състояние да:
- Познавате принципа на работа на термопомпите и техните компоненти
- Познавате различни видове термопомпи
Notes: Please in German here
Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 118: Край на модула