## Slide 1: 1.4 Техники за проектиране и инструменти
БЛОК 1: Теория за планиране на геотермални системи

## Slide 2: Цели на модула
Добре дошли в модула: Техники за проектиране и инструменти
До края на този модул ще можете да:
- Познавате различни техники за дизайн
- Знаете как се използват техники на проектиране за планиране на геотермална инсталация и техните ограничения
- Разбирате и използвате инструменти за планиране
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3
VDI 4640
Планиране, оразмеряване и изграждане

## Slide 4
Геотермалните термопомпени системи винаги се нуждаят от прецизно планиране и оразмеряване на цялата система за всеки отделен случай. Докато ефективността на термопомпата може да бъде определена с изчислението доставения отоплителен товар на сградата, геотермалният източник (обикновено геотермалната сонда) трябва да бъде проектиран по подходящ начин.
Прилага се принцип:
- Термопомпата да бъде възможно най-малка
- Геотермалната сонда възможно най-голяма

## Slide 5: Термопомпата- възможно най-малка
Според изчисленото отоплително натоварване е за предпочитане да изберете термопомпа, която да отговаря на изчисленото отоплително натоварване.
Ако се изчисли нагревателно натоварване от 12 kW и производителят на термопомпи предлага топлинни помпи с 9,3 kW / 12,2 kW / 16,2 kW, термопомпата с 12,2 kW би била най-добрият избор за инсталиране.
Това води до постоянни падежи и по-малко фази (Промяна от функционална към нефункционална)

## Slide 6: Термопомпата- възможно най-малка
Това не отговаря на обичайната практика за инсталиране на генератор на изкопаеми топлини (газови нагреватели), които често са големи. Добавянето на размер, за да се осигури сигурно подаване на топлина, не е препоръчително за термопомпите.
- Когато е изчислено топлинно натоварване, например 12 kW, се инсталират газови нагреватели, които имат много по-голямо топлинно натоварване, например 20 kW.
При планирането на геотермалните системи за термопомпи е изключително важно да изберете подходящата термопомпа според изчисленото топлинно натоварване.

## Slide 7: Термопомпата- възможно най-малка
За да могат продължително помпите да работят на енергийно ефективна основа, е необходимо да се уверите, че източникът на топлина - геотермалната сонда, която прави топлината от земята полезна - може да осигури постоянно необходимите характеристики.
Необходима производителност означава: геотермална сонда с определена дължина на определено място може да осигури само определена производителност. Ако това изпълнение не е достатъчно за работа на термопомпата, земята е прекомерно охладена.
Постоянното функциониране означава: системата за източник на топлина трябва да издържа и не трябва да осигурява топлина ефективно само за един или няколко отоплителни периода. По-скоро трябва да е възможно да се добива топлина десетилетия напред.
Permanent performance means: the heat source system has to last and should not only provide heat efficiently over one or a few heating periods. It should rather be possible to gain heat over decades.

## Slide 8: Термопомпата- възможно най-малка
Освен газов нагревател, който може да бъде снабден с гориво почти без ограничение при наличие на газова връзка, геотермалната сонда постоянно само осигурява определена работа. Целта на планирането и оразмеряването е предоставянето на това изпълнение.
Следователно е полезно да се увеличи големият размер на изходната система, ако това е възможно, а не да я преоразмерите. Приложено към геотермалната сонда, това означава да се изгради няколко допълнителни метра към сондата, вместо да се създават твърде малко.

## Slide 9
Процесът на планиране и изграждане се подчинява на различни групи от правила, указания и норми. Правилното планиране се извършва въз основа на тези правила.
Все още използваното общо правило за оразмеряване на геотермалните сонди - често цитираните 50 W / m - не са достатъчен начин за планиране. Използването на тази формула често води до недостатъчно оразмеряване на сондата.

## Slide 10: Насоки и правила
Специални технически регламенти за геотермална енергия.
- Немска насока VDI 4640 „Термично използване на подземните части 1-5”
- Швейцарски технически норми SIA 384/6 „геотермални сонди“
Тези норми са защитени с авторско право и затова не могат да бъдат цитирани или свързани тук. Източник на предлагане на нормите е Асоциацията на немските инженери, освен че нормите могат да бъдат разгледани в повечето университетски библиотеки
Notes: Bilder ?

## Slide 11: Насоки и правила
Специфични насоки за отделните държави, например:
- Листовка номер 48 на федералната агенция по околна среда NRW: „Изисквания за управление на водата за използване на геотермална топлина с термопомпи“
- Достъпно тук: https://www.yumpu.com/de/document/view/5160765/merkblatter-band-48-wasserwirtschaftliche-lanuv-nrw

## Slide 12: Насоки и правила
DIN / EN Норми (изискване за енергия, изискване за материали, конструкция), например:
- DIN V 18599: енергийно оценяване на сгради
- EN 12831: норма за изчисляване на топлинното натоварване

## Slide 13: Насоки и правила
DVGW - насоки (сондиране, строителство на кладенци и тръбопровод), например:
- DVGW 120: квалификационни изисквания за технологията на пробиване на секции и близката повърхностна геотермална енергия (геотермални сонди)

## Slide 14: Насоки и правила
Тези норми и правила са частично специфични за държавите. Следователно не съществува общовалиден набор от правила за Германия или за целия Европейски съюз. В зависимост от местоположението на системата е важно да се вземат предвид специфичните изисквания за тази област.

## Slide 15: Насоки на страните

## Slide 16: Съдържание на VDI 4640 - термично използване на подземните материали
VDI 4640 - топлинното използване на подземния материал, е от решаващо значение за оразмеряването на геотермалната система. Съдържанието и прилагането на оразмеряване се въвеждат по-долу.
Нормата е разделена на 5 части (т.нар. Документи) с различни приоритети, свързани със съдържанието.

## Slide 17: Съдържание на VDI 4640 - термично използване на подземните материали
VDI 4640 Част 1: термично използване на подземните части - основи, разрешителни и екологични аспекти
VDI 4640 Част 2: термично използване на подземните системи - Системи за термопомпи на земята
VDI 4640 Част 3: топлинно използване на подземния акумулатор- подземен акумулатор на топлинна енергия
VDI 4640 Част 4: термично използване на подземния участък - директно използване
VDI 4640 Част 5: Термично използване на подземния тест - Тестов термичен отговор

## Slide 18: Съдържание на VDI 4640 - термично използване на подземните материали Част 1
В част 1 се обясняват основите, разрешителните и екологичните аспекти.
Подробно ще бъдат дефинирани и описани следните аспекти:
- Област на приложение- условия
- Символи и формули за формули
- Основи
- Необходими разрешения (изглед: xyz)
- Воден закон
- Закон за минното дело
- Аспекти на безопасността на термопомпата
- Оценка на сайта
- Екологични аспекти- екологично съвместим подбор на материали за инсталации в подземието

## Slide 19: Съдържание на VDI 4640 - термично използване на подземните материали Част 2
Част 2 включва стойности от таблицата (от литературата) за процеса на планиране.
Използването на тези стойности от таблицата е свързано със следните условия и гранични условия.
Ако тези условия или дори едно от тях не са изпълнени, не може да се направи планиране съгласно VDI 4640.
- Отоплителното натоварване на термопомпата не трябва да бъде по-голямо от 30 kW.
- Взема се предвид само извличането на топлина (отопление, включително топла вода), охлаждащите характеристики (-> подаване на топлина) не са част от обсъждането и планирането.
- Всяка геотермална сонда е с дължина най-малко 40 m и максимално 100 m.

## Slide 20: Област на приложение VDI 4640 (текуща)
Най-малкото разстояние между две геотермални сонди е:
- Най-малко 5 m на геотермални сонди с дължини от 40 m до 50 m
- Най-малко 6 m на геотермални сонди с дължини по-големи от 50 m до 100 m
Като геотермални сонди се използват двойно-тръбни сонди с DN 20, DN 25 или DN 32 mm или коаксиални сонди с диаметър най-малко 60 mm.
При по-голямо количество отделни единици в ограничена зона, нормата не може да се използва за планиране.

## Slide 21: Област на приложение VDI 4640 (текуща)
Възможно планиране според VDI 4640:
- За доставка на еднофамилна къща, отоплително натоварване: 6 kW, 2 двойни - u - тръбни сонди DN 32 mm с дължина 65 m, разстояние на сондата: 8 m
Планиране според VDI 4640 невъзможно:
- Офис сграда, която изисква отопление и охлаждане
- Топлоснабдяване на по-голяма сграда с натоварване от 43 кВт
Въпреки ограниченията е обичайно да се оразмеряват новите системи за изграждане с VDI 4640.

## Slide 22: История на VDI Част 2
Ръководен комитет, основан през 1995 г. - учредително заседание на 19 юли 1995 г.
Зелен печат Част 2 - „Системи за термопомпи с източник на земя“ през февруари 1998 г.
Бял печат, част 2 - септември 2001 г.
Зелен печат от преразглеждането на част 2 през 2015 г.
Бял печат: Нормата е разработена и приета
Зелен печат: Нормата е разработена, но все още не е приета. Промени в нормата могат да бъдат направени в ревизията.

## Slide 23: История на VDI Част 2
В момента белият печат - част 2 , от септември 2001 г. е в сила.
Но поради вероятността зеленият печат - част 2 , от 2015 г. е в сила по- отскоро, съдържанието и разликите на белия печат са обяснени по-долу.
Ако съдържанието се позовава на зеления печат, то се маркира с този символ:

## Slide 24: VDI 4640 термично използване на подземната част Част 2
Системи за термопомпа от първи източник:
- Употреба на подземни води със сондажни системи
- Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
- Използване на подземното пространство с геотермални сонди
- Характеристики на системите с директно изпарение
- Характеристики на други системи за източник на топлина
- Системна интеграция
- Системи за използване на топлината
- Демонтаж на системи за термопомпа с източник на земя

## Slide 25: VDI 4640 термично използване на подземната част Част 2
Системи за термопомпа от първи източник
Подробно са обяснени :
- Употреба на подземни води със сондажни системи
- Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
- Използване на подземното пространство с геотермални сонди

## Slide 26: Геотермална енергия в близост до повърхността
Геотермална сонда + термопомпа
Наземни колектори за топлина + термопомпа
Кладенец + термопомпа
Както бе споменато в глава xyz близо до повърхностната геотермална енергия може да се събира по три различни начина. За осигуряване на топлоснабдяването на сградата е необходимо да се използва термопомпа за достигане на необходимите температурни нива:
Notes: Bilder????

## Slide 27: Геотермална енергия в близост до повърхността
Геотермална сонда + термопомпа
Наземни колектори за топлина + термопомпа
Кладенец + термопомпа
Notes: Bilder????

## Slide 28: Термично използване на подземните води
Термично използване на подземни води със сондажни системи
В системите с кладенци естествената налична подземна вода се извлича (конвейерна чешма), задържаната топлина се отстранява с топлообменник и след това се връща във водоносния хоризонт с втори кладенец (абсорбиращ кладенец).

## Slide 29: Термично използване на подземните води
Термично използване на подземни води със сондажни системи
Големите предимства на системите за кладенци са:
Водата е добра топлинна среда
- Наистина ефективен тип топлинна употреба на подземния участък за охлаждане / отопление
Налични са постоянни температури на източника
- Постъпващата подземна вода през целия конвейер не изстива
Възможни са големи постижения

## Slide 30: Термично използване на подземните води
Термично използване на подземни води със сондажни системи
Трябва да съществуват следните условия:
- Използването се осъществява предимно в повърхност близо до подземни води със свободно ниво на подземните води
Да се гарантира защитата на подземните води
Поради ефективността изпускателната глава не трябва да бъде твърде голяма, в противен случай мощността за работа на помпите (отворена система) намалява ефективността.

## Slide 31: Термично използване на подземните води
Термично използване на подземни води със сондажни системи
Използването на водни термопомпи изисква следното:
- Поне два кладенци
- Един транспортен фонтан и един абсорбационен кладенец. Подземните води трябва да бъдат върнати към водоносния хоризонт. Изхвърляне в канализационната система, е невъзможно.
- Оторизирана компания за строителство на кладенци.
- Използването на подземните води винаги подлежи на одобрение

## Slide 32: Термично използване на подземните води
Оразмеряване системата на кладенеца
За ефективно оразмеряване на системата от кладенци е валидно:
Изпълнението на кладенците трябва да гарантира дългосрочното извличане и
рециркулация на обемния дебит, за да задоволи изискванията за отопление .
В съответствие с това са необходими две стъпки за оразмеряване:
1. Определянето на количеството вода в m³ / h, необходимо за задоволяване на изискванията за отопление / охлаждане.
2. Оразмеряване добре да двата кладенци- фонтанния/транспортния и абсорбационния.

## Slide 33: Термично използване на подземните води
  Оразмеряване на системата на кладенеца
  Определянето на количеството вода в m³ / h, необходимо за задоволяване на изискванията за отопление / охлаждане, става по следната формула:
V: номинален дебит в [m³ / h]
Р: производителност на изпарителя в [kW]
∆T:промяна на температурата на водата в термопомпата в [K]
p.cp: свързан с обем топлинен капацитет на водата в
[kJ/(m³*K)]

## Slide 34: Термично използване на подземните води
При обичайно разпределение на температурата в термопомпата от 3-4 К
необходимия номинален дебит е между 0,22 m³ / h и 0,29m³ / h на kW изпарител
на топлинната помпа.
T = 3,5 K --- p ·
cp = 4,182 kJ / kg * K = 4182 kJ / m³ * K
10 kW / (3,5 K * 4182 kJ / m³ *K)
10 kW / (3,5 * 4182 kJ / m³) -- 1kJ = 0,00028 kWh
10 kW / 4,01 kWh/m³
2,5 m³/h

## Slide 35: Термично използване на подземните води
Оразмеряване на система от кладенци
За оразмеряване на система от кладенци е важно да се вземат предвид следните аспекти:
- Оразмеряването и разширяването на конвейерния/подаващия фонтан/кладенец и абсорбиращия кладенец трябва да се извърши в съответствие с основите и правилата за изграждане на кладенеца (например DVGW W118).
- Производителността на кладенеца зависи от местните геоложки фактори.
Проверката се извършва с изпомпващи тестове.

## Slide 36: Термично използване на подземните води
Оразмеряване на система от кладенци
Следните фактори имат отрицателен ефект върху ефективността на конвейерната помпа и цялата система:
- Големи дълбочини до подземните води
- Силно съпротивление по време на работа
- В по-големите системи е необходимо да се извърши числово термично - хидравлично моделиране на подземни води.
Трябва да се вземат предвид геоложките и хидрогеоложки условия на дадено местоположение:
- Натрупване на геоложки слой
- Хидрогеоложки обстоятелства, например дебелина, характеристики, производителност, най-високо и най-ниско ниво на подземните води, условия на потока и химия на подземните води.

## Slide 37: Термично използване на подземните води
Оразмеряване на система от кладенци
При несигурни обстоятелства: необходимо е пробно сондиране
Notes: Bild: shutterstock

## Slide 38: Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
Приземните колектори за топлина се поставят по
повърхността на няколко метра дълбочина за събиране
на топлината от подземната част.

## Slide 39: Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
За земните колектори за топлина е валидно:
- Сезонната съхранена топлина се извлича на
дълбочина 5 m.
- През зимата смяната на фазата от течна към
газообразна на водата вътре в земята се използва като
латентно съхраняване на топлина.

## Slide 40: Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
Степента на извличане на земните колектори за
топлина е ограничена по:
- Капацитет за съхранение
- Характеристики на топлопреминаване на подземните
води (съдържание на вода)
- Термична регенерация на подземната повърхност
- Геометрия на колектора
- Режим на работа на термопомпата

## Slide 41: Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
Оразмеряване на земните колектори за топлина
Като цяло оразмеряването е ориентирано към максималните показатели на
изпарител на термопомпата, както и производителността, изтеглена от подземното пространство.
Следващите параметри влияят върху работата на колекторните системи
- Средногодишната температура на околната среда (температура на въздуха при земната повърхност)
- Най-ниската средна месечна средна температура на околната среда

## Slide 42: Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
Следващият параметър влияе върху работата на колекторните системи
- Съдържание на вода в земята
- Влияе на топлопроводимостта и чувствителния и латентен топлинен капацитет
- Определя се с разпределението на размера на зърното на земята
- Колкото по-груба е зърнестата почва, толкова по-добра е хидравличната проводимост и по-ниска е нейната капилярност

## Slide 43: Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
Общо валидни принципи на оразмеряване
- Минимална температура на солевия разтвор, която отива от земния колектор за топлина към термопомпата - 5 ° C
- Засмукване на стопена вода и дъждовна вода поради достатъчни разстояния на тръбите
- Бурен поток в колекторите

## Slide 44: Размери на земните колектори за топлина (поток)
За да определите равнината/площта на колектора, са необходими следните стъпки:
1. Определете необходимото топлинно натоварване
2. Изберете подходяща термопомпа
3. Определете ефективността на изпарителя на термопомпата
Стъпките от 1 до 3 се отнасят до характеристиката на конкретния обект, която трябва да бъде предоставена. Топлинното натоварване и термопомпата трябва да бъдат съответно избрани .

## Slide 45: Размери на земните колектори за топлина (поток)
За да определите равнината/площта на колектора, са необходими още следните стъпки:
4. Решение за годишните часове на пълно натоварване
VDI 4640 осигурява стойности за 1800 / a и 2400 /а годишно. С това се осигурява енергия за отопление в комбинация с топла вода.

## Slide 46: Размери на земните колектори за топлина (поток)
За да определите равнината/площта на колектора, са необходими следните стъпки:
5. Изберете характер на почвата: изберете почвения характер на местоположението
6. Прочетете конкретното обезщетение за изтегляне:
Обезщетението за теглене се депозира като таблична
стойност във VDI 4640
7. Изберете разстояния между тръбите(0,3 m до 0,8m)
8. Определете дължината на тръбата съответно
Таблица: Специфична екстракционна способност на субстрата за различни видове почва със и без осигуряване на топла вода

## Slide 47: Размери на земните колектори за топлина (поток)
Пример:
- Топлинно натоварване: 12 kW
- Сезонен коефициент на ефективност - SPF на термопомпата: 3
- Производителност на изпарителя: 9 kW
- Осигуряване само на топлинна енергия → 1.800 h / a
- Кохезионна почва, влажна → 30 W / m²
- Разстояние на тръбата: 0,5 m → 2 m тръба / m²
→
→ 600 m необходима дължина на тръбата
Таблица: Специфична екстракционна способност на субстрата за различни видове почва и със и без осигуряване на топла вода

## Slide 48: Размери на земните колектори за топлина (зелен печат)
Определянето на колекторната равнина/площ на местоположението на колектора става много по-обширно:
Топлинното натоварване вече не е единствената централна входна променлива, но и топлинното изискване. При по-нататъшното оразмеряване по-голямата стойност е определяща. В допълнение местоположението на системата зависи от климатичната зона, което оказва влияние върху ползата от изтеглянето на топлината от земята.
Подробно са необходими следните стъпки:

## Slide 49: Размери на земните колектори за топлина (зелен печат)
Определете необходимото топлинно натоварване и топлинна нужда
Изберете подходящата термопомпа
Определете ефективността на изпарителя на термопомпата
Стъпките от 1 до 3 се отнасят до характеристиката на конкретния обект, която трябва да бъде предоставена. Топлинното натоварване, топлинното изискване и термопомпата трябва да бъдат съответно избрани .

## Slide 50: Размери на земните колектори за топлина (зелен печат)
Изберете схемата (тръби, капилярни рогозки)
Изберете вградените компоненти
5. Избор на климатичната зона
Изберете климатичната зона според местоположението
6. Изберете характера на почвата - според таблицата
VDI 4640 част 2 2001 | VDI 4640 част 2 2015
Несъвършена почва, суха | Пясък
Кохезивна почва, влажна | кал
Кохезивна почва, влажна | тиня
Кохезивна почва, влажна | Пясъчна кал
Преовлажнен пясък | -

## Slide 51: Размери на земните колектори за топлина (зелен печат)
Прочетете специфичната полза за изтегляне и специфичната енергия за изтегляне (в зависимост от часовете на пълно натоварване годишно)
По-голямата стойност е определяща (производителност / енергия)
Изберете разстоянието на тръбата в
съответствие с таблицата
Определете съответно дължината на
тръбата

## Slide 52: Размери на земните колектори за топлина (зелен печат)
Пример:
Топлинно натоварване: 12 kW,
топлинна нужда: 20.000 kWh
SPF на термопомпата: 3
Производителност на изпарителя: 9 kW
Система: тръби
Часове на пълно натоварване → 1.650 h / a
Почва: кал → 30 W / m² / 56 kWh / a
- Разстояние на тръбата: 0,5 m → 2 m тръба / m²

## Slide 53: Размери на земните колектори за топлина (зелен печат)
Изчисляване на топлинно натоварване: Изчисляване на топлината:
9000 W / 30 W/m²  20.000 kWh / 56 kWh/a
300 m²  357 m²
600m необходима дължина на  714 m необходима дължина на
тръбата тръбата
Заключение: 714 м е необходимата дължина на тръбата
Допълнение: Ако няма турбулентни потоци (ламинарни), трябва да се включи допълнение.

## Slide 54: Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
Монтаж на земни колектори за топлина:
При монтажа на земните колектори за топлина, моля,
обърнете внимание:
- Колекторите не трябва да се надграждат
- Повърхността не трябва да се запечатва
→ навлизането на повърхностни води / дъждовна
вода допринася значително за регенерацията на колекторите.
Ако частите надградени или запечатани по изключение, е необходимо да се вземе предвид това при оразмеряването. (→ допълнение)
Notes: Bild H BO

## Slide 55: Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
Монтаж на земни колектори за топлина:
Спазвайте разстоянието към границите (съседна
собственост, сгради)
Дълбочина на полагане, типична между 1,2 до
1,5 метра (най-малко 0,3 m под дълбочината на проникване на замръзване)
По-голямата дълбочина на полагане обикновено не е полезна (по-малко регенериране, повече разкопки)

## Slide 56: Използване на повърхността в близост до земята със земни колектори за топлина
Земни работи за инсталиране на земни колектори за
топлина:
Изграждане на изкопа или
Изкопаване на подземната зона в цялата работна
зона
Вграждане в свободна от камък земя
Подобрен строителен материал: PE-X / PE100 / RC

## Slide 57: Използване на подземното пространство с геотермални сонди
Използване на подземното пространство с геотермални сонди
Повърхностите в близост до геотермални сонди са най-
често срещаните начин на геотермално използване на
подземните в комбинация с термопомпа.
За геотермалните сонди е валидно:
- Типичната дълбочина на използване е около 100 m,
но има дълбочина над 200 m
- Най-често срещаният тип сонда е двойната U-сонда, с двойки свързани U-образни тръбни бримки.
- По-рядко срещани: единични U-сонди и коаксиални сонди
- Материалът обикновено е PE 100, PE 100-Rc и PE-X

## Slide 58: VDI 4640 Част 2 система за термопомпа източник земя
Размери на геотермални системи, базирани на термопомпа
  За оразмеряването на геотермална система, базирана на термопомпа, която постига максимално висока ефективност на системата, обикновено е валидно:
  Температурата на потока в отоплителния кръг е възможно най-ниска
  В идеалния случай- добра изолация на сградата
  Топлинната помпа (производителност) възможно най-малка - по-скоро малка
  Идеално голям брой работни часове годишно
  Източник на топлина (топлообменник) колкото е възможно по-голям - по-голям размер

## Slide 59: VDI 4640 Част 2 система за термопомпа източник земя
Размери на геотермални системи, базирани на термопомпа
  Брой геотермални сондажи- възможно най-ниски - в идеалния случай- големи дълбочини (изключение: охлаждане)
  Разстояния на геотермалните пробивни отвори- колкото е възможно по-големи, за да се минимизират взаимните влияния (изключение: наземно съхранение)
  Комбинациите от отопление и охлаждане водят до намаляване на необходимата дълбочина и / или броя на геотермалните сонди, поради ефекта на съхранение и регенерацията.
  Оптимизиране на хидравличното оразмеряване (загуба на налягане, диаметри на тръбите, геодезически височини)

## Slide 60: Използване на подземното пространство с геотермални сонди
Принцип на работа на геотермалните сонди
Принципът на работа- да се създаде използваема разлика в температурата на термопомпата между температурата на входа на сондата и температурата на изхода на сондата на циркулиращия топлоносител.
С това средата се загрява, докато преминава през сондата, ако нейната температура на входа на сондата е под температурата на подземното пространство.
            Пример в илюстрацията:
            Температура на входа на сондата: 0 ° C, температура на изход на сондата: 4 ° C
Notes: Bild HS BO

## Slide 61: Използване на подземното пространство с геотермални сонди
Принцип на работа на геотермалните сонди
За всеки метър дължина на сондата е възможно да се премахнат средните характеристики от 25 W до 100 W със стандартни сондни системи в широчина на честотната лента на геоложки и експлоатационни гранични условия на цялата система. Ако редица повърхности в близост до геотермални сонди са свързани помежду си, е възможно да се доставят по-големи обекти и до по-малки инфраструктури с топлинно натоварване от различни стотици киловати.

## Slide 62: Използване на подземното пространство с геотермални сонди
Вложената енергия и теоретичния
капацитет зависи от:
Характеристики на сондите:
- Материал на сондите (HDPE и т.н.)
- Тип сонди (U-, коаксиални, гофрирани тръбни сонди,
- Геометрия на сондите (диаметър, дължина)
- Пробиването и разработването на отвора за пробиване:
- Диаметър на сондажа
- Връзка към скалата (термично оптимизиран фугиращ материал)
Notes: Picture HS BO

## Slide 63: Използване на подземното пространство с геотермални сонди
Вложената енергия и теоретичния капацитет зависи от:
Течността вътре в сондата:
Циркулационен обемен поток
(турбулентен / ламинарен поток)
Течност на сондата (топлинен капацитет, вискозитет)
Брой и разстояния на сондите (взаимни влияния)
Режим на работа (брой работни часове годишно)

## Slide 64: Използване на подземното пространство с геотермални сонди
Вложената енергия и теоретичния капацитет зависи от:
- Условията на площадката на подземната
част
- капацитет за съхранение на топлина
(топлинен капацитет)
- характеристики на пренос на топлина (топлопроводимост, сгъстяване поради поток на подземните води)
- температури на подземните части

## Slide 65: Използване на подземното пространство с геотермални сонди
  Размери на геотермални сонди
  VDI 4640 представя специфични теоретични мощности за малки геотермални сондни системи <30 kW за различни видове скали.
  Данните се базират на дългогодишен опит и статистическа оценка на функциониращите геотермални сондни системи.
  Това са литературни стойности, които се прехвърлят на конкретно място.
Под земята | Специфични капацитети | 
 | от 1800 h | до 2400 h
Обща стандартна стойност:: Лошо подземно (суха утайка) (; L <1, 5 Wl (m • K)) Нормална твърда скала под земята и замърсена утайка (; L = 1, 5- 3,0 lТвърда скала с голям топлинен капацитет (; L> 3, 0 Wl (m • L)) | … W/m | … W/m
IОтделни скали:: | … W/m | … W/m
Чакъл, пясък, сух | … W/m | … W/m
Чакъл, пясък, водоносен | … W/m | … W/m
Със силен поток на подземни води в чакъл и пясък, за отделни единици | … W/m | … W/m
Глина, кал, влажна | … W/m | … W/m
Варовик (масивен) | … W/m | … W/m
пясъчник | … W/m | … W/m
Киселинни магматити (например: гранит) | 65 - 85 W/m | … W/m
Алкални магматити (например: базалт) | … W/m | 35 - 55 W/m
гнайс | … W/m | … W/m

## Slide 66: Използване на подземното пространство с геотермални сонди
  Размери на геотермални сонди
  Условия:
  минимални разстояния / дълбочини
  твърдо дефинирани работни часове (1.800 h / a или по-скоро 2.400 h / a)
  в близост- никакви съоръжения
Под земята | Специфични теоретични капацитети | 
 | за 1800 h | за 2400 h
Обща стандартна стойност: Лошо подземно (суха утайка) (; L <1, 5 Wl (m • K)) Нормална твърда скала под земята и замърсена утайка (;L = 1 ,5- 3,0 Wl (m • K)) Твърда скала с голям топлинен капацитет (;L > 3 ,0 Wl (m • L )) | … W/m | … W/m
IОтделни скали:: | … W/m | … W/m
Чакъл, пясък, сух | … W/m | … W/m
Чакъл, пясък, водоносен | … W/m | … W/m
Със силен поток на подземни води в чакъл и пясък, за отделн еденици | … W/m | … W/m
Глина, кал, влажна | … W/m | … W/m
Варовик (масивен) | … W/m | … W/m
пясъчник | … W/m | … W/m
Киселинни магматити (например: гранит) | 65 - 85 W/m | … W/m
Алкални магматити (например: базалт) | … W/m | 35 - 55 W/m
Гнайс | … W/m | … W/m

## Slide 67: Процедура (текуща)
Необходимата дължина на геотермалните сонди се определя, както следва:
1. определяне на топлинната нужда на сградата
2. изберете подходяща термопомпа
3. Определете ефективността на изпарителя на термопомпата
Стъпките от 1 до 3 се отнасят до характеристиката на конкретния обект, която трябва да бъде предоставена. Топлинното натоварване и термопомпата трябва да бъдат съответно избрани .

## Slide 68: Процедура (текуща)
Необходимата дължина на геотермалните сонди се определя, както следва:
4. Определете конкретния теоретичен капацитет
на подземната част.
Може да се определи специфичният теоретичен
капацитет със табличните стойности на VDI 4640.
Важно е да се определи състава на
Подземната част под цялата дължина на сондата.
Обикновено подземната част не е хомогененна,
характеризира се промени и смяна.

## Slide 69: Процедура (текуща)
Необходимата дължина на геотермалните сонди се определя, както следва:
Изчислете необходимата дължина на сондата
необходима дължина на сондата = производителност на изпарителя
теоретичен капацитет

## Slide 70: Геотермално потенциално проучване Северен Рейн-Вестфалия
За определяне на подземната част на конкретното местоположение и свързания с него теоретичен капацитет има помощни инструменти от различни геоложки власти.
В следващия пример това ще бъде инструментът на геоложката служба на Северен Рейн-Вестфалия
То предлага:
Визуализация на цялата страна на повърхността в близост до геотермален потенциал до дълбочина 100 m с географска информационна система.
Обработка като CD-ROM в обща и професионална версия.
Основа на картата: цифрова топографска карта в мащаб от 1 : 50 000

## Slide 71: Геотермално потенциално проучване Северен Рейн-Вестфалия
База за изчисление: таблични стойности на VDI - насока 4640, част 2
- Приложението е ограничено за отделни агрегати <30 kW отоплителни характеристики с геотермални сонди
Определяне на геотермалната производителност, специфична за площадката, въз основа на наличната информация за структурата на подземното пространство
Геотермална карта
Depth of water table map
Engineering geological map
Geological map
Silt
Clay
Fine sand
Layers
Mudstone
Section

## Slide 72: Геотермално потенциално проучване Северен Рейн-Вестфалия
За всяко място може да се погледне информация относно подземното пространство:
- последователност от слоеве
- мощност на слоевете
- средна производителност в зависимост от часовете на пълно натоварване

## Slide 73: Геотермално потенциално проучване Северен Рейн-Вестфалия
Пример 1
Геотермален добив за геотермални
сонди с различна дължина
Средно аритметично
геотермален добив [kWh/ma]
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 74: Геотермално потенциално проучване Северен Рейн-Вестфалия
Пример 2
Геотермален добив за геотермални
сонди с различна дължина
Средно аритметично
геотермален добив [kWh/ma]
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 75: Геотермално потенциално проучване Северен Рейн-Вестфалия
Пример 2
Примерно изчисление:
Топлинно натоварване: 8 kW
SPF: 4
Производителност на изпарителя: 6 kW
Часове с пълно натоварване: 1.800 h / a → 10.800 kWh / a Средна геотермална производителност 122 kWh / ma → 88,52 m минимална дължина на сондата
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 76: Входни данни (текущи)
Малко входни данни са необходими според VDI 4640:
- Производителност на изпарителя на термопомпата
- Скален тип или груба топлопроводимост
- Със или без отопление за битова вода (→ работни часове)
Малко входни данни създават невярна представа при оразмеряване

## Slide 77: Граници на приложение (зелен печат)
Зеленият печат задава значително повече гранични условия за оразмеряването от текущата версия. Целта е по-добро оразмеряване на сондата. Това може да има неблагоприятни последици, защото в действителност всички гранични условия често няма (не могат) да бъдат спазени.
Валидни са следните гранични условия:
- Производителност на отопление максимум 30 кВт
- Дълбочина на сондата от 50 m до 200 m
- Максимално 5 EWS (приблизително оформление на линията)
- Няма термична корелация с други сондажна системи
- Най-малко 6 m разстояние на сондата

## Slide 78: Граници на приложение (зелен печат)
  Часове на пълно натоварване годишно между 1200 - 2400 ч
  Характеристиките на сондата отговарят на двойна –U - сонда 32 x 2,9
  Фугиращ материал с топлопроводимост 0,8 W / (m⋅K)
  Диаметър на отвора на пробиване 150 мм
  Средна ненарушена подземна температура от 11 ° C
  Максимален поток в сондите

## Slide 79: Граници на приложение (зелен печат)
Граници на желаната температура
- Минимална температура при непрекъсната работа: отопление: THP-изход = 0 ° C
- Минимални температури на максимална мощност: отопление, три сценария: THP-Изход = 0 ° C, 3 ° C, -5 ° C
- Максимална температура в режим на охлаждане (директно охлаждане): THP-изход = 20 ° C

## Slide 80: Процедура (зелен печат)
Необходимата дължина на геотермалните сонди се определя, както следва:
1. Определете топлинната нужда на сградата
2. Изберете подходяща термопомпа
3. Определете работата на изпарителя на термопомпата
4. Определете часовете на пълно натоварване годишно
5. Изберете дали със или без WW / охлаждане

## Slide 81: Процедура (зелен печат)
Необходимата дължина на геотермалните сонди се определя, както следва:
Задайте минимална температура на солевия разтвор
Изчислете броя на сондите
Определете конкретния теоретичен капацитет на подземните части
Персонализирайте броя на сондите
Определете поточните свойства на солевия разтвор
Контрол на специфичния теоретичен капацитет
дължина на сондата = производителност на изпарителя
теоретичен капацитет

## Slide 82: Входни данни (зелен печат)
Необходими са по- обширни входни данни
- Производителност на изпарителя на термопомпата
- Скален тип или груба топлопроводимост
- Със или без отопление / охлаждане на битова вода
- Часове за пълно натоварване годишно
- Минимална температура на солевия разтвор
- Брой сонди
- Свойства на потока на солевия разтвор
Много входни данни създават невярна представа при оразмеряване

## Slide 83: Входни данни (зелен печат)
Въпреки значителните по-обширни входни данни, зеленият печат не покрива всички възможни случаи.
Кои входни данни липсват в зеления печат?
Разпределение на топлинната нужда през годината
Местоположение на системата
Защо тези данни също са определящи?

## Slide 84: Ефект от входящите данни
  Разпределение на топлинната нужда през годината.
  Разпределението на топлинната потребност на сградата зависи от геометрията, изолационния стандарт, схемата на използване и т.н.
  Колкото по-висок е стандартът на изолация, толкова по-неудобно е разпределението на топлината за работата на геотермалната сонда. Загубата на производителност може да бъде до 10%.
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 85: Ефект от входящите данни
Местоположението на системата влияе на постоянната подземна температура. Колкото по-ниска е постоянната подземната температура, толкова по-слаба е работата на геотермалната сонда.
Колкото по-голям ΔT,
толкова по-голям
теоретичен капацитет
постоянна подземна температура
Минимална температура на солевия разтвор
Notes: Picture HS BO

## Slide 86: Сравнение
Текущ бял печат:
- По-малко входни данни
- Ясни резултати
- Напълно признатите от властите / резултатите не се поставят под въпрос
- Може да доведе до големи грешки в оразмеряването
Зелен печат:
- Подробни входни данни / високи изисквания към проектанта
- Резултатите варират значително в зависимост от спецификациите
- Властите могат да поставят под въпрос резултатите и / или да правят строги спецификации
- Грешките в оразмеряването се намаляват, но не се изключват

## Slide 87: Подход за решение
Сигурност при измерване ...
… симулация
(EED, EWS)
Само малко повече усилия, отколкото в използването на зеления печат
Вижте следните слайдове

## Slide 88
Оразмеряване на геотермална сонда (полета) чрез симулация

## Slide 89: Методи за оразмеряване
За оразмеряване на източника на топлина (геотермална сонда / геотермални полета на сондата) има различни инструменти.
Освен оразмеряването според VDI-нормата, която е основна въз основа на стойностите на таблицата и литературата, оразмеряването може да се основава на симулационни процедури.
Обикновено се диференцират:
- Аналитични симулационни процедури
- Числови симулационни процедури
- Въведение в симулационните процедури можете да намерите: https://izw.baw.de/publikationen/kolloquien/0/27-OldorfAuslegung.pdf

## Slide 90: Методи за оразмеряване
Стойности на таблицата
Разчитайте на емпирични стойности, експерименти, симулации
Подходящ за малки системи
Обобщени гранични условия
- Чисто проводим пренос на топлина
Аналитична симулация
Аналитичен модел на съпротивление на геотермалната сонда
G-функция за запис на подземната част
Подходящ за отделни сонди или полета на сондата
Опростени гранични условия
Чисто проводим пренос на топлина
Графична илюстрация на температурата на солевия разтвор
Числена симулация
Модел на числено съпротивление на геотермалната сонда
Прехвърляне на параметрите на сондата към мрежата
Запис на подземната част с крайни елементи
Подходящ за отделни сонди или полета на сондата
Диференцирани гранични условия
Временно променливи гранични условия
Проводим и конвективен транспорт на топлина
Графична илюстрация на резултатите (сонда и земя)
Преглед на методите за оразмеряване на системите

## Slide 91: Методи за оразмеряване
Стойности по таблицата
37,5 W/m
Аналитична симулация
Числова симулация
Notes: Grafiken: HS Bochum

## Slide 92: Аналитични симулационни процедури
Целта на симулацията е да се прогнозират температурите на топлоносителите (в геотермалната сонда) за дълъг период на използване (50 години).
Симулациите са задължителни за използване, ако граничните условия на VDI 4640 не са спазени, например:
- Системи, по-големи от 30 kW
- Сондни полета
- Различни часове с пълно натоварване, например за доставка на геотермално базово натоварване

## Slide 93: Влияние на разстоянието на сондата върху способността за теоретичен капацитет
Ако се планират сондни полета за експлоатация на подземната част, важно е да се отбележи, че геотермалните сонди имат взаимно влияние помежду си.
Това означава, че например сондата от 4 Х 4 сонди е по-малка
продуктивни от 16 идентични индивидуални сонди.
Взаимното топлинно влияние на геотермалните сонди зависи от разстоянието една от друга.
Колкото по-малко е разстоянието, толкова по-голямо е взаимното влияние и теоретичния капацитетът на сондата.

## Slide 94: Влияние на разстоянието на сондата върху теоретичния капацитет
разстояние [m]:
Notes: Grafik HS Bochum

## Slide 95: Взаимно влияние на сондата в полетата на сондата
В полетата на сондата има огромно влияние на сондите помежду си. Вътрешните сонди трябва да споделят наличната енергия и следователно са ограничени в своята ефективност.
Колкото по-голямо е сондата и колкото по-малки са разстоянията, толкова по-голямо е взаимното влияние.

## Slide 96: Взаимно влияние на сондата в полетата на сондата
За да се определи ефективността на определено поле на сондата, е необходимо да се извърши аналитична симулация.

## Slide 97: Траектория по математическата база
Сондаж с U-тръба
U-тръба
течност
r
z
пълнеж
материал
Почва
Tf,
Tb(r,z,t)
проблем
Задача:
Изчисляване на времевия ход на температурата Tf 'на топлоносителя в зависимост от преходния топлинен поток qinj.

## Slide 98: Траектория по математическата база Геометрия на термодинамичната сонда
Почва
Стена на сондажа
Материал за пълнене
U-тръба
страна 1
Флуид
U-тръба
страна 2
Tf,
Tb
Tp, Rp
T0
Rb
ro
rb
Rs
x
Сложните геометрии на сондата не са лесни за решаване. Опростявания са необходими за аналитични изчисления!

## Slide 99: Траектория по математическата база Исторически решения - източник безкрайна линия
Геометрично опростяване: наблюдаваме източник на безкрайна линия
Изчисляване на температурата T в зависимост от разстоянието r от източника на линията в момент t
Аксиален топлинен поток от по-дълбока почва е пренебрегнат!
Формулиран за първи път от Ingersoll & Plass (1948)
Дори за най-простото решение трябва да се реши интеграл, но:
Има стойности по таблицата и налични приблизителни решения, за да се избегне числовата интеграция

## Slide 100: Траектория по математическата база Исторически решения - цилиндричен източник
Геометрично опростяване: постоянен топлинен поток върху външната повърхност на безкрайно дълъг цилиндър
Изчисляване на температурата T в зависимост от разстоянието r от източника на линията в момент t
Формулиран за първи път от Carslaw & Jeager (1947)
J (u) и Y (u) са функции на Bessel 0. И 1. Ред
Интегралът може да бъде обобщен в G-фактор
Проблемно действащите събития често са трудни за решаване математически

## Slide 101: Траектория по математическата база Източник на крайни линии и g-функции на Ескилстън
Числено изчислените g-функции за различни подредени полета се съхраняват в библиотеките
Предимство пред класическите решения: Геотермалният градиент се разглежда
Изчисляване на температурата на стената на сондажа
g-функция описва безразмерна промяна на температурата
Числено изчисление на g-функцията като функция на радиуса на сондажа, дълбочината на сондата и термичната дифузивност на почвата

## Slide 102: Траектория по математическата база Внедряване в софтуер
Числено изчислените g-функции за различни подредени полета се съхраняват в библиотеките
Предимство: най-сложната част от сметката трябва да се извърши само веднъж, а след това много ефективно
общ подход в софтуера за симулация (EED, GHLEPRO, EWS)

## Slide 103: Състав/строеж на земната енергия
Следващата статия представя софтуера Earth Energy Designer (кратко: EED) на шведския Blocon AB
Информация за софтуера на: https://buildingphysics.com
Ръководството може да видите тук: https://www.buildingphysics.com/manuals/EED4.pdf

## Slide 104: Входни данни
За да се изчислят резултатите с помощта на EED, са необходими различни входни параметри:
Характеристики на подземната част
Температурен режим под земята
Пробивки и геотермални сонди
Термично съпротивление на сондажа
Топлоносител
Базов товар
Максимален товар
Продължителност на симулацията

## Slide 105: Входни данни
Характеристики на подземната част
Температурен режим под земята
Пробивки и геотермални сонди
Термично съпротивление на сондажа
Топлоносител
Базов товар
Максимален товар
Продължителност на симулацията

## Slide 106: Характеристики на подземната част
Следните параметри трябва да бъдат избрани за характеристиките на подземната част:
- Топлопроводимост [W / m ∙ K]
- Специфична топлинна мощност [MJ / (m³ ∙ K)]
- Средна температура на повърхността на земята [° C]
- Геотермален топлинен поток [W / m²]

## Slide 107: Характеристики на подземната част
Топлопроводимост [W / m ∙ K] - налични са данни, както следва:
- TRT, EGRT (виж глава xyz)
- Литературни стойности (пример: VDI 4640, част 1)
Специфична топлинна мощност [MJ / (m³ ∙ K)]
- Твърда скала: 1600 - 2200 [MJ / (m³ ∙ K)]
Средна температура на повърхността на земята [° C]
- Пример: Северен Рейн-Вестфалия - 5 ° C до 11 ° C
Геотермален топлинен поток [W / m²]
- Германия - 30 до 100 mW / m²
- Северен Рейн-Вестфалия - 50 до 70 mW / m²

## Slide 108: Температурен режим на подземната част
Има два варианта за определяне на температурния режим в подземното пространство:
а)Температурният диапазон може да бъде определен с температурата на повърхността във връзка с топлинния поток.
Surface temperature
With: Q [W/m²], λ [W/mK], gradT [K/m]
Grad T = Q / λ
Average temperature
11,3 °C
Предимство:
Автоматично регулиране на средната температура на различни дълбочини на сондата

## Slide 109: Температурен режим на подземната част
б)Температурният диапазон може да бъде определен със средната температура по протежение на сондажа (данни от теста за термичен отговор, TRT). В този случай топлинният поток е настроен на нула.
Q = 0 mW/m²
surface temperature
= average temperature
11,3 °C
Предимство:
Бързо влизане с фиксирана дълбочина на сондата и налични данни (TRT)

## Slide 110: Пробиви и геотермални сонди
Типът геотермална сонда трябва да се уточни
- Коаксиален
- Единична - U
- Двойна - U

## Slide 111: Пробиви и геотермални сонди
Необходими са и следните данни:
- Дълбочина на сондажа / геотермалната сонда
- Разстояние между сондите
- Диаметър на пробиване
- Преходно съпротивление тръба / запълване
  Допълнителна устойчивост в случай на недостатъчно
  запълване
Топлопроводимост на запълването
- Изолатор (ʎ ≤ 0,8 W / mK)
- Топлинно подобрено (ʎ ≥ 1,5 W / mK)
→ Зависимост от използвания материал

## Slide 112: Пробиви и геотермални сонди
  За симулирането на полетата на сондата са налични предварително зададени конфигурации на сондата (число и геометрия). Безплатно подреждане на сондите не е възможно.

## Slide 113: Пробиви и геотермални сонди
За симулирането на полетата на сондата са налични предварително зададени конфигурации на сондата (число и геометрия). Безплатно подреждане на сондите не е възможно.
Конфигурации:
- единичен
- линия
- L - конфигурация
- L * 2 - конфигурация
- U - конфигурация
- Отворен правоъгълник
- правоъгълник

## Slide 114: Конфигурация на сондата
Неоднородните полета на сондата трябва да се показват приблизително
Различна дълбочина на сондата средна дълбочина на сондата
Различно разстояние на сондата средно разстояние на сондата
Произволна конфигурация на сондата
Най-добър/ най-лош случай
Подобно взаимно влияние

## Slide 115: Конфигурация на сондата
Ако реалната конфигурация не съответства на EED конфигурация, може да бъде избрана подобна конфигурация. Важно е подобно взаимно влияние на сондите, d. З. подобно разстояние и подобен брой съседни сонди.
реален
подобен

## Slide 116: Конфигурация на сондата
Ако подобна конфигурация не може да бъде определена със сигурност, трябва да се дефинира най-добрият и по-лош конфигурационен случай, за да се приближи до реалната конфигурация.
реално
най-лошият случай
най-добрият случай

## Slide 117: Конфигурация на сондата
Параметри на сондата
- U - тръба (или коаксиална) и нейните свойства на материала →
външен диаметър
дебелина на стената
топлопроводимост

## Slide 118: Конфигурация на сондата
Параметри на сондата
U - тръба - разстояние в центъра
→ Разстояние от централната точка до централната точка и обратния поток
Влиянието на централното разстояние върху симулацията е значително! На практика ходът на тръбите и тяхното разстояние една от друга не са постоянни и трябва да бъдат осреднени по дължината на сондата. Дистанционите и центриращите устройства могат да намалят, но не и да спрат проблема.

## Slide 119: Термично съпротивление на сондажа
Статус на съпротивление на термичния сондаж
Термичното съпротивление на сондажа посочва загубата на температура между отвора, граничещ с подземния отвор, и топлоносителя в тръбите на геотермалната сонда. Термичното съпротивление на сондажа се влияе от вида на фугиращия материал и материала на сондата.
→ Unit K*m/W

## Slide 120: Термично съпротивление на сондажа
Статуса може да бъде направен според изчислените стойности.
Изчислението прилага аналитично решение, което
представлява точно решение на двуизмерен проблем
с топлопроводимост в равнина, напречна на оста на
сондажа.
Определяне на топлопредаването.
Пренос на топлина между отделните тръбопроводи с поток нагоре и надолу.
Като алтернатива могат да се въвеждат постоянни стойности.
Измерване на стойност от полеви тестове (например TRT) (вижте глава xyz)z)

## Slide 121: Топлоносител
Характеристиките на топлоносителя във вътрешността на сондата могат да бъдат избрани от база данни, която включва най-често срещаните термоносители и смеси.
Например:
Вода (за охлаждане или отопление / охлаждане)
Моноетиленгликол 25% (за отопление или отопление / охлаждане)

## Slide 122: Топлоносител
  Устойчивостта на замръзване се повишава с увеличаване на количеството гликол. Устойчивостта на замръзване е необходима поради сигурността на системата, когато температурата вътре в геотермалните сонди спадне под 5 ° С. Геотермалните сонди могат да се експлоатират до температури в близост до точката на замръзване, но поради различните скорости на потока може да настъпи преждевременно замръзване вътре в топлообменника.

## Slide 123: Топлоносител
Параметрите на солевата течност зависят от количеството гликол и температурата.
Топлопроводимостта и специфичният топлинен капацитет се повишават с повишаване на температурата и спада с повишаване на количеството гликол.
Вискозитетът и загубата на налягане намаляват с повишаване на температурата и се повишават с повишаване на количеството гликол.

## Slide 124: Тръбен поток
Типът на потока вътре в тръбата може да се определи с числото на Рейнолдс. Има разлика между ламинарно и турбулентно течение. Числото на Рейнолдс се изчислява, както следва:
                w скорост (средна)
                d характерна дължина (диаметър)
                ν кинематичен вискозитет
ламинарен поток
турболентен поток

## Slide 125: Тръбен поток
Ламинарният поток е определен за число на Рейнолдс <2300. От число на Рейнолдс> 2300 има турбулентни потоци (Преходът не е рязък).
Колкото по-бурен е потокът, толкова по-голям е топлинният преход между солевия флуид и стената на тръбата.
ламинарен поток
турболентен поток

## Slide 126: Базов товар
Има два метода на въвеждане заявяване на товари.
Годишно количество енергия и месечно разпределение
- Цяла годишна енергия за отопление и охлаждане
- Количество енергия, разпределена за един месец (профил на натоварване в строителството) в проценти (десетична нотация)
Месечно количество енергия
- Отоплителна и охлаждаща енергия за всеки месец

## Slide 127: Базов товар
Първият метод позволява бърза промяна на профила на натоварване, като същевременно се променя само годишното количество енергия.
- Сезонен фактор за ефективност (вижте глава xyz)
- Отношение на използваното количество мощност към изходящото количество топлина през цялата година
Приблизително COP
- Изискване за енергия за топла вода
- Годишно количество енергия и месечно разпределение

## Slide 128: Профил на натоварването
Профилът на натоварване на сградата зависи от местоположението, изолационните стандарти и използването. Особено изолационният стандарт на сградата премина през промени през последните години, поради законовите изисквания. Това трябва да се вземе предвид при влизане в симулационната програма.

## Slide 129: Профил на натоварването
Колкото по-добър е стандартът на изолация, толкова повече изисквания за отопление на помещението са концентрирани за няколко зимни месеца. Това води до по-голямо натоварване на геотермалните сонди. Предварително зададеният профил на натоварване в EED показва доста стара съществуваща сграда. Оттук нататък е илюстрирано сравнението между предварително зададен EED и сграда според EnEV 2009.

## Slide 130: Базов товар
Сезонен фактор за ефективност (вижте глава xyz)
- Отношение на използваното количество мощност към изходящото количество топлина през цялата година
- Приблизително COP
- Електрическата енергия се приспада автоматично
- Избор „директен“
- Топлинната помпа не работи, т.нар. "Пасивно охлаждане" или "директно отопление"
Натоварванията за отопление и охлаждане, възникнали едновременно, се зареждат едно срещу друго.
Това трябва да се разбере като вътрешно движение между отоплителната и охлаждащата система.

## Slide 131: Максимален товар
Максималните натоварвания се използват за оценка на възможно най-високата промяна на температурата. Топлинното извличане или приносът според пиковото натоварване се добавя към основното натоварване в края на всеки месец и получените температури на течността се изчисляват.
Продължителност
Максималното натоварване е максималното нагряване или охлаждане
изпълнение през най-хладния (или най-горещия) ден
от месеца, даден в kW и очакваното
продължителност на този ден в часове.
Часове за пълно натоварване в h/a | Максимална продължителност в h
1200 | …
1500 | …
1800 | …
2100 | ….
2400 | ….
VDI 4640 Blatt 2 (Gründruck)

## Slide 132: Максимален товар
Период на симулация
- Цяло време за симулация (обикновено 50 години)
- Първи месец на работа (важно в режим на охлаждане)

## Slide 133: Методи за изчисляване
Изчисляване на средната температура на течността
- Изчисляване на средната температура на флуида на топлоносителя за дадената система (разстояние, дълбочина, конфигурация, профил на натоварване
Изчисляване на необходимата дълбочина на сондажа
- Изчисляване на необходимата дължина на сондажа, за да се поддържа температурата на течността в дадените граници
- Въведено подменю "Желани температурни граници на течността«

## Slide 134: Методи за изчисляване
Изчисляване на необходимата дълбочина на сондажа - оптимизация
- Изчисляване на цялата дължина на сондажа в зависимост от даденото разширение на полето за пробиване и граничните температури.
- Възможни са спецификации по отношение на количеството, дълбочината и конфигурацията.

## Slide 135: Оптимизация на сондата
Автоматично
- Граничните температури на охлаждане се наблюдават през последната година на симулацията (критични температури се появяват през първата или втората година от симулацията)
Предимно малко степени на свобода в
планирането
- Геоложки и правни граници
Ръчно
За ниските степени на свобода обикновено
са по-ефективни

## Slide 136: Представяне на резултатите
Таблица с данни
Входни данни
Изчислени данни
-Термично съпротивление на
сондажа
- Номер на Рейнолдс
- Производителност на топлинно
извличане
Средни температури на солевия разтвор
- Базов товар
- Максимален товар
Отлично използване като документация за клиента.

## Slide 137: Представяне на резултатите
Графика на температурите на течността
- Температури през последната симулационна година (обикновено 50 години)
- Всяка случайна година за показване поради настройка на времето за симулация
Графика на минималните и максималните температури
- Температурен профил през целия период на симулация
Миналата година на симулация
Целият период на симулация

## Slide 138: Метод на оразмеряване
Въвеждане на налични гранични условия.
- Характеристики на ъндърграунда
- Данни за литература
- Данни на Guide-Bulgaria.com
TRT / EGRT
- Данни за изграждане
- Базов товар / пиково натоварване
- SPF
- Гранични температури
- Отопление, активно / пасивно охлаждане
Оценка на конфигурацията на сондата
- Тип на сондата, параметри на сондата
- Дълбочина, разстояние, конфигурация

## Slide 139: Метод на оразмеряване
Сравнение на наличните
температура на солевия разтвор с
гранични температури

## Slide 140: Гранични температури
Примери за граничните температури и резултатите от симулацията
Режим на отопление
Работа със смес вода / гликол
Обхват 3 К
Режим на охлаждане
Активно охлаждане
Обхват 3 К
Минимална температура на солен разтвор в сондата | Средна температура на солевия разтвор EED
0 °C | +1,5 °C
-3 °C | -1,5 °C
-5 °C | -3,5 °C
Максимална температура на солевия разтвор в сондата | Средна температура на солевия разтвор EED
Основно натоварване:: Максимална +15 K спрямо постоянната температура на почвата | + 24,5 °C (11 °C температура на почвата)
Максимален товар: Максимална +20 К спрямо постоянната температура на почвата | + 29,5 °C (11 °C температура на почвата)

## Slide 141: Гранични температури
Режим на отопление
Работа с чиста вода
Обхват 3 К
Режим на охлаждане
Активно охлаждане
Обхват 3 К
Минимална температура на солен разтвор в сондата | Средна температура на солевия разтвор EED
> 3 °C | > +4,5 °C
Максимална температура на солен разтвор в топлообменника | Средна температура на солевия разтвор EED
16 °C (в зависимост от технологията на системата и системата за разпространение) | + 17,5 °C

## Slide 142: Комбиниран режим на отопление и охлаждане
Комбинираното снабдяване на сграда с топлина и студ може да доведе до повишена ефективност на геотермалната сонда.
Извличането на топлина през зимните месеци се регенерира частично или напълно чрез събиране на топлина през летните месеци

## Slide 143: Комбиниран режим на отопление и охлаждане

## Slide 144: Комбиниран режим на отопление и охлаждане
Балансираният профил на натоварване, което означава, че топлинното извличане и вложената топлина поддържат баланса, е изгодно при оразмеряването на сондата и ефективността на извличане.
Важно е да се отбележи, че трябва да се има предвид само количеството енергия, извлечена или индуцирана от земята. Това се различава коренно от енергийното потребление на сградата, поради COP (Коефициент на ефективност) и EER (Коефициент на енергийна ефективност).
Изискване за отопление
Изискване за охлаждане
(активно охлаждане)
Коефициент на почвата
Коефициент на почвата

## Slide 145: Разпространение на температурата с / без влияние на подземните води
Щом има значително влияние на подпочвените води в подземната повърхност, геотермалните сонди вече не могат да бъдат оразмерени с помощта на аналитични решения.
Топлинният пренос на подземни води по посока на потока на подземните води предотвратява това.

## Slide 146: Разпространение на температурата с / без влияние на подземните води
Чисто проводим топлинен транспорт
Проводим топлопренос с
конвективен компонент
Главно адвективен топлинен транспорт
Поток на подземните води
Поради влиянието на потоците на подземните води, геотермалните сонди вече не могат да бъдат оразмерени с помощта на аналитични решения.

## Slide 147: Разпространение на температурата с влияние на подземните води
Влиянието на потока на подземните води върху охлаждането на земята чрез отделяне на топлина е показано на следващите фигури. Потокът на подземните води измества действително центричното разпространение на температурното влияние, така че студен поток става видим в посока на потока на подземните води.

## Slide 148: Методи за оразмеряване
Стойности на таблицата
- Въз основа на емпирични стойности, тестове, симулации
- Подходящ за много малки системи
- Общи гранични условия
- Чисто проводим топлинен транспорт
Аналитична симулация
Аналитичен модел на устойчивост на геотермалната сонда
G-функции за откриване на подпочвата
Подходящ за единични сонди и сонда полета
Опростени гранични условия
Чисто проводим топлинен транспорт
Графично представяне на температурите на солевия разтвор
Числена симулация
Аналитичен модел на устойчивост на геотермалната сонда
Прехвърляне на параметрите на сондата към мрежата
Записване на параметрите чрез крайни елементи
Подходящ за единични сонди и сондажни полета
Диференцирани гранични условия
Различни във времето гранични условия
Проводим и конвективен топлинен транспорт
Графично представяне на резултатите (сонда и почва)

## Slide 149: Методи за оразмеряване
Стойности на таблицата
37,5 W/m
Аналитична симулация
Числова симулация

## Slide 150: Модели за симулация на подземни води
Непълен списък
Feflow
FEFLOW е програма за изчисляване на потока на подземните води, масовия транспорт и топлинната дисперсия. FEFLOW използва метод на крайни елементи в неструктурирана мрежа за решаване на основните уравнения. Първоначално програмата е разработена от WASY GmbH, Treptow и сега се разпространява от Датския хидравличен институт

## Slide 151: Модели за симулация на подземни води
Modflow
MODFLOW е програма за изчисляване на потока на подземните води. Той има модулна структура - оттук и името MODFLOW. Основните уравнения за потока на подземните води се решават с помощта на метод за ограничена разлика, базиран на 3d регулярна мрежа. Програмата е разработена от Геологическата служба на САЩ и непрекъснато се усъвършенства от нея.

## Slide 152: Модели за симулация на подземни води
SPRING
SPRING е програмната система за създаване и изчисляване на моделите на потока на подземните води и масовия транспорт по метода на крайните елементи. Той се основава на развитие на Рурския университет Бохум.
Shemat
Програмата Shemat (CLAUSER 2003) е цифрова, крайна разлика, базирана на термично-хидравлично 3D моделиране.

## Slide 153: Показване на резултати

## Slide 154: TRT - Тест за термичен отговор
За по-големи сондни инсталации (брой на сондите) е препоръчително да не се използва топлопроводимостта на подземната повърхност (централна входна променлива на оразмеряването) като литературна стойност, а да се извършват измервания на място.
Тест за термична (геотермална реакция) (TRT) е тест за определяне на термодинамични параметри на подземната повърхност в близостна повърхностна геотермална енергия.
Основният производен параметър е ефективната топлопроводимост.
The primary derived parameter is the effective thermal conductivity.
Интеграл на всички влияещи фактори по цялата дължина на сондата
Скална матрица + подземни води

## Slide 155: Структура на устройство TRT - VDI 4640, част 5 (чернова)
приземен
Фугиращ материал
Измерващ контейнер
Циркулационна помпа
нагревател /
охладител
Измерване на дебита
Регулация на потока
T измерване
контейнер
T от контейнер за измерване
T до измервателен контейнер
T околна
T от земята
Т от земята
Notes: BILD HS BO

## Slide 156: TRT –Принципи
Принцип на теста за термичен отговор
Тестът за термичен отговор (TRT) (наричан още тест за геотермален отговор) е метод за определяне на топлинни подземни параметри. При завършени геотермални сонди определено количество топлина се впръсква в подземната повърхност. Измерва се температурната промяна (реакция) на подземната повърхност. Този температурен отговор може да се използва за изчисляване на ефективната топлопроводимост по цялата дължина на сондата.
Notes: BILD HS BO

## Slide 157: TRT –Принципи
Принцип на теста за термичен отговор
Тези три специфични стойности са най-важните входни параметри за по-нататъшно оразмеряване → сравнете входния параметър EED.
Необходимият за изпитването пилотен отвор може по-късно да се използва по предназначение.
Измерените стойности в теста за термичен отговор са:
Температурите
Обемни потоци
→ Измервател за количество топлина
Електромери
Натискът

## Slide 158: Структура на устройство TRT - VDI 4640, част 5 (чернова)
Виж слайд № 155

## Slide 159: Необходим тест за термичен отговор
Предпоставка за изпълнението на TRT е напълно демонтирано сондиране на геотермална сонда.
Пробното сондиране трябва да е възможно най-близко с планираните геотермални сонди:
- Тип сонда (единична U, двойна U)
- Диаметър на сондата (32 mm, 40 mm)
- Диаметър на свредлото (обикновено 152 мм)
- Фугиращ материал (топлопроводимост от 0,6 W / mK до 2,4 W / mK)
- Дълбочина на сондата
- Близко положение в рамките на по-късното сондажно поле
- Налична е връзка за вода и електричество
- Необходимо е одобрение съгласно закона за водата
Notes: Bilder HS BO

## Slide 160: Струва ли си ?!?
Надеждност на планирането
Частично уточнено
Правна сигурност
Да
Цена Ползи
Да/Не

## Slide 161: Цена TRT ↔ Финансова изгода TRT
Предварително планиране | Тест за термичен отговор
Данните от литературата за топлопроводимостта са между 2,1 и 2,8. Необходим е консервативен подход: λ = 2.1 W/mK | Резултат тест за термичен отговор: λ = 2,4 W/mK
Резултат от симулацията: 12 сондажа на 130 m | Резултат от симулацията: 12 дупки на 123 m
Разходи за сондата: 78.000 евро | Разходи за сондата: 73.800 Евро
Разходите за метър завършена геотермална сонда са около 50 до 60 евро.
Разходите за TRT възлизат на около 2500 евро.
Пробният отвор е интегриран в по-късното сондиране. Разходите не се дължат на TRT.
Намаляване на разходите:
4.200 Евро минус разходите за TRT

## Slide 162: Изпълнение на тест за термичен отговор
Изпълнение
- подготовка
- Сграда
- Измерване на постоянна температура
- Прочетете данните от измерванията
- Запазване на сондата
- Демонтаж
Източници на грешки

## Slide 163: Изпълнение на тест за термичен отговор
Предварително условие:
Монтаж на сонда за топлообменник
Успокояване на сондата, емпирично: ≥3 дни
(Смущения, дължащи се на генериране на топлина по време на настройка на материала за запълване)
Хидратационна топлина в J g * h
Време в h

## Slide 164: Изпълнение на тест за термичен отговор
Подготовка → Заявка / уточняване на предпоставките за измерване
Информация за местоположението:
- адрес
- Височина в m NN
- Парцел № / Коридор
- Клиент (име и адрес)
- Местно лице за контакт (име / телефон)!
- TGA плановик (име и адрес)
- План на обекта с пилотно сондиране

## Slide 165: Изпълнение на тест за термичен отговор
Подготовка → Заявка / уточняване на предпоставките за измерване
Общи данни Тест за геотермален отговор
- Пробиване с напълно демонтирана геотермална сонда?
- Дата на фундиране?
- Сонда, пълна с вода?
- Налична ли е връзка с вода?
- Захранване 380 V, 32 A за поне 72 часа налично?
- Тип разпределител на мощност (KW)? Други потребители?
- Разстояние между инсталацията и разпределителния отвор в m?
- Вид на водата връзка?
- Разстояние между водната връзка и пилотната дупка в m?
- Обхват и тип защита на сайта?

## Slide 166: Изпълнение на тест за термичен отговор
Подготовка → Заявка / уточняване на предпоставките за измерване
Данни за пилотно сондиране
- Дълбочина на пробиване (m и GOK)?
- Диаметър на свредлото (мм)?
- Дължина на защитния корпус (m)?
- Диаметър на защитния корпус (mm)?
- Воден стълб (m и GOK)?
-Тип на сондата (производител, тип, диаметър)?
- Дължина на сондата (m)?
- Запълващ материал (производител, тип)?
- Количество на запълване (кг)?
- Специални функции?

## Slide 167: Определяне на топлопроводимост
  Топлопроводимостта на подземната повърхност може да се изчисли от наклона k на правата линия, като се използва средният топлинен изход в периода на оценка.
Средна температура на течността / °C
Време/ s

## Slide 168: Край на модула
Край на този модул. Вече можете да:
1. Познавате различни техники за дизайн
2. Знаете как се използват техники за проектиране и планиране на геотермална инсталация и техните ограничения
3. Разбирате и използвате инструменти за планиране
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file