## Slide 1: 2.3 Химикали
БЛОК 2: Инсталиране на геотермални системи

## Slide 2: Цели на модула
Добре дошли в модула: „Химикали“
До края на този модул ще знаете:
1. Всички химикали и вещества, използвани за системата
2. Правилната оценка на риска и изисквания за безопасност
И вие ще можете:
1. Да идентифицирате рисковете и да знаете как да ги избегнете
2. Да предложите подходящи изисквания за безопасност
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Въведение
По време на инсталирането и работата на геотермалните системи с термопомпи има два различни химични агента, за които трябва да се грижите.
1. Хладилният агент като вътрешната работна течност в термопомпата
2. Соленият разтвор като течност за пренос на топлина в топлообменниците на сондажа

## Slide 4: Хладилен агент
Хладилен агент е течност, използвана в термопомпата и хладилния цикъл. По време на работния цикъл в термопомпата претърпява фазови преходи от течност в газ и обратно.
- Обикновено хладилният агент е част от затворения цикъл на термопомпата и няма връзка с веществата
Предпочита се хладилния агент да има:
1. Термодинамични свойства
2. Свойства за околната среда и безопасността

## Slide 5: Свойства на хладилния агент
Предпочитани свойства на хладилния агент - термодинамични свойства
Подходящият хладилен агент трябва да отговаря на следните свойства:
- Точка на кипене под целевата температура
- Висока топлина на изпаряване
- Умерена плътност в течна форма, комбинирана с висока плътност в газообразна форма
- Ниско работно налягане по време на цикъла
- Химически стабилен

## Slide 6: Свойства на хладилния агент
Предпочитани свойства на хладилния агент - свойства за околната среда и безопасност
От друга страна хладилният агент трябва:
- Да бъде незапалим и неексплозивен
- Да бъде нетоксичен
- Да има нисък GWP (потенциал за глобално затопляне)
- Да няма ODP (потенциал за изчерпване на озона)
- Да бъде некорозионен и некиселинен към компонентите на системата

## Slide 7: История на хладилния агент
История на хладилния агент
До 1920 г. първите използвани хладилни агенти са запалими и / или токсични. Карл Линде използва диметилов етер и амоняк за първите си хладилни системи.
- Диметилов етер - лесно запалим
- Амоняк - токсичен и опасен за околната среда
Notes: Picture: https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linde#/media/File:Carl_von_Linde_1868.jpg - in public domain

## Slide 8: История на хладилния агент
История на хладилния агент
В следващия етап хлорофлуоровъглеводороди (CFCs) и хидрохлорофлуоровъглеводороди (HCFCs) са използвани като хладилни агенти.
Тези вещества имат добри термодинамични свойства и са стабилни, незапалими и най-важното- умерено токсични.
От 1930 R12 R22 се произвежда и използва под търговското наименование Freon

## Slide 9: История на хладилния агент
История на хладилния агент
CFC & HCFC и озоновата дупка
CFC и HCFC причиняват изчерпване на озона в озоновия слой на атмосферата. Така че всички вещества от това семейство имат ODP (потенциал за изчерпване на озона). Изчерпването на озона и озоновата дупка причинява увеличаващ се риск от рак и други негативни ефекти
Notes: Picture: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/NASA_and_NOAA_Announce_Ozone_Hole_is_a_Double_Record_Breaker.png- This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA. NASA copyright policy states that "NASA material is not protected by copyright unless noted

## Slide 10: История на хладилния агент
История на хладилния агент
1987 г. „Монреалският протокол за вещества, които нарушават озоновия слой“ е проектиран за защита на озоновия слой на атмосферата.
Така че в следващите години производството на много вещества трябва да бъде прекратено.
Всички обикновени хладилни агенти бяха част от протокола от Монреал.
Днес повече от 195 държави се съгласиха с Монреалския протокол.

## Slide 11: История на хладилния агент
Потенциал за изчерпване на озона (ODP)
Потенциалът за озоново изчерпване (ODP) на химично съединение е относителното количество разграждане спрямо озоновия слой, което може да причини, с трихлорфлуорометан (R11 или CFC11)
ODP на R11 е дефиниран като ODP от 1.0.
Охладител | Категория | ODP | Живот в атмосфера
R11 | CFC | 1 | 45
R12 | CFC | 1 | 100
R113 | CFC | 0,8 | 85
R22 | HCFC | 0,05 | 12
R123 | HCFC | 0,02 | 1,3

## Slide 12: История на хладилния агент
История на хладилния агент
За заместване на CFC и HCFC през следващите години перфлуоровъглеводороди (FC) и хидрофлуоровъглеводороди (HFC) се използват като хладилни агенти за термопомпи.
Например флуорираните въглеводороди: R134a, R407C, R410A
Всички те нямат ODP (тъй като не съдържат хлор), но друг аспект попадна във фокуса.
- Това поколение хладилни агенти има огромен потенциал за глобалното затопляне (GWP)

## Slide 13: История на хладилния агент
История на хладилния агент
Потенциал за глобално затопляне (GWP)
Потенциалът за глобално затопляне (GWP) е мярка за това колко топлина задържа парникови газове в атмосферата. Това е по отношение на въглеродния диоксид, чийто GWP е стандартизиран на 1.
GWP на R407C - 1774
GWP на R410A-- 2088

## Slide 14: История на хладилния агент
История на хладилния агент
В случай на GWP имаше допълнение към протокола от Монреал,
„Поправка в Кигали към Протокола от Монреал“ (2016). Използването на хидрофлуоровъглеводороди (HFC) трябва да бъде намалено с повече от 80% през следващите 30 години. 65 държави са ратифицирали поправката от Кигали.
Със съответна цел ЕС въведе Регламента за F-газа от 2015 г.
Notes: The figure should be enlarged by click

## Slide 15: История на хладилния агент
История на хладилния агент
Регламент за емисиите на газове (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.BG)
Ограничаване на общото количество на най-важните F-газове, които могат да се продават в ЕС от 2015 г. нататък, и постепенно да се намалят до 2030г.до една пета от продажбите през 2014 г. Това ще бъде основният двигател за преминаването към повече климат - щадящи технологии.
Забраняване на използването на F-газове в много нови видове оборудване, където има по-малко вредни алтернативи, като например хладилници в домове или супермаркети, климатици и аерозоли.
Предотвратяване на емисиите на F-газове от съществуващо оборудване чрез изискване за проверки, правилно обслужване и оползотворяване на газовете в края на живота на оборудването.
Notes: The figure should be enlarged by click

## Slide 16: История на хладилния агент
История на хладилния агент
Последици от Регламента за F-газа
Топлинните помпи трябва да използват друг тип хладилни агенти през следващите години
Прекратяването на FC и HFC току-що започна
наличният пазарен обем е ограничен
цената се увеличава
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 17: История на хладилния агент
История на хладилния агент
Последици от Регламента за газа и допълнителни тенденции
- В момента FC и HFC са най-много използвани
- Опциите са в ход
- Въглеводороди: R290 (пропан), R600a (изобутан)
- Естествени хладилни агенти: R717 (амоняк), R744 (CO2)
.... ?

## Slide 18: История на хладилния агент
История на хладилния агент
Но всички тези опции са проблематични ...
Въглеводороди: R290 (пропан), R600a (изобутан)
- Нетоксичен, без ODP, ниско GWP (3), но запалима или дори експлозивна атмосфера
- Изобутан (R600a) се използва в хладилници, но с много по-нисък капацитет за пълнене, отколкото в термопомпите
- По обясними причини е разрешен само външен монтаж за термопомпи, използващи въглеводороди

## Slide 19: История на хладилния агент
История на хладилния агент
Но всички тези опции са проблематични ...
R717 (амоняк),
- без ODP, без GWP, но токсичен и леко запалим
R744 (CO2)
- без ODP, много нисък GWP, нетоксичен, незапалим, евтин, но от термодинамичн гледна точка високото работно налягане според работните точки е проблем за изпълнението на термопомпата

## Slide 20: Номенклатура на хладилни агенти
Номенклатура на хладилни агенти
    Какво означава R290, R410A,….
    Как е номенклатурата на хладилните агенти?
    На първо място, добавката (R) за Хладилен агент.
    Можете да разпознаете всеки вид хладилен агент от водещия R
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 21: Номенклатура на хладилни агенти
Номенклатура на хладилни агенти
Наситените въглеводороди и техните производни се означават с трицифрени числа
първата цифра е „общ брой въглерод - 1
втората цифра е „общ брой на водород + 1“
третата цифра е „брой флуорни атоми“
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 22: Номенклатура на хладилни агенти
Номенклатура на хладилни агенти
Пример: пропан
брой въглерод: 3 // -1 = 2
брой водород: 8 // +1 = 9
брой флуор: 0
 R290
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 23: Номенклатура на хладилни агенти
Номенклатура на хладилни агенти
Ненаситените въглеводороди и техните производни се означават с четирицифрени числа
първа цифра: брой двойни или тройни връзки
втората цифра е „общ брой въглерод - 1
третата цифра е „общ брой на водород + 1“
четвъртата цифра е „брой флуорни атоми“

## Slide 24: Номенклатура на хладилни агенти
Номенклатура на хладилни агенти
Неорганичните съединения се означават с
700 + молекулно тегло
Пример NH3 / амонякът има молекулно тегло = 17
 R717

## Slide 25: Номенклатура на хладилни агенти
Номенклатура на хладилни агенти
Азеотропите са обозначени със серия R-500
Смесените хладилни агенти Азеотропите са обозначени със серия R-400, като R401A, R404A и т.н.
Пример R410A
50% R-32 (Дифлуорметан)
50% R-125 (Пентафлуоретан)

## Slide 26: Номенклатура на хладилни агенти
Номенклатура на хладилни агенти
Суфиксът с малка буква (а) показва несиметричните изомери
Суфиксът с големи букви (А) показва различна молекулна маса

## Slide 27: Хладилен цикъл на термопомпата
Хладилен цикъл на термопомпата
В нормалния случай цикълът на хладилния агент в термопомпата е затворен кръг. Това означава, че нито инсталаторът, нито потребителят не трябва да се свързват и да контактуват с хладилните агенти.
Хората, които работят в цикъла на хладилния агент - дори да отворят цикъла - се нуждаят от определено доказателство за компетентност, което НЕ може да бъде част от този курс на обучение.
Преди да работите с хладилни агенти, бъдете сигурни, че трябва да спазвате закона и разпоредбите .

## Slide 28: Хладилен цикъл на термопомпата
Възстановяване и рециклиране
В зависимост от свойствата на хладилните агенти (виж по-горе) всеки хладилен агент трябва да бъде
Възстановен
и
Рециклирана
По правилен начин.
Категорично е забранено изпускането му в околната среда.

## Slide 29: Хладилни агенти и безопасност
Безопасен информационен лист
Ако ще се свържете с хладилен агент - например има теч в системата ви - има някои изисквания за безопасност според вида на хладилния агент.
Както виждате по-горе различните хладилни агенти имат различни свойства и различни проблеми.
За всеки хладилен агент производството осигурява "информационен лист за безопасност"
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 30: Хладилни агенти и безопасност
Безопасен информационен лист
Тук можете да намерите информация с данни за R410
http://www.refrigerants.com/pdf/SDS%20R410A.pdf
Най-важните факти и директиви са:
Notes: In german https://www.bs-klima.de/images/kaeltemittel-diagramme/Kaeltemittel_R410A_38__20090428_.pdf

## Slide 31: Хладилни агенти и безопасност
МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
КОЖА: Незабавно промийте кожата с вода, докато всички химикали бъдат отстранени. Ако има данни за измръзване, къпете се (не търкайте) с хладка (не гореща) вода. Ако няма вода, покрийте с чиста, мека кърпа или подобно покритие. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите продължат.
ОЧИ: Незабавно промийте очите с големи количества вода за най-малко 15 минути (в случай на измръзване водата трябва да е хладка, а не гореща) повдигайте клепачите от време на време, за да улесните напояването. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите продължат.

## Slide 32: Хладилни агенти и безопасност
МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
ДИШАНЕ: Незабавно излезте на чист въздух. Ако дишането е спряло, дайте изкуствено дишане. Използвайте кислород според нуждите, при условие че е наличен квалифициран оператор. Потърсете медицинска помощ. Не давайте епинефрин (адреналин).

## Slide 33: Хладилни агенти и безопасност
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
ЗАЩИТА НА КОЖАТА:
Контактът с кожата с хладилен агент може да причини измръзване. Общото работно облекло и ръкавици (кожени) трябва да осигуряват адекватна защита. Ако се очаква продължителен контакт с течност или газ, трябва да се използват изолирани ръкавици, изработени от PVA, неопрен или бутилова гума. Всяко замърсено облекло трябва да бъде незабавно отстранено и измито преди повторна употреба.
ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ:
За нормални условия носете предпазни очила. Когато има разумна вероятност от контакт с течност, носете химически защитни очила.

## Slide 34: Хладилни агенти и безопасност
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА :
Обикновено не се изисква за адекватно проветриви работни ситуации. За случайно освобождаване или непроветриви ситуации или изпускане в затворено пространство, където концентрацията може да бъде над PEL от 1000 ppm, използвайте самостоятелен, одобрен от NIOSH дихателен апарат или доставен въздушен респиратор. За бягство: използвайте бившата или одобрена от NIOSH газова маска с контейнер за органични пари.

## Slide 35: Хладилни агенти и безопасност
ЛИЧНО ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ:
Когато е възможен контакт с течност, например при разлив или теч, трябва да се носят непроницаеми ботуши и дрехи. Препоръчващите се предупредителни знаци за високо ниво на дозата се препоръчват за райони с възможно изтичане. Осигурете станции за миене на очи и съоръжения за бърз душ на удобни места.

## Slide 36: Хладилни агенти и безопасност
В случай на опасни ситуации се
обадете на телефон 112ns call 112
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 37: Солев разтвор
Какво означава солев разтвор?
Течността за пренос на топлина в топлообменниците на сондажа се нарича солев разтвор.
Солевия разтвор обикновено е разтвор на сол във висока концентрация на вода- от 3,5% (морска вода) до около 26% (типично наситен разтвор)
Това значение няма нищо общо с солевия разтвор в случай на термопомпи.
В нашия случай солевия разтвор е смес от вода (~ 75%) и антифриз (~ 25%, например етилен гликол)
Антифризът предпазва от замръзване в работни точки при температури под 0 ° C, което може да причини големи повреди.

## Slide 38: Антифриз
Само антифриз?
Най-важното свойство на солевия разтвор е да достигне по-ниска точка на замръзване (- етилен гликол). В допълнение, солевия разтвор е проектиран да предотврати корозия, стареене и изменения в системата. (- вижте глава xx.yyy - солевия разтвор е в пряк контакт с топлообменника на термопомпата / изпарителя).
За това към солевия разтвор се добавят инхибитори, които са част от готовия смесен антифриз.
Докато гликолът е сравнително безвреден, инхибиторите могат да бъдат опасни за здравето и околната среда.

## Slide 39: Антифриз
Инхибиторите
За съжаление отделните компоненти на инхибиторите не са посочени от производителите.
В спецификациите те са наименувани само като "Съвременни инхибитори" или "антикорозионни агенти". Целта на всички тях е да осигурят оптимална защита срещу корозия, дори в комбинирани системи /мулти-инсталации

## Slide 40: Антифриз
Инхибиторите
Например, Terra calidius за техния продукт
TERRA GELU HEAT TRANSFER FLUID N
Следните свойства:
Материал
MEG без защита от корозия
TERRA
GELU N
(1000h)
мед (SF CU)
Максимално пълнене g/m²
Мека спойка (L Sn 30)
месинг (MS 63)
стомана (HI)
Сив чугун(GG 26)
Лят алуминий (GAlSi6Cu4)

## Slide 41: Антифриз
Както е показано в глава xx.yy, ще се свържете директно с продукти против замръзване, защото сте ги смесили с вода.
Химия на околната среда Wittig ви дава следния преглед на продукта Glysofor N:
Glysofor N - активно съдържание (обем)
Защита от замръзване до ° C

## Slide 42: Антифриз
За да регулирате защитата от замръзване на солевия разтвор, трябва да смесите продукта против замръзване с вода.
Според делът на антифриза ще получите различни точки на защита от замръзване. (както се вижда от таблицата преди)
Обичайна смес е:
25% от антифриза
75% вода

## Slide 43: Антифриз
Забележка: Не използвайте повече антифриза, отколкото е необходимо.
- Топлинният капацитет на гликола е по-нисък от този на водата. Следователно преносът на топлина към термопомпата се намалява
- Гликолът е по-вискозен от водата. Следователно трябва да увеличите мощността на помпата.
И най-малкото, Glycol е по-експанзивен от водата.

## Slide 44: Антифриз
Така в сравнение с хладилния агент трябва да сте по-внимателни по време на работа с антифриза и по време на смесване на солевия разтвор.
Обикновено производителят осигурява:
ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
СПЕЦИФИКАЦИИ
ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: https://www.glysofor.de/en/pdf/SDS_MPG.pdf
СПЕЦИФИКАЦИИ: https://www.glysofor.de/en/pdf/Glysofor-N-Specification-EN.pdf
Notes: Safty in germ,an https://www.glysofor.de/pdf/SDB_MPG.pdf
Spezification ingerman https://www.glysofor.de/pdf/Glysofor-N-Spezifikation-D.pdf

## Slide 45: Антифриз и безопасност
МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
Общи съвети: Консултирайте се с лекар.
При вдишване - преместете човек на чист въздух.
В случай на контакт с кожата - Измийте със сапун и много вода.
В случай на контакт с очите - Изплакнете обилно с много вода най-малко 15 мин.
При поглъщане - Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Изплакнете устата с вода.
Notes: Saf

## Slide 46: Антифриз и безопасност
Противопожарни мерки
Подходящи средства за гасене:
- воден спрей
- устойчива на алкохол пяна
- сух химикал
- въглероден диоксид.
Notes: Picture: shuttertsock

## Slide 47: Антифриз и безопасност
Работа и съхранение
Безопасна работа
Избягвайте контакт с кожата и очите. Избягвайте вдишването на пари или мъгла.
Безопасно съхранение
Съхранявайте на хладно място. Съхранявайте контейнера плътно затворен на сухо и добре проветриво място.

## Slide 48: Антифриз и безопасност
Лични предпазни средства
Защита на очите / лицето: Предпазни очила със странични щитове, отговарящи на EN166
Защита на кожата: Работете с ръкавици. Използвайте подходяща техника за премахване на ръкавици (без да докосвате външната повърхност на ръкавицата), за да избегнете контакт с кожата с този продукт
Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят на спецификациите на Директива 89/686 / ЕИО на ЕС и на стандарт EN 374, получени от нея.
Notes: picture shutterstock

## Slide 49: Антифриз и безопасност
Лични предпазни средства
Защита на тялото: Видът на защитното оборудване трябва да бъде избран според концентрацията и количеството на опасното вещество на конкретното работно място. Дихателна защита

## Slide 50: Антифриз
Забележка: Прочетете внимателно информационния лист за безопасност
- Всяко производство и / или всеки продукт може да има различни рискове, спецификации и инструкции за безопасност.
- Уверете се, че съответното оборудване е налично
- Винаги следвайте инструкциите за безопасност

## Slide 51: Антифриз и безопасност
В случай на опасни ситуации се
обадете на телефон 112
Notes: Picture: shutterstock

## Slide 52: Антифриз и спецификации
Спецификации
Информационният лист със спецификации ви дава информация за:
- Технически данни за продукта
- Приложението на продукта
- Размери на опаковката
- Друга информация

## Slide 53: Антифриз и спецификации
Нашият пример
СПЕЦИФИКАЦИИ: https://www.glysofor.de/en/pdf/Glysofor-N-Specification-EN.pdf
Можете да видите:
- Делът на антифриза и защитата от замръзване
-Някои технически данни като "Топлопроводимост", "Топлоемкост" или «Плътност"
- Насока за приложението

## Slide 54: Антифриз и спецификации
Нашият пример
За да сте сигурни, че разбирате спецификациите, намирате следната информация - можете да намерите правилните отговори на горния сайт:
- Ако имате смес от 60% вода и 40% антифриз, колко висока е защитата от замръзване
- Ако имате смес от 25% антифриз и 75% вода, каква е плътността при 0 ° C
- Как е диапазонът на работната температура на продукта?
- Колко различни опаковки са налични?
- Как се променя топлопроводимостта при 40 ° C, ако увеличите дела на антифриза от 30% до 50%

## Slide 55: Антифриз и спецификации
Нашият пример
Правилни отговори
- 25 ° C
- 1,044 g / cm³
- 50 ° C до + 150 ° C
- 6
- от 0,489 W / m * K до 0,405 W / m * K

## Slide 56: Практическа работа: Антифриз
Практическа работа с антифриз
По време на уроците в класната стая и практическата работа в работилницата ще научите:
- Как да смесите солевия разтвор (антифриз и вода)
- Как да се справим с разлив и да абсорбираме антифриза
- Как да се измери делът на антифриз в солевия разтвор / защита от замръзване на сместа

## Slide 57: Край на модула
Това е краят на модула.
Сега знаете:
1. Всички химикали и вещества, използвани за системата
2. Правилна оценка на риска и мерки за безопасност
Вие сте в състояние:
1. Да идентифицира рисковете и знаете как да ги избегнете
2. Да предложите подходящи мерки за безопасност
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 58: Край на Частта
2.3 Химикали