## Slide 1: 3.1 Поддръжка
БЛОК 3: Надзор и поддържане на геотермална инсталация

## Slide 2: Цели на модула
Добре дошли в модул : “Поддръжка”
В края на този модул вие ще можете да:
Знаете кои части се нуждаят от поддръжка
Познавате стандартите за процедурите по поддръжка
Поддържате системата в съответствие с указанията
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Поддръжка на термопомпата
Поддръжка на термопомпата
С оглед осигуряване на ефективна работа на термопомпата, е необходима редовна поддръжка. Въпреки, че термопомпите се нуждаят от по-малко от поддръжка, отколкото нагреватели с изкопаеми горива. Няма уред който да не се нуждае от никаква поддръжка.

## Slide 4: Поддръжка на термопомпата
Поддръжка на термопомпата
В допълнение към поддръжката, която трябва да осигурява работата на системата, основен компонент по поддръжката на термопомпата е оптимизирането на работата за осигуряване на ефективен и екологичен резултат. Ефективното управление за крайния клиент трябва винаги да е и икономично, като се постига добър годишен коефициент на ефективност и по този начин се избягват ненужно високи разходи за електроенергия.

## Slide 5: Поддръжка на термопомпата
Поддръжка на термопомпата
Обхвата на поддръжката зависи и от:
Уреда и неговите компоненти и инструкциите на производителя
Влиянието на околната среда
Навиците на потребителя

## Slide 6: Поддръжка на термопомпата
Поддръжка на термопомпата
Стандартните елементи на поддръжката са:
1. Визуална инспекция на компонентите на уреда (термопомпа, буферен резервоар, помпи, клапани, филтри, разширителен съд)
Повреди и течове
Корозия
Замърсяване
Монтаж
Течове на масло и следи от масло

## Slide 7: Поддръжка на термопомпата
Поддръжка на термопомпата
Стандартните елементи на поддръжката са:
2. Проверка на охладителния кръг за течове
3. Функционален тест на хидравличните компоненти (напр. помпи, смесители, възвратни клапани, спирателни клапани)
4. Проверка на налягането в отоплителната система и разширителните съдове
5. Проверка на предпазните клапани

## Slide 8: Поддръжка на термопомпата
Поддръжка на термопомпата
Стандартните елементи на поддръжката са:
6. Проверка на настройките на контролера, отчитане на работните данни и паметта за грешки
7. Тест за електрическа безопасност
8. Работен тест на системата
9. Оптимизация на инсталацията

## Slide 9: Поддръжка на термопомпата
Поддръжка на термопомпата
Трябва да се направят и следните проверки на кръга на солевия разтвор
Проверете концентрацията на солевия разтвор
Проверете разширителния съд
3. Проверете нивото на системата на солевия разтвор, допълнете ако е необходимо
4. Проверка на функцията на превключвателя за налягане на солевия разтвор
5. Проверете филтъра на солевия разтвор
6. Проверете изолацията за конденз или повреда

## Slide 10: Охладителна верига
Количеството на циркулиращия хладилен агент варира в зависимост от скоростта на компресора и температурата на изпаряване. Хладилният приемник от страната на високо налягане събира неизползвания хладилен агент
Филтърните сушилни свързват мръсотията и влагата чрез изсушаващи агенти
Стъкло, постането пред разширителния клапан се използва за визуален преглед
Образуване на мехур от пара при непълно охлаждане
Промяна на цвета, ако съдържанието на вода е твърде високо → Сменете филтърната сушилня
Превключвателите на високо налягане и ниско налягане измерват наляганията на смукателната и изпускателната страна на компресора и изключват системата, ако работният лимит е надвишен или не е достигнат.

## Slide 11: Охладителна верига
Проверка на охладителната верига за течове
Херметичността на охладителната верига е важна не само за правилното функциониране на термопомпата, но и от съображения за опазване на приподата.
Използваните хладилни агенти имат висок GWP (-> виж част 2.3). За да се гарантира, че те не изтичат в атмосферата, термопомпите трябва да бъдат подложени на тест за теч, в зависимост от използвания хладилен агент и количеството или GWP на хладилния агент.

## Slide 12: Охладителна верига
Проверка на течовете на веригата на хладилния агент
Съгласно следната таблица задължителна проверка за теч
Охладител | GWP стойност | Равностойностна 5 т СО2 Годишна инспекция-с LES всеки 2 год. | Равностойностна 10 т СО2 Херметични системи | Равностойностна 50 т СО2 Инспекция на половин година- с LES веднъж годишно | Равностойностна 500 т СО2 На тримесечна инспекция- с на половин година

## Slide 13: Охладителна верига
Проверка на течовете на веригата на хладилния агент
- Операторът на системата е отговорен за спазването на интервалите за тестване на течовете.
- Той трябва да гарантира, че необходимите тестове се извършват от сертифицирана компания.
Резултатът от теста за теч трябва да бъде документиран:
- в дневник, който остава в завода
- в документите на поръчания изпълнител, архивирани най-малко 5 години

## Slide 14: Охладителна верига
Поне следните параметри трябва да бъдат документирани:
1. количеството и вида на съдържащите се флуорирани парникови газове
2. количеството флуорирани парникови газове, отделяни по време на монтаж, поддръжка или ремонт
3. дали използваните флуорирани парникови газове са рециклирани или регенерирани,
4. количество възстановени флуорирани парникови газове
5. подробности за предприятието, което е инсталирало, поддържало, ремонтирало или извеждало от експлоатация оборудването
6. дати на изпитването

## Slide 15: Охладителна верига
Проверките за плътност могат да се извършват само от сертифицирани лица и сертифицирани компании.
-> Регламенти на ЕС (ЕО) № 303/2008 до (ЕО) № 306/2008.
Те включват инсталиране, поддръжка и ремонт на хладилна система в съответствие с наредбата.
Уверете се, че им е позволено да извършат необходимата работа. В противен случай, сключете договор със сертифицирана компания.

## Slide 16: Проверка настройките на контролера, разчит на работните данни и паметта за грешки
Проверка настройките на контролера, разчит на работните данни и паметта за грешки
Ето грешки, възникнали в миналото - попитайте потребителя за някакви проблеми.
Типичните грешки на термопомпата са:
- Неизправност с високо налягане на термопомпата
- Неизправност с ниско налягане на термопомпата

## Slide 17: Неизправност с високо налягане на термопомпата
Неизправност с високо налягане на термопомпата
В случай на неизправност с високо налягане топлината, произведена от термопомпите, не може да бъде прехвърлена към отоплителната система.
Причини за това:
- прекалено нисък дебит на отоплителната вода
- крива на отопление, зададена твърде високо.
- Генерираната топлина не може да бъде прехвърлена към отоплителната вода.

## Slide 18: Неизправност с високо налягане на термопомпата
Неизправност с високо налягане на термопомпата
Чести причини:
- Затварящи клапани
- Циркулационната помпа за отопление е твърде малка или дефектна
- Неправилно настроен преливник

## Slide 19: Неизправност с ниско налягане на термопомпата
Неизправност с ниско налягане на термопомпата
Неизправност с ниско налягане е липса на хладилен агент от страната на източника на топлина. Тя може да има следните причини:
- Недостатъчно топлоснабдяване от топлинния източник (земните сонди са неправилно оразмерени / проблеми с потока през сондите / солевата помпа са твърде малки или дефектни)
- Изтичане в хладилната верига

## Slide 20: Тестване на електрическата безопасност съгласно VDE 0701-0702
Електрическата инсталация на термопомпата трябва да бъде проверена.
Този тест (VDE 0701-0702) може да се извърши само от „квалифициран електротехник“ или „квалифициран електротехник за определени дейности“.
Notes: Pic shutterstock

## Slide 21: Тестване на електрическата безопасност съгласно VDE 0701-0702
Измерване на съпротивлението на защитния проводник
Измерване Съпротивление на изолацията
Измерване на ток на оттечка (ток на защитен проводник и / или контактен ток)
Визуална проверка
Безопасно свръх ниско напрежение
Препоръчва се да проверите и затегнете съединителните клеми.
Допълнителни проверки в съответствие със спецификациите на производителя
Всички работи по поддръжката трябва да бъдат документирани. Извършената поддръжка трябва да се извършва на устройството.

## Slide 22: Оптимизация на съоръжението
За да се оптимизира работата на термопомпата, три оптимизации са подходящи по отношение на технологията за управление
- Настройка на кривата на отопление
- Настройка на хистерезиса
- Настройка на граничните температури

## Slide 23: Крива на отопление
Кривата на отопление описва връзката между външната температура и температурата на потока, свързана с отоплителен кръг.
Температура на потока в °C
Външна температура в °C
Паралелно изместване
стръмност
Notes: Bild: gemeinfrei

## Slide 24: Крива на отопление
In this example, the heating flow temperature would be 30°C with an outside temperature of 10°C.
When the outside temperature drops, the flow temperature is increased to allow sufficient heating of the rooms (see unit xxx Heating load, underfloor heating, flow temperatures).
Flow temperature in °C
Outside temperature in °C
Parallel shift
Steepness
Notes: Bild: gemeinfrei

## Slide 25: Крива на отопление
Параметри на кривата на отопление
Наклон
Наклонът определя до каква степен промяната на външната температура причинява промяна в температурата на потока. Стойност 1,2 означава, че промяна на външната температура от 1 K причинява средна промяна от 1,2 K в температурата на потока.
Наклонът зависи от използваната отоплителна система и топлинната нужда на помещенията.
Типичните стойности за конвенционалното отопление са 1,5
Типичните стойности за подово отопление са 0,5

## Slide 26: Крива на отопление
Параметри на кривата на отопление
Паралелна смяна
С успоредното изместване, върху нивото на температурата на потока може да се повлияе в хода на отоплителната крива.

## Slide 27: Крива на отопление
Параметри на кривата на отопление
Оптимално настроената крива на отопление е определяща за ефективността на системата за термопомпа.
Както е известно, термопомпата работи енергийно по-ефективно, ако изместването на температурата до температурното ниво на радиатора е възможно най-близко.
Тук радиаторът е отоплителната система. Плоската крива на отопление (нисък наклон), категорично се измества успоредно надолу.

## Slide 28: Крива на отопление
Параметри на кривата на отопление
Кривата на отопление обаче е пряко свързана с постижимата стайна температура. Настройка е възможна само докато желаните температури в помещението все още са достижими.
Следователно настройката на кривата на отопление е интерактивен процес, който не само трябва да се извърши веднъж по време на пускане, но и трябва да бъде оптимизиран постоянно по време на поддръжката.

## Slide 29: Крива на отопление
Параметри на кривата на отопление
Влияние на настройките на стайните температури
- Ако температурата в помещението обикновено е твърде ниска: Увеличете нивото
- Ако температурата в помещението е твърде ниска, особено в студените дни: Увеличете наклона
- Ако температурата в помещението е твърде ниска през преходния период, но достатъчна в студените дни: повишете нивото и намалете наклона.
- Ако температурата в помещението е твърде висока по време на преходния период, но достатъчна в студените дни: намалете нивото и увеличете наклона.

## Slide 30: Крива на отопление
Параметри на отоплителната крива - Пътят към оптималната отоплителна крива
Трябва да проверите и оцените отделните температури в стаята за период от няколко дни. Най-добре е винаги да променяте параметрите поотделно, а не с повече от 10 процента от стойността или на отделни стъпки от 1 ° C. Ако е възможно, трябва да направите и допълнителни промени в кривата на отопление в дни със сравними температури.
За технически заинтересованите крайни потребители може също да бъде полезно да ги включите в непрекъснатото коригиране на параметрите.
Те имат възможност да правят корекции стъпка по стъпка за по-дълъг период от време, за да постигнат оптимални резултати.

## Slide 31: Хистерезис
Хистерезисът на термопомпата
Хистерезисът е технически термин във физиката и означава, че след забавяне на причината се извършва забавена промяна в действието.
За контрола на отоплението това означава, че промяна в температурата (-> промяна в причината) причинява включването или изключването на термопомпата (-> промяна в действието). Това превключване обаче се извършва на определени интервали (забавяне на промяната в ефекта).

## Slide 32: Хистерезис
Хистерезисът на термопомпата
Пример
Целевата температура, която трябва да се осигури от термопомпата, е 30 ° C. Ако сензорът за температура сега съобщава за недостиг, термопомпата ще се стартира, ако отчете превишение, термопомпата ще се изключи.
За да се предотврати непрекъснатото включване и изключване на термопомпата в обхвата от 30 ° C, се определя хистерезис, който определя точката, в която отклонението на температурата е включено и изключено.

## Slide 33: Хистерезис
Хистерезисът на термопомпата
Пример
Ако зададената хистерезиса е напр. 4 K и целевата стойност на топлоснабдяването е все още 30 ° C, термопомпата ще се включи при измерени 28 ° C и ще изключи, когато се достигне 32 ° C.
Разликата между 32 ° C и 28 ° C би била 4K
В този случай става въпрос за температурен хистерезис.

## Slide 34: Хистерезис
Хистерезисът на термопомпата
Като алтернатива повечето термопомпи използват хистерезиса на енергийния интеграл като манипулирана променлива. Стойността е дадена в градусови минути.
Множество хистерезиса от напр. 80 градусови минути означава, че термопомпата се включва веднага щом продуктът "80 мин * К" падне под целевата температура.

## Slide 35: Хистерезис
Хистерезисът на термопомпата
Пример
Ако хистерезисът е 80 градуса минути и целевата температура е 30 ° C, термопомпата се включва, ако
- 80 минути при 29 ° C -> 30 ° C - 29 ° C = 1K // 1K * 80 min = 80 min * K
- 40 минути при 28 ° C -> 30 ° C - 28 ° C = 2K // 2K * 40 min = 80 min * K
- 10 минути при 22 ° C -> 30 ° C - 22 ° C = 8K // 8K * 10 min = 80 min * K

## Slide 36: Хистерезис
Хистерезисът на термопомпата
Различните настройки на хистерезиса водят до:
- Малък хистерезис: Предимството е прецизният контрол. Недостатък: твърде честото включване / изключване.
- Голям хистерезис: Предимството е рядко включване / изключване. Недостатък е неточният контрол.
Това се отнася по-специално за термопомпата. От една страна, прецизното управление означава ниски температурни отклонения нагоре; от друга страна, трябва да се избягва честите изключвания, тъй като те са неефективни и поставят под голямо натоварване компресора на термопомпата..

## Slide 37: Хистерезис
Хистерезисът на термопомпата
Следователно не може да се определи оптималния хистерезис в цялата област. По-специално, трябва да се вземе предвид размерът на буферния резервоар, който може да коригира температурните изисквания на отоплителната система.
Размерът на мощността на топлинната помпа във връзка с изискванията за отоплително натоварване на сградата също е от значение- ако термопомпата е твърде голяма, тя циклизира по-често и по-голям хистерезис може да противодейства на това.
Следователно подходящата настройка подлежи на непрекъснато регулиране - подобно на тази на кривата на отопление.

## Slide 38: Пределна температура на нагряване
Пределна температура на нагряване
Всяка сграда има граница на отопление, която показва средната външна температура (° C), над която сградата вече не се нуждае от отопление от отоплителната система.
Ако това се съхранява неправилно в термопомпата, се осигурява или твърде много топлина - не е необходимо отопление - или твърде малко топлина - отоплението все още не работи.
В хода на поддръжката настройките трябва да бъдат проверени и коригирани, ако е необходимо.

## Slide 39: Настройки за топла вода
Настройки за топла вода
Ако също така осигурявате гореща питейна вода с вашата термопомпа, изискванията за оптимизация се отнасят и за подготовката на питейна вода.
Проверете дали
- температурите за зареждане на резервоара за съхранение са големи
- циклите на зареждане имат смисъл
Notes: Pic shutterstock

## Slide 40: Концентрация на солевия разтвор
Измервайте концентрацията на солевия разтвор
С помощта на рефрактометър може да се определи концентрацията на солевия разтвор (съотношение на антифриза във вода)
Желаната стойност (например 25%) трябва да
се спазва.
Твърде висока концентрация -> неблагоприятен
поток
Ако топлината концентрацията е твърде ниска -> не е осигурена защита от замръзване
Notes: Pic shuttertstock

## Slide 41: Солева верига
Проверете солеността на разширителния резервоар
Проверка на функцията на превключвателя за налягане в солевия разтвор
Проверете солевия филтър
Notes: Pic shutterstock

## Slide 42: Солева концентрация
Проверете нивото на солевата система, допълнете, ако е необходимо
Проверете изолацията: Натрупване на кондензат, повреда
Notes: Pic shutterstock

## Slide 43: Солева концентрация
Измервайте концентрацията на солевия разтвор
Ако нивото на пълнене е твърде ниско (налягането е твърде ниско), солевия разтвор трябва да се допълни. Пълненето е същото като при първоначалното пускане в експлоатация (виж xxx).
Моля, обърнете внимание на правилното съотношение на смесване на солевия разтвор
Notes: Pic shutterstock

## Slide 44: Заключение
Вече сте завършили модула „Поддръжка“ и сте в състояние да:
1. Знаете кои части трябва да се поддържат
2. Познавате стандартните процедури за поддръжка
3. Поддържате системата в съответствие с указанията

## Slide 45: Край на Частта
3.1 Поддръжка