## Slide 1: 3.1 Wartung
Block 3: Überwachung und Wartung von geothermischen Anlagen

## Slide 2: Modulziele
Willkommen im Modul: "Wartung".
Am Ende dieses Moduls werden Sie:
wissen, welche Teile gewartet werden müssen
die Standard-Wartungsverfahren kennen
wissen, wie das System gemäß den Richtlinien zu warten ist.
Notes: Richtlinien für den Trainer
Diese ppt-Datei ist eine Vorlage, die von den Anbietern der beruflichen Bildung verwendet werden kann, damit sie das Trainingsmaterial vorbereiten können.
Wir empfehlen 30 bis 40. ppt Folien für eine (1) Stunde des Trainingsprogramms.
Es gibt 3 vordefinierte Folien, die von Ihnen ausgefüllt werden müssen, mit den Titeln "Modulziele", "Schlussfolgerung", "Ende des Moduls".
Das Material sollte in einem bearbeitbaren Format gesendet werden.
Empfohlene Schriftart: Arial
Erforderliche Schriftgröße: 16
Empfohlener Zeilenabstand: 1,5
Die ppt/pptx-Datei sollte eine klare Struktur und definierte Einheiten sowie eindeutige Slide-Titel aufweisen.
ppt/pptx Folieninhalte sollten die vordefinierten Ränder nicht überschreiten.
Bilder, Diagramme usw. sollten mit einer Beschreibung versehen sein.
Wenn Sie Verständnisfragen (Multiple Choice, Multiple Response, True/False, Matching etc.) einbeziehen möchten, um das Verständnis der Theorie zu verbessern, sollten Sie diese in der ppt/pptx-Datei einbinden.
Fragen, die für die Selbsteinschätzung und abschließende Beurteilungsaufgaben verwendet werden, sollten einem vordefinierten Format folgen, das von SQLearn in einer xls-Datei gesendet wird.

## Slide 3: Wärmepumpenwartung
Wärmepumpenwartung
Um einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung der Wärmepumpe notwendig und sinnvoll. Obwohl Wärmepumpen wartungsarm sind - der Umfang und der Aufwand der Wartung ist geringer als fossile Heizungen - sind sie nicht wartungsfrei.

## Slide 4: Wärmepumpenwartung
Wärmepumpenwartung
Neben der Wartung, die den Betrieb der Anlage aufrechterhalten soll, ist ein zentraler Bestandteil der Wartung der Wärmepumpe die Optimierung des Betriebs, um einen effizienten und umweltfreundlichen Betrieb zu gewährleisten. Effizienter Betrieb für den Endkunden ist immer auch wirtschaftlich rentabel, denn indem eine gute Jahresarbeitszahl erreicht wird und können unnötig hohe Stromkosten vermieden werden.

## Slide 5: Wärmepumpenwartung
Wärmepumpenwartung
Der Umfang der Wartung ist immer auch abhängig von:
dem Gerät & den Komponenten, sowie den Anweisungen des Herstellers
Umwelteinflüssen
den Benutzergewohnheiten

## Slide 6: Wärmepumpenwartung
Klassische Wartungspunkte sind:
1. Sichtprüfung der Gerätekomponenten (Wärmepumpe, Pufferspeicher, Pumpen, Ventile, Filter, Ausgleichsgefäss)
Schäden & Undichtigkeiten,
Korrosion
Verschmutzung
Befestigung / Verschraubung der Anlage
Ölleckagen und Ölspuren

## Slide 7: Wärmepumpenwartung
Klassische Wartungspunkte sind:
2. Kältemittelkreislauf auf Dichtheit prüfen
3. Funktionsprüfung der Hydraulikkomponenten (z.B. Pumpen, Mischer, Rückschlagventile, Absperrventile)
4. Systemdruck von Heizungsanlage und Ausdehnungsgefäßen prüfen
6. Sicherheitsventile prüfen

## Slide 8: Wärmepumpenwartung
Klassische Wartungspunkte sind:
7. Überprüfen der Reglereinstellungen, Auslesen der Betriebsdaten und Fehlerspeicher
8. Prüfung der elektrischen Sicherheit nach VDE 0701-0702
9. Funktionsprüfung des Systems
10. Optimierung der Anlage

## Slide 9: Wärmepumpenwartung
Für den Solekreislauf ist zusätzlich zu überprüfen:
1. Überprüfung der Solekonzentration
2. Überprüfung der Sole im Ausgleichsgefäß
3. den Füllstand der Soleanlage überprüfen, ggf. nachfüllen.
4. Funktionskontrolle des Sole-Druckschalters/ Druckwächters
5. Solefilter prüfen
6. Isolierung prüfen: Kondensatansammlung, Schäden

## Slide 10: Kältemittelkreislauf
Die Menge des Kältemittelumlaufs variiert je nach Verdichterdrehzahl und Verdampfungstemperatur. Der Kältemittelsammler auf der Hochdruckseite sammelt ungenutztes Kältemittel.
Filtertrockner binden Schmutz und Feuchtigkeit durch Trockenmittel.
Ein Schauglas vor dem Expansionsventil dient zur optischen Inspektion.
Dampfblasenbildung bei unzureichender Unterkühlung
Farbwechsel bei zu hohem Wassergehalt → Filtertrockner austauschen
Hochdruck- und Niederdruckschalter messen die Drücke auf der Saug- und Druckseite des Verdichters und schalten das System bei Über- oder Unterschreiten der Betriebsgrenze ab.

## Slide 11
Wärmepumpe mit ausreichend Kältemittel!

## Slide 12
Wärmepumpe mit zu wenig Kältemittel!

## Slide 13: Kältemittelkreislauf
Dichtheitsprüfung des Kältemittelkreislaufs
Die Dichtheit des Kältemittelkreislaufs ist nicht nur für die einwandfreie Funktion der Wärmepumpe, sondern auch aus Klimaschutzgründen wichtig.
Die verwendeten Kältemittel haben ein hohes GWP (--> siehe Einheit 2.3). Um sicherzustellen, dass sie nicht in die Atmosphäre entweichen, müssen Wärmepumpen in Abhängigkeit vom verwendeten Kältemittel und der Menge oder dem GWP des Kältemittels einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden....

## Slide 14: Kältemittelkreislauf
Dichtheitsprüfung des Kältemittelkreislaufs
Gemäß der folgenden Tabelle ist eine Dichtheitsprüfung zwingend erforderlich (unetrschiedliche Füllmengen beachten)

## Slide 15: Kältemittelkreislauf
Dichtheitsprüfung des Kältemittelkreislaufs
 Der Betreiber der Anlage ist für die Einhaltung der Dichtheitsprüfintervalle verantwortlich.
 Er muss sicherstellen, dass die erforderlichen Prüfungen von einem zertifizierten Unternehmen durchgeführt werden.
Das Ergebnis der Dichtheitsprüfung ist zu dokumentieren:
- in einem Logbuch, das am Gerät verbleibt.
- in den Unterlagen des beauftragten Auftragnehmers, die mindestens 5 Jahre lang archiviert werden müssen.

## Slide 16: Kältemittelkreislauf
In den Dokumenten müssen mindestens folgende Punkte dokumentiert sein
Die Menge und Art der enthaltenen fluorierten Treibhausgase
die Menge der fluorierten Treibhausgase, die bei der Installation, Wartung oder Reparatur freigesetzt wurden.
ob die verwendeten fluorierten Treibhausgase recycelt oder zurückgewonnen wurden,
Menge der zurückgewonnenen fluorierten Treibhausgase
Angaben zu dem Unternehmen, das die Geräte installiert, gewartet, repariert oder außer Betrieb genommen hat.
Termine der Prüfung

## Slide 17: Kältemittelkreislauf
Dichtheitsprüfungen dürfen nur von zertifizierten Personen und zertifizierten Unternehmen durchgeführt werden.
--> EU-Verordnungen (EG) Nr. 303/2008 bis (EG) Nr. 306/2008.
Dazu gehören die Installation, Wartung und Reparatur einer Kälteanlage gemäß der Verordnung.
Achten Sie darauf, dass sie die notwendigen Arbeiten ausführen dürfen. Andernfalls beauftragen Sie ein zertifiziertes Unternehmen.

## Slide 18: Überprüfen der Reglereinstellungen, Auslesen der Betriebsdaten und Fehlerspeicher
Überprüfen der Reglereinstellungen, Auslesen der Betriebsdaten und Fehlerspeicher
Hier sind Fehler protokolliert und nachvollziehbar, die in der Vergangenheit aufgetreten sind - fragen Sie den Benutzer nach eventuellen Problemen.
Typische Fehler der Wärmepumpe sind:
Hochdruckausfall einer Wärmepumpe
Niederdruckausfall einer Wärmepumpe

## Slide 19: Hochdruckausfall einer Wärmepumpe
Hochdruckausfall einer Wärmepumpe
Im Falle eines Hochdruckfehlers kann die von den Wärmepumpen erzeugte Wärme nicht an das Heizungssystem abgegeben werden.
Gründe dafür:
Heizwasserdurchfluss zu niedrig
eine zu hoch eingestellte Heizkurve.
 Die entstehende Wärme kann nicht auf das Heizwasser übertragen werden.

## Slide 20: Hochdruckausfall einer Wärmepumpe
Hochdruckausfall einer Wärmepumpe
Häufige Ursachen:
Absperrventile
Heizungsumwälzpumpe zu klein oder defekt
Falsch eingestelltes Überströmventil

## Slide 21: Niederdruckausfall einer Wärmepumpe
Niederdruckausfall einer Wärmepumpe
Ein Niederdruckfehler ist ein Kältemittelmangel auf der Wärmequellenseite. Es kann folgende Ursachen haben:
Zu geringe Wärmezufuhr von der Wärmequelle (Erdsonden falsch dimensioniert / Probleme beim Durchfluss durch die Sonden / Solepumpe zu klein oder defekt)
Kältemittelkreislauf undicht

## Slide 22: Prüfung der elektrischen Sicherheit nach VDE 0701-0702
Die elektrische Installation der Wärmepumpe ist zu überprüfen.
Diese Prüfung (VDE 0701-0702) darf nur von einer "Elektrofachkraft" oder einer "Elektrofachkraft für bestimmte Tätigkeiten" durchgeführt werden.
Notes: Bildverschluss

## Slide 23: Prüfung der elektrischen Sicherheit nach VDE 0701-0702
Messung des Schutzleiterwiderstandes
Messung Isolationswiderstand
Messung des Ableitstroms (Schutzleiterstrom und/oder Kontaktstrom)
Sichtprüfung
Es wird empfohlen, die Anschlussklemmen zu überprüfen und anzuziehen.
Weitere Prüfungen nach Herstellerangaben
Alle Wartungsarbeiten sind zu dokumentieren. Die durchgeführten Wartungsarbeiten müssen am Gerät durchgeführt werden.

## Slide 24: Optimierung der Anlage
Um den Wärmepumpenbetrieb zu optimieren, sind steuerungstechnisch drei Größen relevant
- Einstellen der Heizkurve
- Einstellen der Hysterese
- Einstellen der Grenztemperaturen

## Slide 25: Heizkurve
Eine Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen einer Außentemperatur und der Vorlauf-
temperatur, die einem Heizkreis zugeordnet ist.
Vorlauftemperatur in °C
Außentemperatur in °C
Parallelverschiebung
Steilheit
Notes: Bild: gemeinfrei

## Slide 26: Heizkurve
In diesem Beispiel beträgt die Heizungsvorlauftemperatur 30°C bei einer Außentemperatur von 10°C.
Bei sinkender Außentemperatur wird die Vorlauftemperatur erhöht, um eine ausreichende Erwärmung der Räume zu ermöglichen (siehe Einheit xxx Heizlast, Fußbodenheizung, Vorlauftemperaturen).
Vorlauftemperatur in °C
Außentemperatur in °C
Parallelverschiebung
Steilheit
Notes: Bild: gemeinfrei

## Slide 27: Heizkurve
Heizkurvenparameter
Steigung
Die Steigung bestimmt, inwieweit eine Änderung der Außentemperatur eine Änderung der Vorlauftemperatur bewirkt. Ein Wert von 1,2 bedeutet, dass eine Außentemperaturänderung von 1 K eine durchschnittliche Änderung der Vorlauftemperatur von 1,2 K bewirkt.
Die Steigung ist abhängig von der verwendeten Heizungsanlage und dem Wärmebedarf der Räume.
Typische Werte für konventionelle Heizungen sind 1,5
Typische Werte für Fußbodenheizungen sind 0,5
.

## Slide 28: Heizkurve
Heizkurvenparameter
Parallelverschiebung
Mit der Parallelverschiebung kann das Niveau der Vorlauftemperatur über den Verlauf der Heizkurve beeinflusst werden.

## Slide 29: Heizkurve
Heizkurvenparameter
Eine optimal eingestellte Heizkurve ist entscheidend für den Wirkungsgrad des Wärmepumpensystems.
Bekanntlich arbeitet die Wärmepumpe energetisch effizienter, wenn der Temperaturhub auf das Temperaturniveau des Wärmesenke so niedrig wie möglich ist.
Die Wärmesenkeist hier das Wärmeverteilsystem. Energetisch wird eine flache Heizkurve (geringe Steigung) angestrebt, die parallel nach unten verschoben wird.

## Slide 30: Heizkurve
Heizkurvenparameter
Die Heizkurve steht jedoch in direktem Zusammenhang mit der erreichbaren Raumtemperatur. Eine Einstellung ist nur möglich, solange die gewünschten Raumtemperaturen noch erreicht sind.
Die Einstellung der Heizkurve ist daher ein interaktiver Prozess, der nicht nur einmalig bei der Inbetriebnahme durchgeführt werden muss, sondern auch während der Wartung permanent optimiert werden sollte.

## Slide 31: Heizkurve
Heizkurvenparameter
Einfluss der Einstellungen auf die Raumtemperatur
Wenn die Raumtemperatur in der Regel zu niedrig ist: Niveau erhöhen.
Wenn die Raumtemperatur zu niedrig ist, besonders an kalten Tagen: Neigung erhöhen
Wenn die Raumtemperatur während der Übergangszeit zu niedrig, an kalten Tagen aber ausreichend ist: Erhöhen Sie das Niveau und senken Sie die Neigung.
Wenn die Raumtemperatur während der Übergangszeit zu hoch, an kalten Tagen aber ausreichend ist: das Niveau senken und die Neigung erhöhen.

## Slide 32: Heizkurve
Heizkurvenparameter - Der Weg zur optimalen Heizkurve
Sie sollten die einzelnen Raumtemperaturen über einen Zeitraum von mehreren Tagen überprüfen und auswerten. Am besten ändern Sie die Parameter immer einzeln und nicht mehr als 10 Prozent des Wertes oder in einzelnen Schritten von 1 °C. Wenn möglich, sollten Sie auch an Tagen mit vergleichbaren Temperaturen weitere Änderungen an der Heizkurve vornehmen.
Für technisch interessierte Endanwender kann es auch sinnvoll sein, sie in die kontinuierliche Anpassung der Parameter einzubeziehen.
Sie haben die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum Schritt für Schritt Anpassungen vorzunehmen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

## Slide 33: Hysterese
Die Hysterese der Wärmepumpe
Hysterese ist ein Fachbegriff in der Physik und bedeutet, dass eine verzögerte Änderung der Wirkung stattfindet, nachdem sich die Ursache geändert hat.
Für die Heizungsregelung bedeutet dies, dass eine Temperaturänderung (--> Ursachenänderung) dazu führt, dass die Wärmepumpe ein- oder ausgeschaltet wird (--> Wirkungsänderung). Diese Umschaltung erfolgt jedoch in bestimmten Zeitabständen (Verzögerung der Wirkungsänderung).

## Slide 34: Hysterese
Die Hysterese der Wärmepumpe
Beispiel
Die von der Wärmepumpe bereitzustellende Solltemperatur beträgt 30°C. Meldet der Temperatursensor nun eine Unterschreitung, würde die Wärmepumpe starten, meldet er eine Überschreitung, würde die Wärmepumpe abschalten.
Um zu verhindern, dass die Wärmepumpe im 30°C-Bereich ständig ein- und ausgeschaltet wird, wird eine Hysterese definiert, die den Ein- und Ausschaltpunkt der Temperaturabweichung bestimmt.

## Slide 35: Hysterese
Die Hysterese der Wärmepumpe
Beispiel
Wenn die eingestellte Hysterese z.B. 4 K beträgt und der Sollwert der Wärmeversorgung noch 30°C beträgt, würde die Wärmepumpe bei gemessenen 28°C einschalten und bei Erreichen von 32°C ausschalten.
Der Unterschied zwischen 32°C und 28°C wäre 4K.
In diesem Fall handelt es sich um eine Temperaturhysterese.

## Slide 36: Hysterese
Die Hysterese der Wärmepumpe
Alternativ verwenden die meisten Wärmepumpen die Hysterese des Energieintegrals als Stellgröße. Der Wert wird in Grad Minuten angegeben.
Eine eingestellte Hysterese von z.B. 80 Grad Minuten bedeutet, dass die Wärmepumpe einschaltet, sobald das Produkt "80 min*K" die Solltemperatur unterschreitet.

## Slide 37: Hysterese
Die Hysterese der Wärmepumpe
Beispiel
Wenn die Hysterese 80 Grad Minuten beträgt und die Solltemperatur 30°C beträgt, schaltet sich die Wärmepumpe ein, wenn
- 80 Minuten bei 29°C --> 30°C - 29°C = 1K // 1K *80 min = 80 min * K
- 40 Minuten bei 28°C --> 30°C - 28°C = 2K // 2K * 40 min = 80 min * K
- 10 Minuten bei 22°C --> 30°C - 22°C = 8K // 8K * 10 min = 80 min * K

## Slide 38: Hysterese
Die Hysterese der Wärmepumpe
Die unterschiedlichen Einstellungen der Hysterese führen zu folgenden Ergebnissen
Geringe Hysterese: Der Vorteil ist die präzise Steuerung. Nachteil: zu häufiges Ein- und Ausschalten.
Große Hysterese: Vorteil ist das seltene Ein- und Ausschalten. Nachteil ist eine ungenaue Steuerung.
Dies gilt insbesondere für die Wärmepumpe. Einerseits bedeutet eine präzise Regelung geringe Temperaturschwankungen nach oben, andererseits muss eine häufige Taktung vermieden werden, da sie ineffizient ist und den Wärmepumpenverdichter stark belastet.

## Slide 39: Hysterese
Die Hysterese der Wärmepumpe
Eine optimale Hysterese kann daher nicht pauschal ermittelt werden. Insbesondere die Größe des Pufferspeichers, der in der Lage ist, die Temperaturanforderungen der Heizungsanlage zu puffern, ist zu berücksichtigen.
Auch die Größe der Wärmepumpenleistung im Verhältnis zum Heizlastbedarf des Gebäudes ist relevant. Ist die Wärmepumpe zu groß, schaltet sie häufiger und eine größere Hysterese kann dem entgegenwirken.
Die entsprechende Einstellung wird daher - ähnlich wie bei der Heizkurve - stufenlos angepasst.

## Slide 40: Grenztemperatur der Heizung
Grenztemperatur der Heizung
Jedes Gebäude hat eine Heizgrenztemperatur, die die durchschnittliche Außentemperatur (°C) angibt, oberhalb derer das Gebäude nicht mehr von der Heizungsanlage beheizt werden muss.
Wird diese falsch in der Wärmepumpe gespeichert, wird entweder zu viel Wärme - Heizung nicht notwendig - oder zu wenig Wärme - Heizung noch nicht funktionsfähig - bereitgestellt.
Im Rahmen der Wartung müssen die Einstellungen überprüft und ggf. korrigiert werden.

## Slide 41: Warmwasser-Einstellungen
Warmwasser-Einstellungen
Wenn Sie mit Ihrer Wärmepumpe auch warmes Trinkwasser bereitstellen, gelten die Optimierungsanforderungen auch für die Trinkwasseraufbereitung.
Überprüfen Sie, ob
die Speicherladetemperaturen überdimensioniert sind
die Ladezyklen sinnvoll sind
Notes: Bildverschluss

## Slide 42: Solekonzentration
Messung der Solekonzentration
Mit Hilfe eines Refraktometers kann die Solekonzentration bestimmt werden. (Anteil des Frostschutzmittels in Wasser)
Der gewünschte Wert (z.B. 25%) sollte eingehalten werden.
zu hohe Konzentration
  ungünstige Durchfluss Eigenschaften
  ungünstige Wärmekapazität
Konzentration zu niedrig
  Frostschutz nicht gewährleistet
Notes: Bildverschluss

## Slide 43: Solekreislauf
Ausgleichsbehälter Sole prüfen
Funktionskontrolle des Sole-Druckschalters
Solefilter prüfen
Notes: Bildverschluss

## Slide 44: Solekonzentration
Überprüfen Sie den Füllstand der Soleanlage, ggf. nachfüllen.
Überprüfen Sie die Isolierung: Kondensatansammlung, Schäden
Notes: Bildverschluss

## Slide 45: Solekonzentration
Messung der Solekonzentration
Ist der Füllstand zu niedrig (der Druck zu niedrig), muss Sole nachgefüllt werden. Die Befüllung ist die gleiche wie bei der Erstinbetriebnahme (siehe xxx).
Bitte beachten Sie das richtige Mischungsverhältnis der Sole.
Notes: Bildverschluss

## Slide 46: Fazit
Sie haben nun das Modul "Wartung" abgeschlossen und sind in der Lage:
zu wissen, welche Teile gewartet werden müssen
die Standard-Wartungsverfahren zu kennen
zu wissen, wie das System gemäß den Richtlinien zu warten ist.

## Slide 47: Ende der Einheit
3.1 Wartung